## Anleitung
Anleitung – RadiatorCheck
Das Tool RadiatorCheck dient zur Berechnung der Heizleistung und der Emissionen von Gliederradiatoren.
Eingaben – Input (zellen in grau)
Die Eingaben sind in den roten markierten Blätt „Gliederadiator“ einzutragen.
Folgende Angaben sind erforderlich:
Abmessungen des Radiators:
- Bauhöhe (mm)
- Bautiefe (mm) oder Anzahl Säulen
- Länge (mm) oder Anzahl Glieder
Betriebstemperaturen:
- Vorlauftemperatur (°C)
- Ruecklauftemperatur (°C)
- Raumlufttemperatur (°C)
Ergebnisse – Output (zellen in rot)
Auf Basis dieser Eingaben berechnet das Tool:
- Normative Heizleistung nach EN 442 (Vorlauftemperatur: 75 °C, Rücklauftemperatur: 65 °C, Raumlufttemperatur: 20 °C)
- Heizleistung für die eingegebenen Betriebstemperaturen
- THG-Emissionen eines neuen Radiators
Weitere Blätter im Excel
Die andere Excel-Blätter dienen als Berechnungs- und Referenzgrundlage und sollten nicht verändert werden:
- Formel Leistung
- Formel THG-Emissionen
- Eigenschaften alle Hersteller
- Basis Tabelle
- Herstellerdatenblätter: Arbonia, Zehnder, IRSAP, Cordivari, FIR Iron
Entwicklung
Die Tool wurde entwickelt von:
Silvia Domingo Irigoyen | Alexander Schorfmann | Ayra Tice
Mit Finanzierung durch:
Weitere Informationen
Auch online verfuegbar unter:
https://radiator-check.ch/
Mehr Info:
https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/projekte/detail/?pid=7067

## Gliederradiator
INPUT
Bauhöhe (mm) | 500
Bautiefe (mm) | 136
Länge (mm) | 1222
Anzahl Glieder | 26 | TRUE
Anzahl Säule | 4 | TRUE
Vorlauftemperatur (°C) | 55
Rücklauftemperatur (°C) | 45
Raumlufttemperatur (°C) | 22
OUTPUT
Leistung pro Glieder EN 442 | 69.008
Projektspezifische Leitung pro Glieder | 32.734
THGE pro Glieder | 1.7482
Leistung EN 442 | 1794.208
Projektspezifische Leistung | 851.0849
THGE | 45.4532

## Formel Leistung
Heizleistung
| Arbonia | Zehnder | IRSAP | Cordivari | FIR Iron | Mittelwert
2-Säule | y = 0.0704x + 3.1521 | y = 0.066x + 5.1012 | y = 0.069x + 1.5026 | y = 0.0739x + 2.2582 | y = 0.0727x + 2.9525 | y = 0.0701x + 3.1231 |  | Cordivari | FIR | Arbonia | IRSAP | Zehnder | [8 empty] | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | Zehnder | IRSAP (IT) | Cordivari (IT) | Fir Iron (IT)
[8 empty] | 66 | 63 | 65 | 65 | 62
3-Säule | y = 0.0893x + 8.8262 | y = 0.0874x + 7.5286 | y = 0.0912x + 5.4758 | y = 0.0959x + 7.5701 | y = 0.0956x + 6.9839 | y = 0.0911x + 7.6769 |  | Cordivari | FIR | Arbonia | IRSAP | Zehnder | [8 empty] | 65 | 62 | 65 | 66 | 63
[8 empty] | 107 | 101 | 105 | 101 | 100
4-Säule | y = 0.1127x + 12.391 | y = 0.1116x + 11.375 | y = 0.1145x + 9.7 | y = 0.1191x + 12.684 | y = 0.1186x + 11.012 | y = 0.1145x + 11.758 | [14 empty] | 105 | 100 | 101 | 107 | 101
5-Säule | y = 0.1288x + 22.511 | y = 0.1351x + 15.436 | y = 0.1383x + 12.141 | y = 0.141x + 17.647 | y = 0.1458x + 13.878 | y = 0.137x + 16.647 | [14 empty] | 145 | 136 | 139 | 148 | 139
6-Säule | y = 0.1578x + 17.294 | y = 0.1575x + 19.8 | y = 0.1621x + 14.609 | y = 0.1544x + 31.894 | y = 0.173x + 16.889 | y = 0.1609x + 20.129 | [14 empty] | 185 | 173 | 177 | 189 | 177
[21 empty] | 225 | 210 | 215 | 230 | 215
2-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 57 | 67 | 74 | 81 | 88 | 109 | 130 | 144 | 158 | 179 | 200 | 214
Arbonia Formel | 21.4561 | 24.2721 | 27.7921 | 31.3121 | 34.8321 | 38.3521 | 41.8721 | 45.3921 | 55.9521 | 66.5121 | 73.5521 | 80.5921 | 87.6321 | 108.7521 | 129.8721 | 143.9521 | 158.0321 | 179.1521 | 200.2721 | 214.3521
Zehnder | 21.1 | 23.6 | 27.5 | 31.2 | 34.9 | 38.4 | 41.9 | 45.3 | 55 | 63.9 | 69.5 | 74.7 | 82.7 | 104 | 124 | 138 | 151 | 171 | 189 | 201
Zehnder Formel | 22.2612 | 24.9012 | 28.2012 | 31.5012 | 34.8012 | 38.1012 | 41.4012 | 44.7012 | 54.6012 | 64.5012 | 71.1012 | 77.7012 | 84.3012 | 104.1012 | 123.9012 | 137.1012 | 150.3012 | 170.1012 | 189.9012 | 203.1012
IRSAP |  | 23.4 | 26.8 | 30.1 | 33.4 | 36.7 | 39.9 | 43.2 | 52.9 | 62.7 | 69.2 |  | 82.5 | 103 | 124.3 | 139 | 154.2 | 177.8
IRSAP Formel |  | 22.2026 | 25.6526 | 29.1026 | 32.5526 | 36.0026 | 39.4526 | 42.9026 | 53.2526 | 63.6026 | 70.5026 | 77.4026 | 84.3026 | 105.0026 | 125.7026 | 139.5026 | 153.3026 | 174.0026
Cordivari |  | 25.6 |  | 33 |  | 40.1 | 44 | 47.1 | 57.6 |  | 75.2 |  | 89.5 | 111.4 | 134.1 | 149.8 | 165.9 | 190.9
Cordivari Formel |  | 24.4282 | 28.1232 | 31.8182 | 35.5132 | 39.2082 | 42.9032 | 46.5982 | 57.6832 | 68.7682 | 76.1582 | 83.5482 | 90.9382 | 113.1082 | 135.2782 | 150.0582 | 164.8382 | 187.0082
FIR Iron |  | 25.24 | 28.96 | 32.63 | 36.26 | 39.87 | 43.46 | 47.02 | 57.65 | 68.22 | 75.26 | 83.2 | 89.35 | 110.64 | 132.23 | 146.83 | 161.63 | 184.23 | 207.56 | 223.1
FIR Iron Formel |  | 24.7625 | 28.3975 | 32.0325 | 35.6675 | 39.3025 | 42.9375 | 46.5725 | 57.4775 | 68.3825 | 75.6525 | 82.9225 | 90.1925 | 112.0025 | 133.8125 | 148.3525 | 162.8925 | 184.7025 | 206.5125 | 221.0525
Mittelwert | 20.55 | 24.368 | 27.815 | 31.586 | 34.89 | 38.814 | 42.252 | 45.724 | 56.03 | 65.455 | 72.632 | 79.6333 | 86.41 | 107.608 | 128.926 | 143.526 | 158.146 | 180.586 | 198.8533 | 212.7
Mittelwert Formel | 21.3491 | 24.1531 | 27.6581 | 31.1631 | 34.6681 | 38.1731 | 41.6781 | 45.1831 | 55.6981 | 66.2131 | 73.2231 | 80.2331 | 87.2431 | 108.2731 | 129.3031 | 143.3231 | 157.3431 | 178.3731 | 199.4031 | 213.4231
| 3.889% | -0.8819% | -0.5641% | -1.339% | -0.636% | -1.651% | -1.358% | -1.183% | -0.5924% | 1.158% | 0.8138% | 0.7532% | 0.9641% | 0.6181% | 0.2925% | -0.1414% | -0.5077% | -1.225% | 0.2765% | 0.34%
max | 21.1 | 25.6 | 28.96 | 33 | 36.26 | 40.1 | 44 | 47.1 | 57.65 | 68.22 | 75.26 | 83.2 | 89.5 | 111.4 | 134.1 | 149.8 | 165.9 | 190.9 | 207.56 | 223.1
min | 20 | 23.4 | 26.8 | 30.1 | 33.4 | 36.7 | 39.9 | 43.2 | 52.9 | 62.7 | 69.2 | 74.7 | 82.5 | 103 | 124 | 138 | 151 | 171 | 189 | 201
| 5.213% | 8.594% | 7.459% | 8.788% | 7.887% | 8.479% | 9.318% | 8.28% | 8.239% | 8.091% | 8.052% | 10.22% | 7.821% | 7.54% | 7.532% | 7.877% | 8.981% | 10.42% | 8.942% | 9.906%
10%
3-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 78 | 92 | 102 | 111 | 120 | 147 | 173 | 190 | 207 | 231 | 255 | 270
Arbonia Formel | 32.0442 | 35.6162 | 40.0812 | 44.5462 | 49.0112 | 53.4762 | 57.9412 | 62.4062 | 75.8012 | 89.1962 | 98.1262 | 107.0562 | 115.9862 | 142.7762 | 169.5662 | 187.4262 | 205.2862 | 232.0762 | 258.8662 | 276.7262
Zehnder | 27.9 | 32 | 37 | 41.9 | 46.8 | 51.6 | 56.3 | 60.9 | 74.3 | 87 | 95.1 | 103 | 115 | 140 | 166 | 183 | 200 | 225 | 251 | 269
Zehnder Formel | 30.2526 | 33.7486 | 38.1186 | 42.4886 | 46.8586 | 51.2286 | 55.5986 | 59.9686 | 73.0786 | 86.1886 | 94.9286 | 103.6686 | 112.4086 | 138.6286 | 164.8486 | 182.3286 | 199.8086 | 226.0286 | 252.2486 | 269.7286
IRSAP |  | 32.5 | 37.3 | 42 | 46.7 | 51.4 | 55.9 | 60.6 | 74.4 | 87.8 | 96.8 |  | 114.8 | 141.7 | 168.9 | 187.2 | 205.7 | 233.7
IRSAP Formel |  | 32.8358 | 37.3958 | 41.9558 | 46.5158 | 51.0758 | 55.6358 | 60.1958 | 73.8758 | 87.5558 | 96.6758 | 105.7958 | 114.9158 | 142.2758 | 169.6358 | 187.8758 | 206.1158 | 233.4758
Cordivari |  | 34.7 |  | 45.1 |  | 55.2 | 60.9 | 65.2 | 80 |  | 104.3 |  | 123.5 | 151.9 | 180.2 | 199 | 217.8 | 245.9
Cordivari Formel |  | 36.3401 | 41.1351 | 45.9301 | 50.7251 | 55.5201 | 60.3151 | 65.1101 | 79.4951 | 93.8801 | 103.4701 | 113.0601 | 122.6501 | 151.4201 | 180.1901 | 199.3701 | 218.5501 | 247.3201
FIR Iron |  | 35.4 | 40.5 | 45.52 | 50.47 | 55.38 | 60.25 | 65.07 | 79.4 | 93.57 | 102.97 | 112.34 | 121.7 | 149.8 | 178.08 | 197.1 | 216.28 | 245.44 | 275.09 | 295.18
FIR Iron Formel |  | 35.6639 | 40.4439 | 45.2239 | 50.0039 | 54.7839 | 59.5639 | 64.3439 | 78.6839 | 93.0239 | 102.5839 | 112.1439 | 121.7039 | 150.3839 | 179.0639 | 198.1839 | 217.3039 | 245.9839 | 274.6639 | 293.7839
Mittelwert | 27.95 | 33.52 | 38.2 | 43.504 | 47.9925 | 53.316 | 58.27 | 62.954 | 77.22 | 90.0925 | 100.234 | 108.78 | 119 | 146.08 | 173.236 | 191.26 | 209.356 | 236.208 | 260.3633 | 278.06
Mittelwert Formel | 31.3629 | 35.0069 | 39.5619 | 44.1169 | 48.6719 | 53.2269 | 57.7819 | 62.3369 | 76.0019 | 89.6669 | 98.7769 | 107.8869 | 116.9969 | 144.3269 | 171.6569 | 189.8769 | 208.0969 | 235.4269 | 262.7569 | 280.9769
| 12.21% | 4.436% | 3.565% | 1.409% | 1.416% | -0.1671% | -0.8377% | -0.9802% | -1.577% | -0.4724% | -1.454% | -0.821% | -1.683% | -1.2% | -0.9115% | -0.7232% | -0.6014% | -0.3307% | 0.9193% | 1.049%
max | 28 | 35.4 | 40.5 | 45.52 | 50.47 | 55.38 | 60.9 | 65.2 | 80 | 93.57 | 104.3 | 112.34 | 123.5 | 151.9 | 180.2 | 199 | 217.8 | 245.9 | 275.09 | 295.18
min | 27.9 | 32 | 37 | 41.9 | 46.7 | 51.4 | 55.9 | 60.6 | 74.3 | 87 | 95.1 | 103 | 114.8 | 140 | 166 | 183 | 200 | 225 | 251 | 269
| 0.3571% | 9.605% | 8.642% | 7.953% | 7.47% | 7.187% | 8.21% | 7.055% | 7.125% | 7.021% | 8.821% | 8.314% | 7.045% | 7.834% | 7.88% | 8.04% | 8.173% | 8.499% | 8.757% | 8.869%
4-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 36 | 43 | 49 | 56 | 62 | 69 | 75 | 81 | 100 | 117 | 129 | 141 | 152 | 186 | 219 | 241 | 262 | 293 | 323 | 343
Arbonia Formel | 41.693 | 46.201 | 51.836 | 57.471 | 63.106 | 68.741 | 74.376 | 80.011 | 96.916 | 113.821 | 125.091 | 136.361 | 147.631 | 181.441 | 215.251 | 237.791 | 260.331 | 294.141 | 327.951 | 350.491
Zehnder | 36.5 | 41.9 | 48.5 | 54.9 | 61.3 | 67.6 | 73.7 | 79.8 | 97.4 | 114 | 125 | 135 | 147 | 180 | 213 | 234 | 256 | 289 | 323 | 345
Zehnder Formel | 40.391 | 44.855 | 50.435 | 56.015 | 61.595 | 67.175 | 72.755 | 78.335 | 95.075 | 111.815 | 122.975 | 134.135 | 145.295 | 178.775 | 212.255 | 234.575 | 256.895 | 290.375 | 323.855 | 346.175
IRSAP |  | 42.1 | 48.4 | 54.6 | 60.8 | 66.9 | 73 | 79 | 96.8 | 114.3 | 125.9 |  | 148.8 | 182.6 | 216 | 238.1 | 260 | 292.8
IRSAP Formel |  | 44.05 | 49.775 | 55.5 | 61.225 | 66.95 | 72.675 | 78.4 | 95.575 | 112.75 | 124.2 | 135.65 | 147.1 | 181.45 | 215.8 | 238.7 | 261.6 | 295.95
Cordivari |  | 46.8 |  | 59.8 |  | 72.4 | 79.3 | 84.7 | 102.9 |  | 132.7 |  | 156.2 | 191.4 | 226.6 | 250.3 | 274.1 | 310.2
Cordivari Formel |  | 48.414 | 54.369 | 60.324 | 66.279 | 72.234 | 78.189 | 84.144 | 102.009 | 119.874 | 131.784 | 143.694 | 155.604 | 191.334 | 227.064 | 250.884 | 274.704 | 310.434
FIR Iron |  | 45.56 | 52.04 | 58.4 | 64.68 | 70.88 | 77.03 | 83.12 | 101.15 | 118.92 | 130.67 | 142.38 | 154.04 | 188.95 | 223.92 | 247.36 | 270.93 | 306.3 | 342.82 | 367.25
FIR Iron Formel |  | 46.592 | 52.522 | 58.452 | 64.382 | 70.312 | 76.242 | 82.172 | 99.962 | 117.752 | 129.612 | 141.472 | 153.332 | 188.912 | 224.492 | 248.212 | 271.932 | 307.512 | 343.092 | 366.812
Mittelwert | 36.25 | 43.872 | 49.485 | 56.74 | 62.195 | 69.356 | 75.606 | 81.524 | 99.65 | 116.055 | 128.654 | 139.46 | 151.608 | 185.79 | 219.704 | 242.152 | 264.606 | 298.26 | 329.6067 | 351.75
Mittelwert Formel | 41.528 | 46.108 | 51.833 | 57.558 | 63.283 | 69.008 | 74.733 | 80.458 | 97.633 | 114.808 | 126.258 | 137.708 | 149.158 | 183.508 | 217.858 | 240.758 | 263.658 | 298.008 | 332.358 | 355.258
| 14.56% | 5.097% | 4.745% | 1.442% | 1.749% | -0.5018% | -1.155% | -1.308% | -2.024% | -1.074% | -1.862% | -1.256% | -1.616% | -1.228% | -0.8402% | -0.5757% | -0.3583% | -0.08449% | 0.8347% | 0.9973%
max | 36.5 | 46.8 | 52.04 | 59.8 | 64.68 | 72.4 | 79.3 | 84.7 | 102.9 | 118.92 | 132.7 | 142.38 | 156.2 | 191.4 | 226.6 | 250.3 | 274.1 | 310.2 | 342.82 | 367.25
min | 36 | 41.9 | 48.4 | 54.6 | 60.8 | 66.9 | 73 | 79 | 96.8 | 114 | 125 | 135 | 147 | 180 | 213 | 234 | 256 | 289 | 323 | 343
| 1.37% | 10.47% | 6.995% | 8.696% | 5.999% | 7.597% | 7.945% | 6.73% | 5.928% | 4.137% | 5.803% | 5.183% | 5.89% | 5.956% | 6.002% | 6.512% | 6.603% | 6.834% | 5.781% | 6.603%
5-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 | 93 | 100 | 123 | 144 | 158 | 172 | 186 | 225 | 263 | 287 | 310 | 343 | 374 | 394
Arbonia Formel | 55.999 | 61.151 | 67.591 | 74.031 | 80.471 | 86.911 | 93.351 | 99.791 | 119.111 | 138.431 | 151.311 | 164.191 | 177.071 | 215.711 | 254.351 | 280.111 | 305.871 | 344.511 | 383.151 | 408.911
Zehnder | 45.1 | 51.7 | 59.9 | 67.9 | 75.8 | 83.5 | 91.1 | 98.6 | 120 | 141 | 154 | 167 | 179 | 219 | 259 | 285 | 312 | 352 | 392 | 420
Zehnder Formel | 50.562 | 55.966 | 62.721 | 69.476 | 76.231 | 82.986 | 89.741 | 96.496 | 116.761 | 137.026 | 150.536 | 164.046 | 177.556 | 218.086 | 258.616 | 285.636 | 312.656 | 353.186 | 393.716 | 420.736
IRSAP |  | 51.4 | 59 | 66.5 | 74 | 81.3 | 88.7 | 95.9 | 117.4 | 138.5 | 152.4 |  | 180 | 220.9 | 261.3 | 288 | 314.7 | 354.5
IRSAP Formel |  | 53.631 | 60.546 | 67.461 | 74.376 | 81.291 | 88.206 | 95.121 | 115.866 | 136.611 | 150.441 | 164.271 | 178.101 | 219.591 | 261.081 | 288.741 | 316.401 | 357.891
Cordivari |  | 56.5 |  | 72.4 |  | 87.7 | 96.2 | 102.7 | 124.8 |  | 160.6 |  | 188.8 | 230.4 | 271.6 | 299 | 326.4 | 367.4
Cordivari Formel |  | 59.947 | 66.997 | 74.047 | 81.097 | 88.147 | 95.197 | 102.247 | 123.397 | 144.547 | 158.647 | 172.747 | 186.847 | 229.147 | 271.447 | 299.647 | 327.847 | 370.147
FIR Iron |  | 55.98 | 63.99 | 71.87 | 79.64 | 87.32 | 94.93 | 102.48 | 124.8 | 146.79 | 161.31 | 175.77 | 190.17 | 233.18 | 276.14 | 304.85 | 333.68 | 377.21 | 421.18 | 450.78
FIR Iron Formel |  | 57.618 | 64.908 | 72.198 | 79.488 | 86.778 | 94.068 | 101.358 | 123.228 | 145.098 | 159.678 | 174.258 | 188.838 | 232.578 | 276.318 | 305.478 | 334.638 | 378.378 | 422.118 | 451.278
Mittelwert | 45.05 | 53.716 | 60.9725 | 69.534 | 76.61 | 84.964 | 92.786 | 99.936 | 122 | 142.5725 | 157.262 | 171.59 | 184.794 | 225.696 | 266.208 | 292.77 | 319.356 | 358.822 | 395.7267 | 421.5933
Mittelwert Formel | 52.267 | 57.747 | 64.597 | 71.447 | 78.297 | 85.147 | 91.997 | 98.847 | 119.397 | 139.947 | 153.647 | 167.347 | 181.047 | 222.147 | 263.247 | 290.647 | 318.047 | 359.147 | 400.247 | 427.647
| 16.02% | 7.504% | 5.944% | 2.751% | 2.202% | 0.2154% | -0.8503% | -1.09% | -2.134% | -1.842% | -2.299% | -2.473% | -2.028% | -1.572% | -1.112% | -0.7251% | -0.4099% | 0.09057% | 1.142% | 1.436%
max | 45.1 | 56.5 | 63.99 | 72.4 | 79.64 | 87.7 | 96.2 | 102.7 | 124.8 | 146.79 | 161.31 | 175.77 | 190.17 | 233.18 | 276.14 | 304.85 | 333.68 | 377.21 | 421.18 | 450.78
min | 45 | 51.4 | 59 | 66.5 | 74 | 81.3 | 88.7 | 95.9 | 117.4 | 138.5 | 152.4 | 167 | 179 | 219 | 259 | 285 | 310 | 343 | 374 | 394
| 0.2217% | 9.027% | 7.798% | 8.149% | 7.082% | 7.298% | 7.796% | 6.621% | 5.929% | 5.648% | 5.524% | 4.989% | 5.874% | 6.081% | 6.207% | 6.511% | 7.097% | 9.069% | 11.2% | 12.6%
6-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 53 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 143 | 168 | 185 | 201 | 217 | 264 | 309 | 339 | 367 | 408 | 448 | 474
Arbonia Formel | 58.322 | 64.634 | 72.524 | 80.414 | 88.304 | 96.194 | 104.084 | 111.974 | 135.644 | 159.314 | 175.094 | 190.874 | 206.654 | 253.994 | 301.334 | 332.894 | 364.454 | 411.794 | 459.134 | 490.694
Zehnder | 53.5 | 61.3 | 71 | 80.5 | 89.8 | 99 | 108 | 117 | 143 | 167 | 183 | 198 | 210 | 256 | 303 | 334 | 365 | 412 | 459 | 491
Zehnder Formel | 60.75 | 67.05 | 74.925 | 82.8 | 90.675 | 98.55 | 106.425 | 114.3 | 137.925 | 161.55 | 177.3 | 193.05 | 208.8 | 256.05 | 303.3 | 334.8 | 366.3 | 413.55 | 460.8 | 492.3
IRSAP |  | 60.7 | 69.6 | 78.5 | 87.2 | 95.8 | 104.3 | 112.8 | 137.9 | 162.6 | 178.9 |  | 211.2 | 259.1 | 306.5 | 337.9 | 369.3 | 416.2
IRSAP Formel |  | 63.239 | 71.344 | 79.449 | 87.554 | 95.659 | 103.764 | 111.869 | 136.184 | 160.499 | 176.709 | 192.919 | 209.129 | 257.759 | 306.389 | 338.809 | 371.229 | 419.859
Cordivari |  | 67.7 |  | 87.3 |  | 106.2 | 116.5 | 124.5 | 150.9 |  | 192.9 |  | 224.7 | 270 | 312.7 | 339.8 | 366 | 403.4
Cordivari Formel |  | 78.214 | 85.934 | 93.654 | 101.374 | 109.094 | 116.814 | 124.534 | 147.694 | 170.854 | 186.294 | 201.734 | 217.174 | 263.494 | 309.814 | 340.694 | 371.574 | 417.894
FIR Iron |  | 66.39 | 75.93 | 85.33 | 94.6 | 103.76 | 112.83 | 121.83 | 148.45 | 174.65 | 191.95 | 209.16 | 226.29 | 277.41 | 328.35 | 362.34 | 396.42 | 447.78 | 499.53 | 534.3
FIR Iron Formel |  | 68.789 | 77.439 | 86.089 | 94.739 | 103.389 | 112.039 | 120.689 | 146.639 | 172.589 | 189.889 | 207.189 | 224.489 | 276.389 | 328.289 | 362.889 | 397.489 | 449.389 | 501.289 | 535.889
Mittelwert | 53.25 | 63.618 | 72.1325 | 82.526 | 90.4 | 100.752 | 109.926 | 118.626 | 144.65 | 168.0625 | 186.35 | 202.72 | 217.838 | 265.302 | 311.91 | 342.608 | 372.744 | 417.476 | 468.8433 | 499.7667
Mittelwert Formel | 61.963 | 68.399 | 76.444 | 84.489 | 92.534 | 100.579 | 108.624 | 116.669 | 140.804 | 164.939 | 181.029 | 197.119 | 213.209 | 261.479 | 309.749 | 341.929 | 374.109 | 422.379 | 470.649 | 502.829
| 16.36% | 7.515% | 5.977% | 2.379% | 2.361% | -0.1717% | -1.184% | -1.65% | -2.659% | -1.859% | -2.855% | -2.763% | -2.125% | -1.441% | -0.6928% | -0.1982% | 0.3662% | 1.174% | 0.3851% | 0.6128%
max | 53.5 | 67.7 | 75.93 | 87.3 | 94.6 | 106.2 | 116.5 | 124.5 | 150.9 | 174.65 | 192.9 | 209.16 | 226.29 | 277.41 | 328.35 | 362.34 | 396.42 | 447.78 | 499.53 | 534.3
min | 53 | 60.7 | 69.6 | 78.5 | 87.2 | 95.8 | 104.3 | 112.8 | 137.9 | 162.6 | 178.9 | 198 | 210 | 256 | 303 | 334 | 365 | 403.4 | 448 | 474
| 0.9346% | 10.34% | 8.337% | 10.08% | 7.822% | 9.793% | 10.47% | 9.398% | 8.615% | 6.9% | 7.258% | 5.336% | 7.199% | 7.718% | 7.72% | 7.821% | 7.926% | 9.911% | 10.32% | 11.29%
Note on B26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Ev. wären zwei Formeln je nach Grösse (<1000 und ≥1000) präziser.

## Formel THG-Emissionen
THGE
| Arbonia | Zehnder |  | Cordivari |  | Mittelwert
2-Säule | y = 0.0016x + 0.0868 | y = 0.0016x + 0.0148 |  | y = 0.0017x + 0.0548 |  | y = 0.0016x + 0.0569 |  | Cordivari |  | Arbonia |  | Zehnder | [8 empty] | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | Zehnder | IRSAP (IT) | Cordivari (IT) | Fir Iron (IT)
[8 empty] | 66 |  | 65 |  | 62
3-Säule | y = 0.0023x + 0.1434 | y = 0.0024x + 0.0206 |  | y = 0.0025x + 0.0946 |  | y = 0.0024x + 0.0988 |  | Cordivari |  | Arbonia |  | Zehnder | [8 empty] | 65 | 62 | 65 | 66 | 63
[8 empty] | 107 |  | 105 |  | 100
4-Säule | y = 0.0031x + 0.1839 | y = 0.0032x + 0.0739 |  | y = 0.0034x + 0.1412 |  | y = 0.0032x + 0.1482 | [14 empty] | 105 | 100 | 101 | 107 | 101
5-Säule | y = 0.0039x + 0.2803 | y = 0.0041x + 0.0735 |  | y = 0.0042x + 0.1701 |  | y = 0.004x + 0.1919 | [14 empty] | 145 | 136 | 139 | 148 | 139
6-Säule | y = 0.0047x + 0.3345 | y = 0.0049x + 0.149 |  | y = 0.005x + 0.2186 |  | y = 0.0048x + 0.2597 | [14 empty] | 185 | 173 | 177 | 189 | 177
[21 empty] | 225 | 210 | 215 | 230 | 215
2-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 0.4783 | 0.55772 | 0.64444 | 0.73117 | 0.77497 | 0.86169 | 0.94842 | 1.0351 | 1.2597 | 1.5199 | 1.6504 | 1.8238 | 1.9544 | 2.4391 | 2.9165 | 3.2205 | 3.5317 | 4.0092 | 4.4437 | 4.7979
Arbonia Formel | 0.5028 | 0.5668 | 0.6468 | 0.7268 | 0.8068 | 0.8868 | 0.9668 | 1.0468 | 1.2868 | 1.5268 | 1.6868 | 1.8468 | 2.0068 | 2.4868 | 2.9668 | 3.2868 | 3.6068 | 4.0868 | 4.5668 | 4.8868
Zehnder | 0.4637 | 0.4929 | 0.58692 | 0.65904 | 0.75307 | 0.80417 | 0.89089 | 0.98492 | 1.2095 | 1.4842 | 1.6221 | 1.8028 | 1.9406 | 2.4473 | 2.9466 | 3.2651 | 3.591 | 4.0903 | 4.5897 | 4.9155
Zehnder Formel | 0.4308 | 0.4948 | 0.5748 | 0.6548 | 0.7348 | 0.8148 | 0.8948 | 0.9748 | 1.2148 | 1.4548 | 1.6148 | 1.7748 | 1.9348 | 2.4148 | 2.8948 | 3.2148 | 3.5348 | 4.0148 | 4.4948 | 4.8148
IRSAP
IRSAP Formel
Cordivari |  | 0.57232 |  | 0.71744 |  | 0.90549 | 1.0068 | 1.0506 | 1.3327 |  | 1.7243 |  | 2.0574 | 2.5787 | 3.0999 | 3.4403 | 3.7735 | 4.2518
Cordivari Formel |  | 0.5648 | 0.6498 | 0.7348 | 0.8198 | 0.9048 | 0.9898 | 1.0748 | 1.3298 | 1.5848 | 1.7548 | 1.9248 | 2.0948 | 2.6048 | 3.1148 | 3.4548 | 3.7948 | 4.3048
FIR Iron
FIR Iron Formel
Mittelwert | 0.471 | 0.54098 | 0.61568 | 0.70255 | 0.76402 | 0.85712 | 0.94871 | 1.0236 | 1.2673 | 1.502 | 1.6656 | 1.8133 | 1.9841 | 2.4883 | 2.9876 | 3.3087 | 3.6321 | 4.1171 | 4.5167 | 4.8567
Mittelwert Formel | 0.4729 | 0.5369 | 0.6169 | 0.6969 | 0.7769 | 0.8569 | 0.9369 | 1.0169 | 1.2569 | 1.4969 | 1.6569 | 1.8169 | 1.9769 | 2.4569 | 2.9369 | 3.2569 | 3.5769 | 4.0569 | 4.5369 | 4.8569
| 0.4042% | -0.7539% | 0.1978% | -0.8045% | 1.686% | -0.02536% | -1.245% | -0.6504% | -0.8191% | -0.3427% | -0.5204% | 0.1974% | -0.3649% | -1.263% | -1.699% | -1.564% | -1.52% | -1.462% | 0.4482% | 0.004324%
max | 0.4783 | 0.57232 | 0.64444 | 0.73117 | 0.77497 | 0.90549 | 1.0068 | 1.0506 | 1.3327 | 1.5199 | 1.7243 | 1.8238 | 2.0574 | 2.5787 | 3.0999 | 3.4403 | 3.7735 | 4.2518 | 4.5897 | 4.9155
min | 0.4637 | 0.4929 | 0.58692 | 0.65904 | 0.75307 | 0.80417 | 0.89089 | 0.98492 | 1.2095 | 1.4842 | 1.6221 | 1.8028 | 1.9406 | 2.4391 | 2.9165 | 3.2205 | 3.5317 | 4.0092 | 4.4437 | 4.7979
| 3.053% | 13.88% | 8.926% | 9.864% | 2.826% | 11.19% | 11.51% | 6.253% | 9.246% | 2.344% | 5.927% | 1.153% | 5.677% | 5.413% | 5.916% | 6.391% | 6.407% | 5.707% | 3.181% | 2.394%
10%
3-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 0.76037 | 0.85439 | 0.96302 | 1.0716 | 1.1803 | 1.2889 | 1.4477 | 1.5564 | 1.8822 | 2.251 | 2.4756 | 2.7357 | 2.953 | 3.655 | 4.3496 | 4.8344 | 5.2688 | 5.9708 | 6.7084 | 7.1502
Arbonia Formel | 0.7414 | 0.8334 | 0.9484 | 1.0634 | 1.1784 | 1.2934 | 1.4084 | 1.5234 | 1.8684 | 2.2134 | 2.4434 | 2.6734 | 2.9034 | 3.5934 | 4.2834 | 4.7434 | 5.2034 | 5.8934 | 6.5834 | 7.0434
Zehnder | 0.66634 | 0.76037 | 0.87629 | 0.99222 | 1.1081 | 1.2241 | 1.34 | 1.4988 | 1.8393 | 2.2227 | 2.4546 | 2.6864 | 2.9539 | 3.685 | 4.4162 | 4.9155 | 5.3719 | 6.1031 | 6.8343 | 7.3336
Zehnder Formel | 0.6446 | 0.7406 | 0.8606 | 0.9806 | 1.1006 | 1.2206 | 1.3406 | 1.4606 | 1.8206 | 2.1806 | 2.4206 | 2.6606 | 2.9006 | 3.6206 | 4.3406 | 4.8206 | 5.3006 | 6.0206 | 6.7406 | 7.2206
IRSAP
IRSAP Formel
Cordivari |  | 0.84067 |  | 1.1227 |  | 1.3619 | 1.4924 | 1.601 | 2.0063 |  | 2.6079 |  | 3.1291 | 3.8967 | 4.6142 | 5.1354 | 5.621 | 6.3814
Cordivari Formel |  | 0.8446 | 0.9696 | 1.0946 | 1.2196 | 1.3446 | 1.4696 | 1.5946 | 1.9696 | 2.3446 | 2.5946 | 2.8446 | 3.0946 | 3.8446 | 4.5946 | 5.0946 | 5.5946 | 6.3446
FIR Iron
FIR Iron Formel
Mittelwert | 0.71336 | 0.81848 | 0.91965 | 1.0622 | 1.1442 | 1.2916 | 1.4267 | 1.5521 | 1.9093 | 2.2369 | 2.5127 | 2.7111 | 3.012 | 3.7456 | 4.46 | 4.9618 | 5.4206 | 6.1518 | 6.7713 | 7.2419
Mittelwert Formel | 0.7228 | 0.8188 | 0.9388 | 1.0588 | 1.1788 | 1.2988 | 1.4188 | 1.5388 | 1.8988 | 2.2588 | 2.4988 | 2.7388 | 2.9788 | 3.6988 | 4.4188 | 4.8988 | 5.3788 | 6.0988 | 6.8188 | 7.2988
| 1.324% | 0.03959% | 2.082% | -0.32% | 3.024% | 0.5564% | -0.5546% | -0.8555% | -0.5495% | 0.9806% | -0.5516% | 1.023% | -1.102% | -1.249% | -0.9239% | -1.269% | -0.771% | -0.8609% | 0.701% | 0.7858%
max | 0.76037 | 0.85439 | 0.96302 | 1.1227 | 1.1803 | 1.3619 | 1.4924 | 1.601 | 2.0063 | 2.251 | 2.6079 | 2.7357 | 3.1291 | 3.8967 | 4.6142 | 5.1354 | 5.621 | 6.3814 | 6.8343 | 7.3336
min | 0.66634 | 0.76037 | 0.87629 | 0.99222 | 1.1081 | 1.2241 | 1.34 | 1.4988 | 1.8393 | 2.2227 | 2.4546 | 2.6864 | 2.953 | 3.655 | 4.3496 | 4.8344 | 5.2688 | 5.9708 | 6.7084 | 7.1502
| 12.37% | 11% | 9.005% | 11.63% | 6.111% | 10.12% | 10.21% | 6.383% | 8.325% | 1.258% | 5.878% | 1.804% | 5.627% | 6.205% | 5.733% | 5.862% | 6.265% | 6.434% | 1.841% | 2.5%
4-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 0.99952 | 1.1081 | 1.2889 | 1.4194 | 1.5929 | 1.7663 | 1.8968 | 2.0703 | 2.5121 | 2.9895 | 3.2935 | 3.6047 | 3.9087 | 4.8709 | 5.7901 | 6.4409 | 7.0562 | 7.9681 | 8.9302 | 9.5455
Arbonia Formel | 0.9899 | 1.1139 | 1.2689 | 1.4239 | 1.5789 | 1.7339 | 1.8889 | 2.0439 | 2.5089 | 2.9739 | 3.2839 | 3.5939 | 3.9039 | 4.8339 | 5.7639 | 6.3839 | 7.0039 | 7.9339 | 8.8639 | 9.4839
Zehnder | 0.90549 | 1.0287 | 1.2095 | 1.3619 | 1.5426 | 1.6805 | 1.8612 | 2.0347 | 2.4911 | 2.9904 | 3.3016 | 3.6202 | 3.9388 | 4.9301 | 5.8785 | 6.5586 | 7.1885 | 8.1369 | 9.1282 | 9.7654
Zehnder Formel | 0.9059 | 1.0339 | 1.1939 | 1.3539 | 1.5139 | 1.6739 | 1.8339 | 1.9939 | 2.4739 | 2.9539 | 3.2739 | 3.5939 | 3.9139 | 4.8739 | 5.8339 | 6.4739 | 7.1139 | 8.0739 | 9.0339 | 9.6739
IRSAP
IRSAP Formel
Cordivari |  | 1.1519 |  | 1.4851 |  | 1.8183 | 2.0209 | 2.1588 | 2.6371 |  | 3.4914 |  | 4.1651 | 5.1646 | 6.1714 | 6.8378 | 7.5114 | 8.5109
Cordivari Formel |  | 1.1612 | 1.3312 | 1.5012 | 1.6712 | 1.8412 | 2.0112 | 2.1812 | 2.6912 | 3.2012 | 3.5412 | 3.8812 | 4.2212 | 5.2412 | 6.2612 | 6.9412 | 7.6212 | 8.6412
FIR Iron
FIR Iron Formel
Mittelwert | 0.9525 | 1.0963 | 1.2492 | 1.4221 | 1.5677 | 1.755 | 1.9263 | 2.0879 | 2.5467 | 2.9899 | 3.3622 | 3.6125 | 4.0042 | 4.9885 | 5.9467 | 6.6124 | 7.252 | 8.2053 | 9.0292 | 9.6554
Mittelwert Formel | 0.9802 | 1.1082 | 1.2682 | 1.4282 | 1.5882 | 1.7482 | 1.9082 | 2.0682 | 2.5482 | 3.0282 | 3.3482 | 3.6682 | 3.9882 | 4.9482 | 5.9082 | 6.5482 | 7.1882 | 8.1482 | 9.1082 | 9.7482
| 2.908% | 1.089% | 1.523% | 0.4263% | 1.305% | -0.3884% | -0.9409% | -0.9434% | 0.05785% | 1.28% | -0.416% | 1.542% | -0.3995% | -0.8084% | -0.647% | -0.9715% | -0.88% | -0.6959% | 0.8747% | 0.9609%
max | 0.99952 | 1.1519 | 1.2889 | 1.4851 | 1.5929 | 1.8183 | 2.0209 | 2.1588 | 2.6371 | 2.9904 | 3.4914 | 3.6202 | 4.1651 | 5.1646 | 6.1714 | 6.8378 | 7.5114 | 8.5109 | 9.1282 | 9.7654
min | 0.90549 | 1.0287 | 1.2095 | 1.3619 | 1.5426 | 1.6805 | 1.8612 | 2.0347 | 2.4911 | 2.9895 | 3.2935 | 3.6047 | 3.9087 | 4.8709 | 5.7901 | 6.4409 | 7.0562 | 7.9681 | 8.9302 | 9.5455
| 9.407% | 10.7% | 6.162% | 8.297% | 3.153% | 7.58% | 7.903% | 5.749% | 5.536% | 0.02929% | 5.67% | 0.4275% | 6.155% | 5.688% | 6.179% | 5.803% | 6.06% | 6.378% | 2.169% | 2.252%
5-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 1.2825 | 1.4559 | 1.6513 | 1.8466 | 2.042 | 2.2373 | 2.44 | 2.6353 | 3.1784 | 3.7718 | 4.1625 | 4.5532 | 4.9512 | 6.1305 | 7.3099 | 8.0913 | 8.8371 | 10.0165 | 11.1959 | 11.9846
Arbonia Formel | 1.2943 | 1.4503 | 1.6453 | 1.8403 | 2.0353 | 2.2303 | 2.4253 | 2.6203 | 3.2053 | 3.7903 | 4.1803 | 4.5703 | 4.9603 | 6.1303 | 7.3003 | 8.0803 | 8.8603 | 10.0303 | 11.2003 | 11.9803
Zehnder | 1.0716 | 1.2524 | 1.4194 | 1.7462 | 1.9488 | 2.1515 | 2.3185 | 2.5641 | 3.1793 | 3.7945 | 4.2071 | 4.6124 | 5.025 | 6.2555 | 7.4431 | 8.261 | 9.0862 | 10.3167 | 11.5471 | 12.365
Zehnder Formel | 1.1395 | 1.3035 | 1.5085 | 1.7135 | 1.9185 | 2.1235 | 2.3285 | 2.5335 | 3.1485 | 3.7635 | 4.1735 | 4.5835 | 4.9935 | 6.2235 | 7.4535 | 8.2735 | 9.0935 | 10.3235 | 11.5535 | 12.3735
IRSAP
IRSAP Formel
Cordivari |  | 1.4203 |  | 1.8475 |  | 2.282 | 2.5065 | 2.7092 | 3.3107 |  | 4.3823 |  | 5.1938 | 6.4827 | 7.7287 | 8.583 | 9.4018 | 10.6478
Cordivari Formel |  | 1.4301 | 1.6401 | 1.8501 | 2.0601 | 2.2701 | 2.4801 | 2.6901 | 3.3201 | 3.9501 | 4.3701 | 4.7901 | 5.2101 | 6.4701 | 7.7301 | 8.5701 | 9.4101 | 10.6701
FIR Iron
FIR Iron Formel
Mittelwert | 1.1771 | 1.3762 | 1.5353 | 1.8134 | 1.9954 | 2.2236 | 2.4217 | 2.6362 | 3.2228 | 3.7832 | 4.2506 | 4.5828 | 5.0567 | 6.2896 | 7.4939 | 8.3118 | 9.1084 | 10.327 | 11.3715 | 12.1748
Mittelwert Formel | 1.2319 | 1.3919 | 1.5919 | 1.7919 | 1.9919 | 2.1919 | 2.3919 | 2.5919 | 3.1919 | 3.7919 | 4.1919 | 4.5919 | 4.9919 | 6.1919 | 7.3919 | 8.1919 | 8.9919 | 10.1919 | 11.3919 | 12.1919
| 4.66% | 1.141% | 3.684% | -1.187% | -0.1745% | -1.425% | -1.229% | -1.68% | -0.9589% | 0.2312% | -1.382% | 0.1987% | -1.281% | -1.553% | -1.361% | -1.442% | -1.279% | -1.308% | 0.1794% | 0.1405%
max | 1.2825 | 1.4559 | 1.6513 | 1.8475 | 2.042 | 2.282 | 2.5065 | 2.7092 | 3.3107 | 3.7945 | 4.3823 | 4.6124 | 5.1938 | 6.4827 | 7.7287 | 8.583 | 9.4018 | 10.6478 | 11.5471 | 12.365
min | 1.0716 | 1.2524 | 1.4194 | 1.7462 | 1.9488 | 2.1515 | 2.3185 | 2.5641 | 3.1784 | 3.7718 | 4.1625 | 4.5532 | 4.9512 | 6.1305 | 7.3099 | 8.0913 | 8.8371 | 10.0165 | 11.1959 | 11.9846
| 16.44% | 13.98% | 14.04% | 5.484% | 4.562% | 5.72% | 7.502% | 5.357% | 3.995% | 0.6002% | 5.017% | 1.285% | 4.672% | 5.432% | 5.418% | 5.729% | 6.007% | 5.929% | 3.042% | 3.077%
6-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 1.5362 | 1.7316 | 1.9917 | 2.209 | 2.4262 | 2.6864 | 2.9109 | 3.1282 | 3.8658 | 4.5678 | 5.0023 | 5.487 | 5.9644 | 7.361 | 8.765 | 9.6769 | 10.639 | 12.0357 | 13.4396 | 14.3944
Arbonia Formel | 1.5565 | 1.7445 | 1.9795 | 2.2145 | 2.4495 | 2.6845 | 2.9195 | 3.1545 | 3.8595 | 4.5645 | 5.0345 | 5.5045 | 5.9745 | 7.3845 | 8.7945 | 9.7345 | 10.6745 | 12.0845 | 13.4945 | 14.4345
Zehnder | 1.4349 | 1.6375 | 1.8694 | 2.1223 | 2.3541 | 2.586 | 2.8534 | 3.0853 | 3.8164 | 4.5476 | 5.0542 | 5.5535 | 6.0172 | 7.4796 | 8.9848 | 9.9479 | 10.9109 | 12.4161 | 13.9214 | 14.8415
Zehnder Formel | 1.423 | 1.619 | 1.864 | 2.109 | 2.354 | 2.599 | 2.844 | 3.089 | 3.824 | 4.559 | 5.049 | 5.539 | 6.029 | 7.499 | 8.969 | 9.949 | 10.929 | 12.399 | 13.869 | 14.849
IRSAP
IRSAP Formel
Cordivari |  | 1.7316 |  | 2.2172 |  | 2.7384 | 3.0423 | 3.2596 | 3.9843 |  | 5.2732 |  | 6.2727 | 7.7579 | 9.2859 | 10.2927 | 11.2922 | 12.7773
Cordivari Formel |  | 1.7186 | 1.9686 | 2.2186 | 2.4686 | 2.7186 | 2.9686 | 3.2186 | 3.9686 | 4.7186 | 5.2186 | 5.7186 | 6.2186 | 7.7186 | 9.2186 | 10.2186 | 11.2186 | 12.7186
FIR Iron
FIR Iron Formel
Mittelwert | 1.4855 | 1.7002 | 1.9306 | 2.1828 | 2.3902 | 2.6702 | 2.9356 | 3.1577 | 3.8889 | 4.5577 | 5.1099 | 5.5203 | 6.0848 | 7.5328 | 9.0119 | 9.9725 | 10.9474 | 12.4097 | 13.6805 | 14.618
Mittelwert Formel | 1.5077 | 1.6997 | 1.9397 | 2.1797 | 2.4197 | 2.6597 | 2.8997 | 3.1397 | 3.8597 | 4.5797 | 5.0597 | 5.5397 | 6.0197 | 7.4597 | 8.8997 | 9.8597 | 10.8197 | 12.2597 | 13.6997 | 14.6597
| 1.491% | -0.03051% | 0.4735% | -0.1419% | 1.236% | -0.3948% | -1.222% | -0.5697% | -0.7497% | 0.4831% | -0.9825% | 0.3522% | -1.07% | -0.9707% | -1.245% | -1.131% | -1.166% | -1.209% | 0.1404% | 0.2856%
max | 1.5362 | 1.7316 | 1.9917 | 2.2172 | 2.4262 | 2.7384 | 3.0423 | 3.2596 | 3.9843 | 4.5678 | 5.2732 | 5.5535 | 6.2727 | 7.7579 | 9.2859 | 10.2927 | 11.2922 | 12.7773 | 13.9214 | 14.8415
min | 1.4349 | 1.6375 | 1.8694 | 2.1223 | 2.3541 | 2.586 | 2.8534 | 3.0853 | 3.8164 | 4.5476 | 5.0023 | 5.487 | 5.9644 | 7.361 | 8.765 | 9.6769 | 10.639 | 12.0357 | 13.4396 | 14.3944
| 6.596% | 5.43% | 6.143% | 4.28% | 2.973% | 5.566% | 6.21% | 5.348% | 4.214% | 0.4411% | 5.139% | 1.199% | 4.916% | 5.115% | 5.61% | 5.983% | 5.785% | 5.805% | 3.461% | 3.012%

## Eigenschaften alle Herst.
Typen | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | Zehnder | IRSAP (IT) | Cordivari (IT) | Fir Iron (IT) | DIN 4722 Stahlradiatoren | DIN 4722 Gussradiatoren | Mittelwert |  |  | Glieder (mm) | Bauhöhe | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | Zehnder | IRSAP | DIN 4722 Stahlradiatoren | DIN 4722 Gussradiatoren | Baulange | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | Zehnder Charleston | Zehnder Charleston clinic
2 | 65 | 62 | 65 | 66 | 63 |  | 70 | 64.2 | bis 70 mm | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | 45 |  | 180 | 260 | 200 | 300 | 280 |  | 45 mm pro Glieder | 46 mm pro Glieder | 65 mm pro Glieder
3 | 105 | 100 | 101 | 107 | 101 | 110 | 110 | 102.8 | bis 110 mm | Zehnder | 46 |  | 190 | 292 | 300 | 450 | 430 | 2 |  |  | 137
4 | 145 | 136 | 139 | 148 | 139 | 160 | 160 | 141.4 | bis 150 mm | IRSAP (IT) | 45 |  | 260 | 300 | 350 | 600 | 580 | 4 |  | 210 | 267
5 | 185 | 173 | 177 | 189 | 177 | 220 | 220 | 180.2 | bis 200 mm | Cordivari (IT) | 46 |  | 300 | 342 | 365 | 1000 | 980 | 6 | 270 | 302 | 397
6 | 225 | 210 | 215 | 230 | 215 | 250 | 250 | 219 | bis 250 mm | Fir Iron (IT) | 50 |  | 350 | 350 | 400 |  |  | 22 | 990 | 1038 | 1437
[10 empty] | DIN 4722 Stahlradiatoren |  |  | 400 | 392 | 450 |  |  | 30 | 1350 | 1406 | 1957
[10 empty] | DIN 4722 Gussradiatoren |  |  | 450 | 400 | 500 |  |  | 44 | 1980 | 2050 | 2867
[13 empty] | 500 | 442 | 535 |  |  | 54 | 2430 | 2510
[13 empty] | 550 | 450 | 550 |  |  | 59 | 2655 | 2740
[13 empty] | 600 | 492 | 565 |  |  | 64 | 2880 | 2970
[13 empty] | 750 | 500 | 600 |  |  | 66 | 2970
[13 empty] | 900 | 542 | 650
[13 empty] | 1000 | 550 | 665
[13 empty] | 1100 | 592 | 685
[13 empty] | 1200 | 600 | 750
[13 empty] | 1500 | 742 | 765
[13 empty] | 1800 | 750 | 815
[13 empty] | 2000 | 892 | 865
[13 empty] | 2200 | 900 | 885
[13 empty] | 2500 | 992 | 900
[13 empty] | 2800 | 1000 | 1000
[13 empty] | 3000 | 1092 | 1200
[14 empty] | 1100 | 1500
[14 empty] | 1192 | 1800
[14 empty] | 1200 | 2000
[14 empty] | 1492 | 2200
[14 empty] | 1500 | 2500
1792
1800
1992
2000
2192
2200
2492
2500
2792
2800
2992
3000
Note on Q3: JumpStart: Für 2-Säulen Radiatoren

## Basis Tabelle
Leistung (W) |  | Bauhöhe | [20 empty] | Typ 11 | Leistung (W) |  | Breite | [13 empty] | Typ 20 | Leistung (W) |  | Breite | [7 empty] | Typ 21 | Leistung (W) |  | Breite | [13 empty] | Typ 22 | Leistung (W) |  | Breite | [13 empty] | Typ 33 | Leistung (W) |  | Breite
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |  |  |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |  |  |  | 500 | 600 | [9 empty] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
Bautiefe | 62 | 21.1 | 23.6 | 27.5 | 31.2 | 34.9 | 38.4 | 41.9 | 45.3 | 55 | 63.9 | 69.5 | 74.7 | 82.7 | 104 | 124 | 138 | 151 | 171 | 189 | 201 |  |  | Bauhöhe | 300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |  | Bauhöhe | 1600 | 9100 | 10920 | [7 empty] | Bauhöhe | 30 | 310.8 | 388.5 | 466.2 | 543.9 | 621.6 | 699.3 | 777 | 854.7 | 932.4 | 1087.8 | 1243.2 | 1398.6 | 1554 | 1709.4 |  | Bauhöhe | 30 | 441.2 | 551.5 | 661.8 | 772.1 | 882.4 | 992.7 | 1103 | 1213.3 | 1323.6 | 1544.2 | 1764.8 | 1985.4 | 2206 | 2426.6 |  | Bauhöhe | 30 | 441.2 | 551.5 | 661.8 | 772.1 | 882.4 | 992.7 | 1103 | 1213.3 | 1323.6 | 1544.2 | 1764.8 | 1985.4 | 2206 | 3148.2
| 100 | 27.9 | 32 | 37 | 41.9 | 46.8 | 51.6 | 56.3 | 60.9 | 74.3 | 87 | 95.1 | 103 | 115 | 140 | 166 | 183 | 200 | 225 | 251 | 269 |  |  |  | 400 | 2580 | 3225 | 3870 | 4515 | 5160 | 5805 | 6450 | 7095 | 7740 | 9030 | 10320 | 11610 | 12900 | 14190 |  |  | 1800 | 10250 | 12300 | [8 empty] | 40 | 394.4 | 493 | 591.6 | 690.2 | 788.8 | 887.4 | 986 | 1084.6 | 1183.2 | 1380.4 | 1577.6 | 1774.8 | 1972 | 2169.2 |  |  | 40 | 509.6 | 637 | 764.4 | 891.8 | 1019.2 | 1146.6 | 1274 | 1401.4 | 1528.8 | 1783.6 | 2038.4 | 2293.2 | 2548 | 2802.8 |  |  | 40 | 509.6 | 637 | 764.4 | 891.8 | 1019.2 | 1146.6 | 1274 | 1401.4 | 1528.8 | 1783.6 | 2038.4 | 2293.2 | 2548 | 3995.2
| 136 | 36.5 | 41.9 | 48.5 | 54.9 | 61.3 | 67.6 | 73.7 | 79.8 | 97.4 | 114 | 125 | 135 | 147 | 180 | 213 | 234 | 256 | 289 | 323 | 345 |  |  |  | 500 | 3120 | 3900 | 4680 | 5460 | 6240 | 7020 | 7800 | 8580 | 9360 | 10920 | 12480 | 14040 | 15600 | 17160 |  |  | 2000 | 11375 | 13650 | [8 empty] | 50 | 471.2 | 589 | 706.8 | 824.6 | 942.4 | 1060.2 | 1178 | 1295.8 | 1413.6 | 1649.2 | 1884.8 | 2120.4 | 2356 | 2591.6 |  |  | 50 | 609.6 | 762 | 914.4 | 1066.8 | 1219.2 | 1371.6 | 1524 | 1676.4 | 1828.8 | 2133.6 | 2438.4 | 2743.2 | 3048 | 3352.8 |  |  | 50 | 609.6 | 762 | 914.4 | 1066.8 | 1219.2 | 1371.6 | 1524 | 1676.4 | 1828.8 | 2133.6 | 2438.4 | 2743.2 | 3048 | 4787.2
| 176 | 45.1 | 51.7 | 59.9 | 67.9 | 75.8 | 83.5 | 91.1 | 98.6 | 120 | 141 | 154 | 167 | 179 | 219 | 259 | 285 | 312 | 352 | 392 | 420 |  |  |  | 600 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | [13 empty] | 60 | 541.2 | 676.5 | 811.8 | 947.1 | 1082.4 | 1217.7 | 1353 | 1488.3 | 1623.6 | 1894.2 | 2164.8 | 2435.4 | 2706 | 2976.6 |  |  | 60 | 701.6 | 877 | 1052.4 | 1227.8 | 1403.2 | 1578.6 | 1754 | 1929.4 | 2104.8 | 2455.6 | 2806.4 | 3157.2 | 3508 | 3858.8 |  |  | 60 | 70160 | 87700 | 105240 | 122780 | 140320 | 157860 | 175400 | 192940 | 210480 | 245560 | 280640 | 315720 | 350800 | 5530.8
| 210 | 53.5 | 61.3 | 71 | 80.5 | 89.8 | 99 | 108 | 117 | 143 | 167 | 183 | 198 | 210 | 256 | 303 | 334 | 365 | 412 | 459 | 491 |  |  |  | 900 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | [13 empty] | 90 | 719.6 | 899.5 | 1079.4 | 1259.3 | 1439.2 | 1619.1 | 1799 | 1978.9 | 2158.8 | 2518.6 | 2878.4 | 3238.2 | 3598 | 3957.8 |  |  | 90 | 937.2 | 1171.5 | 1405.8 | 1640.1 | 1874.4 | 2108.7 | 2343 | 2577.3 | 2811.6 | 3280.2 | 3748.8 | 4217.4 | 4686 | 5154.6 |  |  | 90 | 937.2 | 1171.5 | 1405.8 | 1640.1 | 1874.4 | 2108.7 | 2343 | 2577.3 | 2811.6 | 3280.2 | 3748.8 | 4217.4 | 4686 | 7517.4
n |  | Bauhöhe | [21 empty] | n |  | Breite | [14 empty] | n |  | Breite | [8 empty] | n |  | Breite | [14 empty] | n |  | Breite | [14 empty] | n |  | Breite
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |  |  |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |  |  |  | 500 | 600 | [9 empty] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
Bautiefe | 62 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 |  |  | Bauhöhe | 300 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 |  | Bauhöhe | 1600 | 1.3219 | 1.3243 | [7 empty] | Bauhöhe | 30 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 |  | Bauhöhe | 30 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 |  | Bauhöhe | 30 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113
| 100 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 |  |  |  | 400 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 |  |  | 1800 | 1.3219 | 1.3243 | [8 empty] | 40 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 |  |  | 40 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 |  |  | 40 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234
| 136 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 |  |  |  | 500 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 |  |  | 2000 | 1.3219 | 1.3243 | [8 empty] | 50 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 |  |  | 50 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 |  |  | 50 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355
| 176 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 |  |  |  | 600 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | [13 empty] | 60 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 |  |  | 60 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 |  |  | 60 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476
| 210 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 |  |  |  | 900 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | [13 empty] | 90 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 |  |  | 90 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 |  |  | 90 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443
MK |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.065 | 0.073 | 0.085 | 0.097 | 0.108 | 0.119 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.198 | 0.215 | 0.231 | 0.256 | 0.322 | 0.384 | 0.427 | 0.467 | 0.529 | 0.585 | 0.622
| 100 | 0.086 | 0.099 | 0.114 | 0.13 | 0.145 | 0.16 | 0.174 | 0.188 | 0.23 | 0.269 | 0.294 | 0.319 | 0.356 | 0.433 | 0.514 | 0.566 | 0.619 | 0.696 | 0.777 | 0.832
| 136 | 0.113 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.209 | 0.228 | 0.247 | 0.301 | 0.353 | 0.387 | 0.418 | 0.455 | 0.557 | 0.659 | 0.724 | 0.792 | 0.894 | 1 | 1.068
| 176 | 0.14 | 0.16 | 0.185 | 0.21 | 0.235 | 0.258 | 0.282 | 0.305 | 0.371 | 0.436 | 0.477 | 0.517 | 0.554 | 0.678 | 0.801 | 0.882 | 0.965 | 1.089 | 1.213 | 1.3
| 210 | 0.166 | 0.19 | 0.22 | 0.249 | 0.278 | 0.306 | 0.334 | 0.362 | 0.443 | 0.517 | 0.566 | 0.613 | 0.65 | 0.792 | 0.938 | 1.034 | 1.13 | 1.275 | 1.42 | 1.519
Gewicht (kg) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.4 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 1.01 | 1.21 | 1.34 | 1.47 | 1.6 | 2 | 2.39 | 2.65 | 2.92 | 3.31 | 3.7 | 3.97
| 100 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 1.03 | 1.13 | 1.23 | 1.52 | 1.81 | 2.01 | 2.21 | 2.4 | 2.99 | 3.58 | 3.97 | 4.36 | 4.95 | 5.54 | 5.93
| 136 | 0.77 | 0.88 | 1.01 | 1.16 | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.67 | 2.06 | 2.45 | 2.7 | 2.96 | 3.22 | 3.99 | 4.76 | 5.28 | 5.79 | 5.56 | 7.33 | 7.85
| 176 | 0.88 | 1.01 | 1.18 | 1.51 | 1.67 | 1.83 | 2 | 2.16 | 2.65 | 3.14 | 3.47 | 3.79 | 4.12 | 5.1 | 6.08 | 6.73 | 7.39 | 8.37 | 9.35 | 10
| 210 | 1.26 | 1.42 | 1.62 | 1.79 | 1.99 | 2.19 | 2.38 | 2.58 | 3.17 | 3.76 | 4.16 | 4.55 | 4.95 | 6.13 | 7.31 | 8.1 | 8.89 | 10.07 | 11.25 | 12.04
Oberfläche (m2) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.47
| 100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.7
| 136 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.94
| 176 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.59 | 0.7 | 0.78 | 0.86 | 0.98 | 1.1 | 1.18
| 210 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.7 | 0.85 | 0.94 | 1.03 | 1.18 | 1.33 | 1.41
THGE (kg CO2) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.4637 | 0.4929 | 0.58692 | 0.65904 | 0.75307 | 0.80417 | 0.89089 | 0.98492 | 1.2095 | 1.4842 | 1.6221 | 1.8028 | 1.9406 | 2.4473 | 2.9466 | 3.2651 | 3.591 | 4.0903 | 4.5897 | 4.9155
| 100 | 0.66634 | 0.76037 | 0.87629 | 0.99222 | 1.1081 | 1.2241 | 1.34 | 1.4988 | 1.8393 | 2.2227 | 2.4546 | 2.6864 | 2.9539 | 3.685 | 4.4162 | 4.9155 | 5.3719 | 6.1031 | 6.8343 | 7.3336
| 136 | 0.90549 | 1.0287 | 1.2095 | 1.3619 | 1.5426 | 1.6805 | 1.8612 | 2.0347 | 2.4911 | 2.9904 | 3.3016 | 3.6202 | 3.9388 | 4.9301 | 5.8785 | 6.5586 | 7.1885 | 7.4069 | 9.1282 | 9.7654
| 176 | 1.0716 | 1.2524 | 1.4194 | 1.7462 | 1.9488 | 2.1515 | 2.3185 | 2.5641 | 3.1793 | 3.7945 | 4.2071 | 4.6124 | 5.025 | 6.2555 | 7.4431 | 8.261 | 9.0862 | 10.3167 | 11.5471 | 12.365
| 210 | 1.4349 | 1.6375 | 1.8694 | 2.1223 | 2.3541 | 2.586 | 2.8534 | 3.0853 | 3.8164 | 4.5476 | 5.0542 | 5.5535 | 6.0172 | 7.4796 | 8.9848 | 9.9479 | 10.9109 | 12.4161 | 13.9214 | 14.8415
500 | H2 | 450 | 500 |  | H10 | 450 | 500 | H42 | 450 | 500 | [11 empty] | 6.2 | 11 | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! |  | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | [5 empty] | 11 | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | 11 | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | [6 empty] | 11 | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | [6 empty] | 11 | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF!
136 | B5 | 67.6 | 136 |  | B13 | 100 | 136 | B45 | 100 | 136 | [11 empty] | 6.6 | 20 | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! |  | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | [5 empty] | 20 | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | [6 empty] | 20 | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | [6 empty] | 20 | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF!
67.6 |  | 46.8 | 67.6 |  |  | 1.27 | 1.27 |  | 1.1081 | 1.6805 | [11 empty] | 6.6 | 21 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 21 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 21 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | 21 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | 21 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1.27 |  | 1.27 | 1.27 | [18 empty] | 10.2 | 22 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 22 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | 22 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 22 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 22 | #REF! |  | #REF! | #REF!
1.6805 |  | 1.1081 | 1.6805 | [18 empty] | 15.7 | 33 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 33 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | 33 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 33 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 33 | #REF! |  | #REF! | #REF!
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
[12 empty] | 0.56 | 0.06
[12 empty] | 0.63 | 0.07
[12 empty] | 0.73 | 0.08
[12 empty] | 0.83 | 0.09
[12 empty] | 0.93 | 0.1
[12 empty] | 1.03 | 0.11
[12 empty] | 1.13 | 0.12
[12 empty] | 1.23 | 0.14
[12 empty] | 1.52 | 0.17
[12 empty] | 1.81 | 0.21
[12 empty] | 2.01 | 0.23
[12 empty] | 2.21 | 0.25
[12 empty] | 2.4 | 0.28
[12 empty] | 2.99 | 0.35
[12 empty] | 3.58 | 0.42
[12 empty] | 3.97 | 0.47
[12 empty] | 4.36 | 0.51
[12 empty] | 4.95 | 0.58
[12 empty] | 5.54 | 0.65
[12 empty] | 5.93 | 0.7
[12 empty] | 0.77 | 0.08
[12 empty] | 0.88 | 0.09
[12 empty] | 1.01 | 0.11
[12 empty] | 1.16 | 0.12
[12 empty] | 1.29 | 0.14
[12 empty] | 1.42 | 0.15
[12 empty] | 1.55 | 0.17
[12 empty] | 1.67 | 0.19
[12 empty] | 2.06 | 0.23
[12 empty] | 2.45 | 0.28
[12 empty] | 2.7 | 0.31
[12 empty] | 2.96 | 0.34
[12 empty] | 3.22 | 0.37
[12 empty] | 3.99 | 0.47
[12 empty] | 4.76 | 0.56
[12 empty] | 5.28 | 0.63
[12 empty] | 5.79 | 0.69
[12 empty] | 5.56 | 0.78
[12 empty] | 7.33 | 0.88
[12 empty] | 7.85 | 0.94
[12 empty] | 0.88 | 0.1
[12 empty] | 1.01 | 0.12
[12 empty] | 1.18 | 0.13
[12 empty] | 1.51 | 0.15
[12 empty] | 1.67 | 0.17
[12 empty] | 1.83 | 0.19
[12 empty] | 2 | 0.2
[12 empty] | 2.16 | 0.23
[12 empty] | 2.65 | 0.29
[12 empty] | 3.14 | 0.35
[12 empty] | 3.47 | 0.39
[12 empty] | 3.79 | 0.43
[12 empty] | 4.12 | 0.47
[12 empty] | 5.1 | 0.59
[12 empty] | 6.08 | 0.7
[12 empty] | 6.73 | 0.78
[12 empty] | 7.39 | 0.86
[12 empty] | 8.37 | 0.98
[12 empty] | 9.35 | 1.1
[12 empty] | 10 | 1.18
[12 empty] | 1.26 | 0.12
[12 empty] | 1.42 | 0.14
[12 empty] | 1.62 | 0.16
[12 empty] | 1.79 | 0.19
[12 empty] | 1.99 | 0.21
[12 empty] | 2.19 | 0.23
[12 empty] | 2.38 | 0.26
[12 empty] | 2.58 | 0.28
[12 empty] | 3.17 | 0.35
[12 empty] | 3.76 | 0.42
[12 empty] | 4.16 | 0.47
[12 empty] | 4.55 | 0.52
[12 empty] | 4.95 | 0.56
[12 empty] | 6.13 | 0.7
[12 empty] | 7.31 | 0.85
[12 empty] | 8.1 | 0.94
[12 empty] | 8.89 | 1.03
[12 empty] | 10.07 | 1.18
[12 empty] | 11.25 | 1.33
[12 empty] | 12.04 | 1.41

## Arbonia Tabelle
Leistung (W) |  | Bauhöhe
75/65/20 °C |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 15 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 57 | 67 | 74 | 81 | 88 | 109 | 130 | 144 | 158 | 179 | 200 | 214 | ARB 2-Säule
| 105 |  | 20 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 78 | 92 | 102 | 111 | 120 | 147 | 173 | 190 | 207 | 231 | 255 | 270 | ARB 3-Säule
| 145 |  | 27 | 36 | 43 | 49 | 56 | 62 | 69 | 75 | 81 | 100 | 117 | 129 | 141 | 152 | 186 | 219 | 241 | 262 | 293 | 323 | 343 | ARB 4-Säule
| 185 | 32 |  | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 | 93 | 100 | 123 | 144 | 158 | 172 | 186 | 225 | 263 | 287 | 310 | 343 | 374 | 394 | ARB 5-Säule
| 225 | 39 |  | 53 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 143 | 168 | 185 | 201 | 217 | 264 | 309 | 339 | 367 | 408 | 448 | 474 | ARB 6-Säule
Exponent |  | Bauhöhe
n |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
| 105 |  | 1.27 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33
| 145 |  | 1.25 | 1.3 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
| 185 | 1.29 |  | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35
| 225 | 1.31 |  | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 1.02 | 1.2 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.93 | 2.29 | 2.53 | 2.78 | 3.14 | 3.5 | 3.75
| 105 |  | 0.5 | 0.63 | 0.7 | 0.79 | 0.88 | 0.97 | 1.06 | 1.16 | 1.25 | 1.52 | 1.79 | 1.98 | 2.16 | 2.34 | 2.89 | 3.43 | 3.8 | 4.16 | 4.71 | 5.25 | 5.62
| 145 |  | 0.66 | 0.84 | 0.93 | 1.06 | 1.18 | 1.3 | 1.42 | 1.54 | 1.66 | 2.03 | 2.39 | 2.63 | 2.88 | 3.12 | 3.85 | 4.58 | 5.06 | 5.55 | 6.27 | 7 | 7.49
| 185 | 0.89 |  | 1.11 | 1.23 | 1.38 | 1.53 | 1.68 | 1.83 | 1.99 | 2.14 | 2.59 | 3.05 | 3.35 | 3.65 | 3.96 | 4.87 | 5.78 | 6.38 | 6.99 | 7.9 | 8.81 | 9.42
| 225 | 1.08 |  | 1.34 | 1.49 | 1.67 | 1.85 | 2.03 | 2.21 | 2.4 | 2.58 | 3.12 | 3.67 | 4.03 | 4.4 | 4.76 | 5.85 | 6.95 | 7.67 | 8.4 | 9.49 | 10.59 | 11.31
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.48
| 105 |  | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.71
| 145 |  | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.64 | 0.7 | 0.79 | 0.89 | 0.95
| 185 | 0.08 |  | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.8 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.19
| 225 | 0.1 |  | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.72 | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.43
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
W |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.73 | 0.84 | 0.92 | 1 | 1.08 | 1.32 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.51
| 105 |  | 0.4 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 1.07 | 1.25 | 1.37 | 1.49 | 1.6 | 1.96 | 2.32 | 2.56 | 2.8 | 3.16 | 3.51 | 3.75
| 145 |  | 0.52 | 0.63 | 0.69 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | 1.41 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.13 | 2.6 | 3.08 | 3.4 | 3.72 | 4.19 | 4.67 | 4.99
| 185 | 0.62 |  | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.16 | 1.26 | 1.36 | 1.45 | 1.75 | 2.05 | 2.25 | 2.45 | 2.65 | 3.24 | 3.84 | 4.24 | 4.64 | 5.23 | 5.83 | 6.23
| 225 | 0.74 |  | 0.93 | 1.02 | 1.14 | 1.26 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.74 | 2.1 | 2.45 | 2.69 | 2.93 | 3.17 | 3.88 | 4.6 | 5.08 | 5.55 | 6.27 | 6.99 | 7.46
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 9.1 | 10.8 | 12 | 13.2 | 15 | 16.8 | 17.9
| 105 |  | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 10 | 12.3 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | 20.3 | 22.5 | 24
| 145 |  | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 8.2 | 9.6 | 10.7 | 11.6 | 12.6 | 15.5 | 18.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 28.2 | 30.1
| 185 | 2.5 |  | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 10.1 | 11.9 | 13 | 14.2 | 15.4 | 18.5 | 22 | 24.3 | 26.5 | 29.8 | 33.1 | 35.3
| 225 | 2.8 |  | 4 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 11.8 | 14 | 15.5 | 16.9 | 18 | 21.5 | 25.5 | 28.4 | 31 | 34.7 | 38.6 | 41.3
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
s |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
| 105 |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 145 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
| 185 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 225 | 27 |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 44.16 | 46.44 | 43.52 | 45.33 | 46.44 | 47.14 | 48.18 | 48.51 | 49.95 | 50.86 | 52.04 | 54.44 | 56.66 | 61.75 | 78.14 | 94.36 | 105.32 | 118.82 | 132.47 | 146.77 | 157.79
| 105 |  | 43.27 | 44.39 | 45.95 | 47.14 | 48.18 | 49.29 | 50.08 | 51.26 | 52.04 | 56.38 | 61.75 | 70.06 | 78.14 | 86.36 | 111.2 | 135.93 | 152.52 | 173.31 | 194.11 | 218.85 | 235.7
| 145 |  | 48.51 | 50.75 | 51.53 | 53.42 | 55.87 | 60 | 61.36 | 63.08 | 65.52 | 71.2 | 85.88 | 95.89 | 105.68 | 115.62 | 145.2 | 174.68 | 194.73 | 219.63 | 244.6 | 274.71 | 294.53
| 185 | 56.78 |  | 60.26 | 61.92 | 64.33 | 64.89 | 81.59 | 83.81 | 86.27 | 88.72 | 90.91 | 99.5 | 110.32 | 118.96 | 131.42 | 169.67 | 207.86 | 233.53 | 265.27 | 297.23 | 335.97 | 362.08
| 225 | 68.46 |  | 69.65 | 71.44 | 73.73 | 76.63 | 87.81 | 90.21 | 93.1 | 95.02 | 107.62 | 110.48 | 125.37 | 140.69 | 156.03 | 201.71 | 247.57 | 278.45 | 317.04 | 355.56 | 401.87 | 432.94
Modell |  | Bauhöhe
|  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 2019 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 | 2090 | 2100 | 2110 | 2120 | 2150 | 2180 | 2200 | 2220 | 2250 | 2280 | 2300
| 105 |  | 3019 | 3026 | 3030 | 3035 | 3040 | 3045 | 3050 | 3055 | 3060 | 3075 | 3090 | 3100 | 3110 | 3120 | 3150 | 3180 | 3200 | 3220 | 3250 | 3280 | 3300
| 145 |  | 4019 | 4026 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | 4055 | 4060 | 4075 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 | 4150 | 4180 | 4200 | 4220 | 4250 | 4280 | 4300
| 185 | 5018 |  | 5026 | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5055 | 5060 | 5075 | 5090 | 5100 | 5110 | 5120 | 5150 | 5180 | 5200 | 5220 | 5250 | 5280 | 5300
| 225 | 6018 |  | 6026 | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6055 | 6060 | 6075 | 6090 | 6100 | 6110 | 6120 | 6150 | 6180 | 6200 | 6220 | 6250 | 6280 | 6300
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 0.36967 | 0.4783 | 0.55772 | 0.64444 | 0.73117 | 0.77497 | 0.86169 | 0.94842 | 1.0351 | 1.2597 | 1.5199 | 1.6504 | 1.8238 | 1.9544 | 2.4391 | 2.9165 | 3.2205 | 3.5317 | 4.0092 | 4.4437 | 4.7979
| 105 |  | 0.57962 | 0.76037 | 0.85439 | 0.96302 | 1.0716 | 1.1803 | 1.2889 | 1.4477 | 1.5564 | 1.8822 | 2.251 | 2.4756 | 2.7357 | 2.953 | 3.655 | 4.3496 | 4.8344 | 5.2688 | 5.9708 | 6.7084 | 7.1502
| 145 |  | 0.78227 | 0.99952 | 1.1081 | 1.2889 | 1.4194 | 1.5929 | 1.7663 | 1.8968 | 2.0703 | 2.5121 | 2.9895 | 3.2935 | 3.6047 | 3.9087 | 4.8709 | 5.7901 | 6.4409 | 7.0562 | 7.9681 | 8.9302 | 9.5455
| 185 | 0.99309 |  | 1.2825 | 1.4559 | 1.6513 | 1.8466 | 2.042 | 2.2373 | 2.44 | 2.6353 | 3.1784 | 3.7718 | 4.1625 | 4.5532 | 4.9512 | 6.1305 | 7.3099 | 8.0913 | 8.8371 | 10.0165 | 11.1959 | 11.9846
| 225 | 1.2176 |  | 1.5362 | 1.7316 | 1.9917 | 2.209 | 2.4262 | 2.6864 | 2.9109 | 3.1282 | 3.8658 | 4.5678 | 5.0023 | 5.487 | 5.9644 | 7.361 | 8.765 | 9.6769 | 10.639 | 12.0357 | 13.4396 | 14.3944
500 | J2 | 450 | 500 |  | J10 | 450 | 500 | J74 | 450 | 500
136 | B5 | 69 | 145 |  | B13 | 105 | 145 | B77 | 105 | 145
67.7566 |  | 48 | 69 |  |  | 1.36 | 1.35 |  | 1.1803 | 1.7663
1.3506 |  | 1.36 | 1.35
1.7316 |  | 1.1803 | 1.7663
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)

## Arbonia Original
TECHNISCHE DATEN UND PREIS PRO GLIED - Bauhöhe 180–500 mm
Bau- höhe | Bau- tiefe | Modell | Wärmeleistung EN 442 |  |  |  | Exponent | Ø Masse pro Glied | Fläche pro Glied | Wasser- inhalt pro Glied | Norm- Wasser- strom | Strahlungs- anteil | Preis pro Glied 2022 | Preis pro Glied 2025
H | T |  | ФL ΔT 50K 75/65/20°C | ФL ΔT 42K 50/40/20°C | ФL ΔT 25K 50/40/20°C | ФL ΔT 16K 40/32/20°C | n | M | A | W | qm | s
[mm] | [mm] |  | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [ ] | [kg/Gl.] | [m²/Gl.] | [l/Gl.] | [kg/h Gl.] | [%] | [CHF/Gl.] | [Euro/Gl.]
180 | 185 | 5018 | 32 | 26 | 13 | 7 | 1.29 | 0.89 | 0.08 | 0.62 | 2.5 | 30 | 56.78 | 64.73
180 | 225 | 6018 | 39 | 31 | 15 | 8 | 1.31 | 1.08 | 0.1 | 0.74 | 2.8 | 27 | 68.46 | 74.21
190 | 65 | 2019 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1.23 | 0.33 | 0.03 | 0.28 | 1.2 | 49 | 44.16 | 39.89
190 | 105 | 3019 | 20 | 16 | 8 | 5 | 1.27 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 1.7 | 38 | 43.27 | 40.84
190 | 145 | 4019 | 27 | 22 | 11 | 6 | 1.25 | 0.66 | 0.07 | 0.52 | 2.2 | 33 | 48.51 | 43.65
260 | 65 | 2026 | 20 | 16 | 8 | 5 | 1.25 | 0.42 | 0.04 | 0.34 | 1.6 | 49 | 46.44 | 55.19
260 | 105 | 3026 | 28 | 22 | 11 | 6 | 1.31 | 0.63 | 0.07 | 0.48 | 2.2 | 38 | 44.39 | 56.74
260 | 145 | 4026 | 36 | 29 | 15 | 8 | 1.3 | 0.84 | 0.09 | 0.63 | 2.8 | 33 | 50.75 | 63.09
260 | 185 | 5026 | 45 | 36 | 17 | 10 | 1.33 | 1.11 | 0.11 | 0.78 | 3.6 | 30 | 60.26 | 74.56
260 | 225 | 6026 | 53 | 42 | 20 | 11 | 1.36 | 1.34 | 0.13 | 0.93 | 4 | 27 | 69.65 | 84.54
300 | 65 | 2030 | 24 | 19 | 10 | 6 | 1.26 | 0.47 | 0.05 | 0.37 | 1.9 | 49 | 43.52 | 51.73
300 | 105 | 3030 | 33 | 26 | 13 | 7 | 1.33 | 0.7 | 0.08 | 0.53 | 2.7 | 38 | 45.95 | 54.45
300 | 145 | 4030 | 43 | 34 | 17 | 9 | 1.33 | 0.93 | 0.1 | 0.69 | 3.4 | 33 | 51.53 | 61.86
300 | 185 | 5030 | 53 | 42 | 20 | 11 | 1.36 | 1.23 | 0.13 | 0.86 | 4.1 | 30 | 61.92 | 73.5
300 | 225 | 6030 | 62 | 49 | 23 | 12 | 1.39 | 1.49 | 0.15 | 1.02 | 4.9 | 27 | 71.44 | 84.38
350 | 65 | 2035 | 28 | 22 | 11 | 6 | 1.31 | 0.53 | 0.06 | 0.41 | 2.2 | 49 | 45.33 | 51
350 | 105 | 3035 | 38 | 30 | 15 | 8 | 1.36 | 0.79 | 0.09 | 0.59 | 3.1 | 38 | 47.14 | 55.56
350 | 145 | 4035 | 49 | 39 | 19 | 10 | 1.35 | 1.06 | 0.12 | 0.77 | 4 | 33 | 53.42 | 63.44
350 | 185 | 5035 | 61 | 48 | 23 | 12 | 1.39 | 1.38 | 0.15 | 0.96 | 4.8 | 30 | 64.33 | 76.01
350 | 225 | 6035 | 72 | 56 | 27 | 14 | 1.41 | 1.67 | 0.18 | 1.14 | 5.7 | 27 | 73.73 | 87.4
400 | 65 | 2040 | 31 | 25 | 12 | 7 | 1.31 | 0.59 | 0.07 | 0.45 | 2.4 | 49 | 46.44 | 53.74
400 | 105 | 3040 | 43 | 34 | 17 | 9 | 1.36 | 0.88 | 0.1 | 0.65 | 3.5 | 38 | 48.18 | 57.5
400 | 145 | 4040 | 56 | 44 | 22 | 12 | 1.35 | 1.18 | 0.13 | 0.85 | 4.5 | 33 | 55.87 | 65.96
400 | 185 | 5040 | 69 | 55 | 26 | 14 | 1.39 | 1.53 | 0.17 | 1.06 | 5.5 | 30 | 64.89 | 78.75
400 | 225 | 6040 | 81 | 64 | 30 | 16 | 1.41 | 1.85 | 0.2 | 1.26 | 6.5 | 27 | 76.63 | 90.85
450 | 65 | 2045 | 35 | 28 | 14 | 8 | 1.31 | 0.65 | 0.07 | 0.49 | 2.8 | 49 | 47.14 | 54.19
450 | 105 | 3045 | 48 | 38 | 19 | 10 | 1.36 | 0.97 | 0.11 | 0.71 | 4 | 38 | 49.29 | 59.43
450 | 145 | 4045 | 62 | 50 | 24 | 13 | 1.35 | 1.3 | 0.15 | 0.93 | 5 | 33 | 60 | 68.43
450 | 185 | 5045 | 77 | 61 | 29 | 15 | 1.39 | 1.68 | 0.19 | 1.16 | 6.2 | 30 | 81.59 | 81.82
450 | 225 | 6045 | 90 | 71 | 33 | 18 | 1.41 | 2.03 | 0.22 | 1.38 | 7.2 | 27 | 87.81 | 93.51
500 | 65 | 2050 | 39 | 31 | 15 | 8 | 1.31 | 0.71 | 0.08 | 0.53 | 3.2 | 49 | 48.18 | 56.11
500 | 105 | 3050 | 53 | 42 | 20 | 11 | 1.36 | 1.06 | 0.12 | 0.77 | 4.4 | 38 | 50.08 | 61.45
500 | 145 | 4050 | 69 | 55 | 27 | 14 | 1.35 | 1.42 | 0.17 | 1.01 | 5.6 | 33 | 61.36 | 70.67
500 | 185 | 5050 | 85 | 67 | 32 | 17 | 1.39 | 1.83 | 0.21 | 1.26 | 6.9 | 30 | 83.81 | 84.63
500 | 225 | 6050 | 99 | 78 | 37 | 19 | 1.41 | 2.21 | 0.25 | 1.5 | 8.1 | 27 | 90.21 | 97.4
TECHNISCHE DATEN UND PREIS PRO GLIED - Bauhöhe 550–1200 mm
Bau- höhe | Bau- tiefe | Modell | Wärmeleistung EN 442 |  |  |  | Exponent | Ø Masse pro Glied | Fläche pro Glied | Wasser- inhalt pro Glied | Norm- Wasser- strom | Strahlungs- anteil | Preis pro Glied 2022 | Preis pro Glied 2025
H | T |  | ФL ΔT 50K 75/65/20°C | ФL ΔT 42K 50/40/20°C | ФL ΔT 25K 50/40/20°C | ФL ΔT 16K 40/32/20°C | n | M | A | W | qm | s
[mm] | [mm] |  | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [ ] | [kg/Gl.] | [m²/Gl.] | [l/Gl.] | [kg/h Gl.] | [%] | [CHF/Gl.] | [Euro/Gl.]
550 | 65 | 2055 | 42 | 34 | 17 | 9 | 1.31 | 0.77 | 0.09 | 0.57 | 3.5 | 49 | 48.51 | 57.46
550 | 105 | 3055 | 58 | 46 | 22 | 12 | 1.36 | 1.16 | 0.14 | 0.83 | 4.7 | 38 | 51.26 | 63.16
550 | 145 | 4055 | 75 | 60 | 29 | 16 | 1.35 | 1.54 | 0.18 | 1.09 | 6.1 | 33 | 63.08 | 73.12
550 | 185 | 5055 | 93 | 73 | 35 | 19 | 1.39 | 1.99 | 0.23 | 1.36 | 7.5 | 30 | 86.27 | 88.08
550 | 225 | 6055 | 108 | 85 | 40 | 21 | 1.41 | 2.4 | 0.27 | 1.62 | 8.9 | 27 | 93.1 | 100.4
600 | 65 | 2060 | 46 | 37 | 18 | 10 | 1.31 | 0.83 | 0.1 | 0.61 | 3.8 | 49 | 49.95 | 59.39
600 | 105 | 3060 | 63 | 50 | 24 | 13 | 1.36 | 1.25 | 0.15 | 0.89 | 5.2 | 38 | 52.04 | 64.77
600 | 145 | 4060 | 81 | 64 | 31 | 17 | 1.35 | 1.66 | 0.2 | 1.17 | 6.6 | 33 | 65.52 | 75.25
600 | 185 | 5060 | 100 | 79 | 38 | 20 | 1.39 | 2.14 | 0.25 | 1.45 | 8.2 | 30 | 88.72 | 90.17
600 | 225 | 6060 | 117 | 92 | 43 | 23 | 1.41 | 2.58 | 0.29 | 1.74 | 9.7 | 27 | 95.02 | 104.08
750 | 65 | 2075 | 57 | 45 | 22 | 12 | 1.31 | 1.02 | 0.12 | 0.73 | 4.7 | 49 | 50.86 | 65.21
750 | 105 | 3075 | 78 | 62 | 30 | 16 | 1.36 | 1.52 | 0.18 | 1.07 | 6.5 | 38 | 56.38 | 70.95
750 | 145 | 4075 | 100 | 79 | 38 | 21 | 1.35 | 2.03 | 0.24 | 1.41 | 8.2 | 33 | 71.2 | 81.91
750 | 185 | 5075 | 123 | 97 | 46 | 25 | 1.39 | 2.59 | 0.3 | 1.75 | 10.1 | 30 | 90.91 | 98.13
750 | 225 | 6075 | 143 | 113 | 53 | 28 | 1.4 | 3.12 | 0.37 | 2.1 | 11.8 | 27 | 107.62 | 113.15
900 | 65 | 2090 | 67 | 54 | 27 | 15 | 1.31 | 1.2 | 0.15 | 0.84 | 5.8 | 49 | 52.04 | 70.07
900 | 105 | 3090 | 92 | 73 | 35 | 19 | 1.36 | 1.79 | 0.22 | 1.25 | 7.7 | 38 | 61.75 | 77.78
900 | 145 | 4090 | 117 | 93 | 45 | 25 | 1.35 | 2.39 | 0.29 | 1.65 | 9.6 | 33 | 85.88 | 90.25
900 | 185 | 5090 | 144 | 114 | 54 | 29 | 1.39 | 3.05 | 0.36 | 2.05 | 11.9 | 30 | 99.5 | 107.54
900 | 225 | 6090 | 168 | 132 | 63 | 33 | 1.4 | 3.67 | 0.44 | 2.45 | 14 | 27 | 110.48 | 123.73
1000 | 65 | 2100 | 74 | 59 | 29 | 16 | 1.32 | 1.32 | 0.16 | 0.92 | 6.3 | 49 | 54.44 | 73.95
1000 | 105 | 3100 | 102 | 81 | 39 | 21 | 1.36 | 1.98 | 0.24 | 1.37 | 8.4 | 38 | 70.06 | 82.82
1000 | 145 | 4100 | 129 | 103 | 50 | 27 | 1.35 | 2.63 | 0.32 | 1.81 | 10.7 | 33 | 95.89 | 99.29
1000 | 185 | 5100 | 158 | 125 | 60 | 32 | 1.38 | 3.35 | 0.4 | 2.25 | 13 | 30 | 110.32 | 113.89
1000 | 225 | 6100 | 185 | 146 | 69 | 37 | 1.4 | 4.03 | 0.48 | 2.69 | 15.5 | 27 | 125.37 | 132.61
1100 | 65 | 2110 | 81 | 65 | 32 | 18 | 1.32 | 1.44 | 0.18 | 1 | 6.9 | 49 | 56.66 | 77.8
1100 | 105 | 3110 | 111 | 88 | 43 | 23 | 1.35 | 2.16 | 0.27 | 1.49 | 9.2 | 38 | 78.14 | 87.82
1100 | 145 | 4110 | 141 | 112 | 55 | 30 | 1.35 | 2.88 | 0.35 | 1.97 | 11.6 | 33 | 105.68 | 106.92
1100 | 185 | 5110 | 172 | 136 | 65 | 35 | 1.38 | 3.65 | 0.44 | 2.45 | 14.2 | 30 | 118.96 | 123.97
1100 | 225 | 6110 | 201 | 158 | 75 | 40 | 1.4 | 4.4 | 0.53 | 2.93 | 16.9 | 27 | 140.69 | 143.12
1200 | 65 | 2120 | 88 | 70 | 35 | 19 | 1.32 | 1.56 | 0.19 | 1.08 | 7.4 | 49 | 61.75 | 78.89
1200 | 105 | 3120 | 120 | 95 | 46 | 25 | 1.35 | 2.34 | 0.29 | 1.6 | 10 | 38 | 86.36 | 92.51
1200 | 145 | 4120 | 152 | 121 | 59 | 32 | 1.35 | 3.12 | 0.38 | 2.13 | 12.6 | 33 | 115.62 | 105.92
1200 | 185 | 5120 | 186 | 147 | 70 | 38 | 1.38 | 3.96 | 0.48 | 2.65 | 15.4 | 30 | 131.42 | 127.45
1200 | 225 | 6120 | 217 | 171 | 81 | 43 | 1.4 | 4.76 | 0.58 | 3.17 | 18 | 27 | 156.03 | 150.65
TECHNISCHE DATEN UND PREIS PRO GLIED - Bauhöhe 1500–3000 mm
Bau- höhe | Bau- tiefe | Modell | Wärmeleistung EN 442 |  |  |  | Exponent | Ø Masse pro Glied | Fläche pro Glied | Wasser- inhalt pro Glied | Norm- Wasser- strom | Strahlungs- anteil | Preis pro Glied 2022 | Preis pro Glied 2025
H | T |  | ФL ΔT 50K 75/65/20°C | ФL ΔT 42K 50/40/20°C | ФL ΔT 25K 50/40/20°C | ФL ΔT 16K 40/32/20°C | n | M | A | W | qm | s
[mm] | [mm] |  | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [ ] | [kg/Gl.] | [m²/Gl.] | [l/Gl.] | [kg/h Gl.] | [%] | [CHF/Gl.] | [Euro/Gl.]
1500 | 65 | 2150 | 109 | 87 | 43 | 24 | 1.32 | 1.93 | 0.24 | 1.32 | 9.1 | 49 | 78.14 | 87.3
1500 | 105 | 3150 | 147 | 117 | 57 | 31 | 1.35 | 2.89 | 0.36 | 1.96 | 12.3 | 38 | 111.2 | 103.34
1500 | 145 | 4150 | 186 | 148 | 72 | 39 | 1.35 | 3.85 | 0.48 | 2.6 | 15.5 | 33 | 145.2 | 122.06
1500 | 185 | 5150 | 225 | 178 | 86 | 46 | 1.37 | 4.87 | 0.6 | 3.24 | 18.5 | 30 | 169.67 | 154.94
1500 | 225 | 6150 | 264 | 208 | 99 | 52 | 1.4 | 5.85 | 0.72 | 3.88 | 21.5 | 27 | 201.71 | 168.49
1800 | 65 | 2180 | 130 | 104 | 51 | 28 | 1.32 | 2.29 | 0.29 | 1.56 | 10.8 | 49 | 94.36 | 96.01
1800 | 105 | 3180 | 173 | 138 | 67 | 36 | 1.35 | 3.43 | 0.43 | 2.32 | 14.6 | 38 | 135.93 | 112.92
1800 | 145 | 4180 | 219 | 174 | 85 | 46 | 1.34 | 4.58 | 0.57 | 3.08 | 18.4 | 33 | 174.68 | 134.63
1800 | 185 | 5180 | 263 | 208 | 100 | 54 | 1.37 | 5.78 | 0.72 | 3.84 | 22 | 30 | 207.86 | 161.63
1800 | 225 | 6180 | 309 | 244 | 116 | 62 | 1.39 | 6.95 | 0.86 | 4.6 | 25.5 | 27 | 247.57 | 189.85
2000 | 65 | 2200 | 144 | 115 | 57 | 31 | 1.32 | 2.53 | 0.32 | 1.72 | 12 | 49 | 105.32 | 99.91
2000 | 105 | 3200 | 190 | 151 | 74 | 40 | 1.34 | 3.8 | 0.48 | 2.56 | 16.3 | 38 | 152.52 | 117.86
2000 | 145 | 4200 | 241 | 192 | 94 | 51 | 1.34 | 5.06 | 0.64 | 3.4 | 20.4 | 33 | 194.73 | 142.88
2000 | 185 | 5200 | 287 | 227 | 109 | 59 | 1.37 | 6.38 | 0.8 | 4.24 | 24.3 | 30 | 233.53 | 172.72
2000 | 225 | 6200 | 339 | 268 | 128 | 68 | 1.39 | 7.67 | 0.95 | 5.08 | 28.4 | 27 | 278.45 | 201.07
2200 | 65 | 2220 | 158 | 126 | 62 | 34 | 1.32 | 2.78 | 0.35 | 1.88 | 13.2 | 49 | 118.82 | 124.25
2200 | 105 | 3220 | 207 | 165 | 81 | 44 | 1.34 | 4.16 | 0.52 | 2.8 | 17.9 | 38 | 173.31 | 144.74
2200 | 145 | 4220 | 262 | 209 | 102 | 56 | 1.34 | 5.55 | 0.7 | 3.72 | 22.4 | 33 | 219.63 | 171.15
2200 | 185 | 5220 | 310 | 246 | 119 | 64 | 1.36 | 6.99 | 0.87 | 4.64 | 26.5 | 30 | 265.27 | 201.41
2200 | 225 | 6220 | 367 | 290 | 138 | 73 | 1.39 | 8.4 | 1.05 | 5.55 | 31 | 27 | 317.04 | 236.39
2500 | 65 | 2250 | 179 | 143 | 71 | 39 | 1.32 | 3.14 | 0.4 | 2.12 | 15 | 49 | 132.47 | 139.93
2500 | 105 | 3250 | 231 | 184 | 90 | 49 | 1.34 | 4.71 | 0.59 | 3.16 | 20.3 | 38 | 194.11 | 165.77
2500 | 145 | 4250 | 293 | 233 | 114 | 62 | 1.34 | 6.27 | 0.79 | 4.19 | 25.4 | 33 | 244.6 | 197.19
2500 | 185 | 5250 | 343 | 272 | 132 | 71 | 1.36 | 7.9 | 0.99 | 5.23 | 29.8 | 30 | 297.23 | 230.7
2500 | 225 | 6250 | 408 | 322 | 153 | 82 | 1.39 | 9.49 | 1.19 | 6.27 | 34.7 | 27 | 355.56 | 258.61
2800 | 65 | 2280 | 200 | 160 | 78 | 43 | 1.33 | 3.5 | 0.44 | 2.36 | 16.8 | 49 | 146.77 | 150.51
2800 | 105 | 3280 | 255 | 203 | 99 | 54 | 1.34 | 5.25 | 0.67 | 3.51 | 22.5 | 38 | 218.85 | 193.17
2800 | 145 | 4280 | 323 | 257 | 126 | 68 | 1.34 | 7 | 0.89 | 4.67 | 28.2 | 33 | 274.71 | 207.33
2800 | 185 | 5280 | 374 | 297 | 145 | 78 | 1.35 | 8.81 | 1.11 | 5.83 | 33.1 | 30 | 335.97 | 255.98
2800 | 225 | 6280 | 448 | 354 | 170 | 91 | 1.38 | 10.59 | 1.33 | 6.99 | 38.6 | 27 | 401.87 | 295.41
3000 | 65 | 2300 | 214 | 171 | 84 | 46 | 1.33 | 3.75 | 0.48 | 2.51 | 17.9 | 49 | 157.79 | 153.25
3000 | 105 | 3300 | 270 | 215 | 106 | 58 | 1.33 | 5.62 | 0.71 | 3.75 | 24 | 38 | 235.7 | 177.67
3000 | 145 | 4300 | 343 | 273 | 134 | 73 | 1.34 | 7.49 | 0.95 | 4.99 | 30.1 | 33 | 294.53 | 222.69
3000 | 185 | 5300 | 394 | 313 | 152 | 83 | 1.35 | 9.42 | 1.19 | 6.23 | 35.3 | 30 | 362.08 | 263.58
3000 | 225 | 6300 | 474 | 375 | 180 | 96 | 1.38 | 11.31 | 1.43 | 7.46 | 41.3 | 27 | 432.94 | 324.45

## Zehnder Charl. Tabelle
Leistung (W) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
75/65/20 °C |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 21.1 | 23.6 | 27.5 | 31.2 | 34.9 | 38.4 | 41.9 | 45.3 | 55 | 63.9 | 69.5 | 74.7 | 82.7 | 104 | 124 | 138 | 151 | 171 | 189 | 201 | ZEHN 2-Säule
| 100 | 27.9 | 32 | 37 | 41.9 | 46.8 | 51.6 | 56.3 | 60.9 | 74.3 | 87 | 95.1 | 103 | 115 | 140 | 166 | 183 | 200 | 225 | 251 | 269 | ZEHN 3-Säule
| 136 | 36.5 | 41.9 | 48.5 | 54.9 | 61.3 | 67.6 | 73.7 | 79.8 | 97.4 | 114 | 125 | 135 | 147 | 180 | 213 | 234 | 256 | 289 | 323 | 345 | ZEHN 4-Säule
| 173 | 45.1 | 51.7 | 59.9 | 67.9 | 75.8 | 83.5 | 91.1 | 98.6 | 120 | 141 | 154 | 167 | 179 | 219 | 259 | 285 | 312 | 352 | 392 | 420 | ZEHN 5-Säule
| 210 | 53.5 | 61.3 | 71 | 80.5 | 89.8 | 99 | 108 | 117 | 143 | 167 | 183 | 198 | 210 | 256 | 303 | 334 | 365 | 412 | 459 | 491 | ZEHN 6-Säule
Exponent |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
n |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27
| 100 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
| 136 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
| 173 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
| 210 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.4 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 1.01 | 1.21 | 1.34 | 1.47 | 1.6 | 2 | 2.39 | 2.65 | 2.92 | 3.31 | 3.7 | 3.97
| 100 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 1.03 | 1.13 | 1.23 | 1.52 | 1.81 | 2.01 | 2.21 | 2.4 | 2.99 | 3.58 | 3.97 | 4.36 | 4.95 | 5.54 | 5.93
| 136 | 0.77 | 0.88 | 1.01 | 1.16 | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.67 | 2.06 | 2.45 | 2.7 | 2.96 | 3.22 | 3.99 | 4.76 | 5.28 | 5.79 | 6.56 | 7.33 | 7.85
| 173 | 0.88 | 1.01 | 1.18 | 1.51 | 1.67 | 1.83 | 2 | 2.16 | 2.65 | 3.14 | 3.47 | 3.79 | 4.12 | 5.1 | 6.08 | 6.73 | 7.39 | 8.37 | 9.35 | 10
| 210 | 1.26 | 1.42 | 1.62 | 1.79 | 1.99 | 2.19 | 2.38 | 2.58 | 3.17 | 3.76 | 4.16 | 4.55 | 4.95 | 6.13 | 7.31 | 8.1 | 8.89 | 10.07 | 11.25 | 12.04
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.47
| 100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.7
| 136 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.94
| 173 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.59 | 0.7 | 0.78 | 0.86 | 0.98 | 1.1 | 1.18
| 210 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.7 | 0.85 | 0.94 | 1.03 | 1.18 | 1.33 | 1.41
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
W |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5
| 100 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9
| 136 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.1
| 173 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.4
| 210 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 7 | 7.5
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
qm |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6 | 6.4 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 11.9 | 13 | 14.7 | 16.3 | 17.3
| 100 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 6.4 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.9 | 12 | 14.3 | 15.7 | 17.2 | 19.4 | 21.6 | 23.1
| 136 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 8.4 | 9.8 | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 15.5 | 18.3 | 20.1 | 22 | 24.9 | 27.8 | 29.7
| 173 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 10.3 | 12.1 | 13.2 | 14.4 | 15.4 | 18.8 | 22.3 | 24.5 | 26.8 | 30.3 | 33.7 | 36.1
| 210 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 12.3 | 14.4 | 15.7 | 17 | 18.1 | 22 | 26.1 | 28.7 | 31.4 | 35.4 | 39.5 | 42.2
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
s |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 100 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 136 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 173 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 210 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
qm |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 34.45 | 35.35 | 36.4 | 36.45 | 36.8 | 37.6 | 38.05 | 38.4 | 39.5 | 40.6 | 41.95 | 45.15 | 48 | 61.65 | 72.95 | 81.3 | 89.15 | 100.4 | 113.15 | 120.75
| 100 | 34.45 | 35.35 | 36.4 | 37.6 | 38.05 | 38.4 | 39.5 | 40.6 | 43.65 | 48 | 51.4 | 57.8 | 68.5 | 87.9 | 108.35 | 115.7 | 128.7 | 147.4 | 164.85 | 177.3
| 136 | 38.4 | 39.55 | 41.1 | 42.45 | 46.55 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 55.6 | 63.75 | 68.85 | 76.2 | 85.95 | 105.5 | 137.45 | 153.3 | 168 | 190.65 | 215.7 | 229.7
| 173 | 46.55 | 48 | 49.25 | 50.5 | 63.75 | 64.8 | 66.9 | 68.85 | 72.9 | 79 | 82.9 | 92 | 106.9 | 142.15 | 168.7 | 188.25 | 206.25 | 233.4 | 258.6 | 277.4
| 210 | 53.05 | 54.95 | 57.55 | 59.5 | 67.9 | 69.85 | 72.05 | 73.95 | 85.2 | 86.95 | 92.8 | 110.1 | 124.95 | 169.65 | 201.55 | 221.55 | 244.3 | 277.65 | 311.05 | 331.65
Modell |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 | 2090 | 2100 | 2110 | 2120 | 2150 | 2180 | 2200 | 2220 | 2250 | 2280 | 2300
| 100 | 3026 | 3030 | 3035 | 3040 | 3045 | 3050 | 3055 | 3060 | 3075 | 3090 | 3100 | 3110 | 3120 | 3150 | 3180 | 3200 | 3220 | 3250 | 3280 | 3300
| 136 | 4026 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | 4055 | 4060 | 4075 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 | 4150 | 4180 | 4200 | 4220 | 4250 | 4280 | 4300
| 173 | 5026 | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5055 | 5060 | 5075 | 5090 | 5100 | 5110 | 5120 | 5150 | 5180 | 5200 | 5220 | 5250 | 5280 | 5300
| 210 | 6026 | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6055 | 6060 | 6075 | 6090 | 6100 | 6110 | 6120 | 6150 | 6180 | 6200 | 6220 | 6250 | 6280 | 6300
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.4637 | 0.4929 | 0.58692 | 0.65904 | 0.75307 | 0.80417 | 0.89089 | 0.98492 | 1.2095 | 1.4842 | 1.6221 | 1.8028 | 1.9406 | 2.4473 | 2.9466 | 3.2651 | 3.591 | 4.0903 | 4.5897 | 4.9155
| 100 | 0.66634 | 0.76037 | 0.87629 | 0.99222 | 1.1081 | 1.2241 | 1.34 | 1.4988 | 1.8393 | 2.2227 | 2.4546 | 2.6864 | 2.9539 | 3.685 | 4.4162 | 4.9155 | 5.3719 | 6.1031 | 6.8343 | 7.3336
| 136 | 0.90549 | 1.0287 | 1.2095 | 1.3619 | 1.5426 | 1.6805 | 1.8612 | 2.0347 | 2.4911 | 2.9904 | 3.3016 | 3.6202 | 3.9388 | 4.9301 | 5.8785 | 6.5586 | 7.1885 | 8.1369 | 9.1282 | 9.7654
| 173 | 1.0716 | 1.2524 | 1.4194 | 1.7462 | 1.9488 | 2.1515 | 2.3185 | 2.5641 | 3.1793 | 3.7945 | 4.2071 | 4.6124 | 5.025 | 6.2555 | 7.4431 | 8.261 | 9.0862 | 10.3167 | 11.5471 | 12.365
| 210 | 1.4349 | 1.6375 | 1.8694 | 2.1223 | 2.3541 | 2.586 | 2.8534 | 3.0853 | 3.8164 | 4.5476 | 5.0542 | 5.5535 | 6.0172 | 7.4796 | 8.9848 | 9.9479 | 10.9109 | 12.4161 | 13.9214 | 14.8415
500 | H3 | 450 | 500 |  | H12 | 450 | 500 | H83 | 450 | 500
136 | B6 | 67.6 | 136 |  | B15 | 100 | 136 | B87 | 100 | 136
67.6 |  | 46.8 | 67.6 |  |  | 1.27 | 1.27 |  | 1.1081 | 1.6805
1.27 |  | 1.27 | 1.27
1.6805 |  | 1.1081 | 1.6805
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
0.56
0.63
0.73
0.83
0.93
1.03
1.13
1.23
1.52
1.81
2.01
2.21
2.4
2.99
3.58
3.97
4.36
4.95
5.54
5.93
0.77
0.88
1.01
1.16
1.29
1.42
1.55
1.67
2.06
2.45
2.7
2.96
3.22
3.99
4.76
5.28
5.79
5.56
7.33
7.85
0.88
1.01
1.18
1.51
1.67
1.83
2
2.16
2.65
3.14
3.47
3.79
4.12
5.1
6.08
6.73
7.39
8.37
9.35
10
1.26
1.42
1.62
1.79
1.99
2.19
2.38
2.58
3.17
3.76
4.16
4.55
4.95
6.13
7.31
8.1
8.89
10.07
11.25
12.04
Note on D2: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D11: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D20: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D29: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D38: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D47: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D56: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D65: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D74: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen

## Zehnder Charl. clinic Tabelle
Leistung (W) |  | Bauhöhe
|  |  | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
75/65/20 °C |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 23.9 | 26.5 | 30.4 | 34.2 | 37.9 | 41.6 | 45.2 | 48.8 | 59.2 | 69.4 | 76 | 82.6 | 91.1 | 115 | 139 | 156 | 172 | 195 | 219 | 235
| 100 | 31.2 | 35.4 | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 81.1 | 96.3 | 107 | 117 | 127 | 158 | 189 | 209 | 229 | 260 | 290 | 311
| 136 | 40.4 | 45.8 | 52.5 | 59.2 | 65.7 | 72.3 | 78.8 | 85.4 | 105 | 125 | 138 | 151 | 165 | 204 | 244 | 270 | 296 | 335 | 375 | 401
| 173 | 49.4 | 56 | 64.2 | 72.3 | 80.4 | 88.4 | 96.4 | 104 | 128 | 152 | 168 | 185 | 201 | 249 | 297 | 330 | 362 | 410 | 458 | 490
| 210 | 58.1 | 65.9 | 75.5 | 85.1 | 94.6 | 104 | 113 | 123 | 151 | 179 | 198 | 217 | 236 | 293 | 349 | 387 | 425 | 481 | 537 | 575
Exponent |  | Bauhöhe
n |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31
| 100 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 136 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 173 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 210 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | 1.08 | 1.28 | 1.41 | 1.54 | 1.67 | 2.07 | 2.46 | 2.72 | 2.98 | 3.38 | 3.77 | 4.03
| 100 | 0.63 | 0.71 | 0.8 | 0.91 | 1.01 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.59 | 1.89 | 2.08 | 2.28 | 2.48 | 3.06 | 3.65 | 4.04 | 4.44 | 5.02 | 5.61 | 6
| 136 | 0.85 | 0.95 | 1.08 | 1.23 | 1.36 | 1.49 | 1.62 | 1.75 | 2.13 | 2.52 | 2.78 | 3.03 | 3.29 | 4.06 | 4.83 | 5.35 | 5.86 | 6.64 | 7.41 | 7.92
| 173 | 0.95 | 1.08 | 1.25 | 1.58 | 1.74 | 1.91 | 2.07 | 2.23 | 2.72 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.19 | 5.17 | 6.15 | 6.81 | 7.46 | 8.44 | 9.42 | 10.08
| 210 | 1.33 | 1.49 | 1.69 | 1.87 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.65 | 3.25 | 3.84 | 4.23 | 4.62 | 5.02 | 6.2 | 7.38 | 8.17 | 8.96 | 10.14 | 11.32 | 12.11
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.48
| 100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.66 | 0.71
| 136 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 0.7 | 0.79 | 0.87 | 0.95
| 173 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.19
| 210 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.95 | 1.04 | 1.19 | 1.34 | 1.42
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
W |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6
| 100 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4
| 136 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.4
| 173 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.6
| 210 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.6
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 9.9 | 12 | 13.4 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | 20.2
| 100 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 7 | 8.3 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 13.6 | 16.3 | 18 | 19.7 | 22.4 | 24.9 | 26.7
| 136 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 9 | 10.8 | 11.9 | 13 | 14.2 | 17.5 | 21 | 23.2 | 25.5 | 28.8 | 32.2 | 34.5
| 173 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 11 | 13.1 | 14.4 | 15.9 | 17.3 | 21.4 | 25.5 | 28.4 | 31.1 | 35.3 | 39.4 | 42.1
| 210 | 5 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 13 | 15.4 | 17 | 18.7 | 20.3 | 25.2 | 30 | 33.3 | 36.5 | 41.4 | 46.2 | 49.4
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
s |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 100 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 136 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 173 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 210 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 66 | 66.05 | 66.25 | 66.7 | 67.5 | 68.2 | 69.55 | 71 | 74.8 | 84.4 | 121.55 | 124.65 | 130.15 | 142.6 | 159 | 170.15 | 196.85 | 213.45 | 240.75 | 254.85
| 100 | 75.15 | 75.65 | 76 | 76.55 | 77 | 77.4 | 80.45 | 85.5 | 88.95 | 95.55 | 137.35 | 147.15 | 161.4 | 191.1 | 228.3 | 242.65 | 256.85 | 283.5 | 330.7 | 361.05
| 136 | 82.5 | 83.65 | 84.65 | 85.9 | 87.3 | 89.3 | 91.15 | 93 | 99.6 | 109.1 | 138.6 | 158.7 | 182.25 | 214.25 | 251.55 | 270 | 296.35 | 318.55 | 347.75 | 375.9
| 173 | 92.9 | 93.4 | 94.35 | 95.85 | 97.6 | 99.05 | 101 | 102.85 | 112.15 | 123.2 | 166.2 | 188.3 | 215.5 | 251.65 | 294.15 | 317.25 | 342.8 | 368.2 | 394.35 | 423.55
| 210 | 102.85 | 103.85 | 105.4 | 107.05 | 108.7 | 110.5 | 113.2 | 115.9 | 125.6 | 136.2 | 174.65 | 198.7 | 224.9 | 260.4 | 304.75 | 331.95 | 363.2 | 396.75 | 430.15 | 452.8
Modell |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | K2026 | K2030 | K2035 | K2040 | K2045 | K2050 | K2055 | K2060 | K2075 | K2090 | K2100 | K2110 | K2120 | K2150 | K2180 | K2200 | K2220 | K2250 | K2280 | K2300
| 100 | K3026 | K3030 | K3035 | K3040 | K3045 | K3050 | K3055 | K3060 | K3075 | K3090 | K3100 | K3110 | K3120 | K3150 | K3180 | K3200 | K3220 | K3250 | K3280 | K3300
| 136 | K4026 | K4030 | K4035 | K4040 | K4045 | K4050 | K4055 | K4060 | K4075 | K4090 | K4100 | K4110 | K4120 | K4150 | K4180 | K4200 | K4220 | K4250 | K4280 | K4300
| 173 | K5026 | K5030 | K5035 | K5040 | K5045 | K5050 | K5055 | K5060 | K5075 | K5090 | K5100 | K5110 | K5120 | K5150 | K5180 | K5200 | K5220 | K5250 | K5280 | K5300
| 210 | K6026 | K6030 | K6035 | K6040 | K6045 | K6050 | K6055 | K6060 | K6075 | K6090 | K6100 | K6110 | K6120 | K6150 | K6180 | K6200 | K6220 | K6250 | K6280 | K6300
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.5148 | 0.58692 | 0.68094 | 0.75307 | 0.80417 | 0.89089 | 0.98492 | 1.0716 | 1.3035 | 1.5353 | 1.7161 | 1.8968 | 2.0347 | 2.5413 | 3.0406 | 3.3592 | 3.6777 | 4.1844 | 4.6837 | 5.0023
| 100 | 0.71744 | 0.81877 | 0.92739 | 1.0935 | 1.2095 | 1.3181 | 1.434 | 1.5499 | 1.9333 | 2.2811 | 2.5486 | 2.7804 | 3.0552 | 3.7791 | 4.5102 | 4.9666 | 5.4732 | 6.1971 | 6.9283 | 7.4276
| 136 | 1.0068 | 1.1227 | 1.2606 | 1.4559 | 1.6367 | 1.7745 | 1.9552 | 2.0931 | 2.5851 | 3.0844 | 3.403 | 3.7142 | 4.0328 | 4.9812 | 5.9726 | 6.6097 | 7.2825 | 8.2382 | 9.1437 | 9.8594
| 173 | 1.1657 | 1.3035 | 1.5134 | 1.8402 | 2.0428 | 2.2528 | 2.4554 | 2.6581 | 3.2733 | 3.8886 | 4.3012 | 4.7138 | 5.1191 | 6.3066 | 7.5371 | 8.3623 | 9.1802 | 10.4107 | 11.6412 | 12.4664
| 210 | 1.5289 | 1.7316 | 1.9634 | 2.1807 | 2.4481 | 2.68 | 2.9118 | 3.1793 | 3.9178 | 4.6489 | 5.1483 | 5.6046 | 6.1113 | 7.5736 | 9.0359 | 10.0419 | 11.0049 | 12.5102 | 14.0154 | 14.9355
500 | H3 | 450 | 500 |  | H12 | 450 | 500 | H82 | 450 | 500
136 | B6 | 72.3 | 136 |  | B15 | 100 | 136 | B86 | 100 | 136
72.3 |  | 50.8 | 72.3 |  |  | 1.28 | 1.28 |  | 1.2095 | 1.7745
1.28 |  | 1.28 | 1.28
1.7745 |  | 1.2095 | 1.7745
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
0.56
0.63
0.73
0.83
0.93
1.03
1.13
1.23
1.52
1.81
2.01
2.21
2.4
2.99
3.58
3.97
4.36
4.95
5.54
5.93
0.77
0.88
1.01
1.16
1.29
1.42
1.55
1.67
2.06
2.45
2.7
2.96
3.22
3.99
4.76
5.28
5.79
5.56
7.33
7.85
0.88
1.01
1.18
1.51
1.67
1.83
2
2.16
2.65
3.14
3.47
3.79
4.12
5.1
6.08
6.73
7.39
8.37
9.35
10
1.26
1.42
1.62
1.79
1.99
2.19
2.38
2.58
3.17
3.76
4.16
4.55
4.95
6.13
7.31
8.1
8.89
10.07
11.25
12.04
Note on D2: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen

## Zehnder Charleston
Zehnder Charleston
Modelle 2-Säuler
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
2026 | 260 | 202 | 62 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 25 | 1.8 | 1.27 | 21.1 | 34.45
2030 | 292 | 234 | 62 | 0.04 | 0.4 | 0.44 | 25 | 2 | 1.27 | 23.6 | 35.35
2035 | 342 | 284 | 62 | 0.05 | 0.4 | 0.51 | 24 | 2.4 | 1.26 | 27.5 | 36.4
2040 | 392 | 334 | 62 | 0.06 | 0.4 | 0.55 | 25 | 2.7 | 1.26 | 31.2 | 36.45
2045 | 442 | 384 | 62 | 0.07 | 0.5 | 0.62 | 24 | 3 | 1.26 | 34.9 | 36.8
2050 | 492 | 434 | 62 | 0.07 | 0.5 | 0.69 | 23 | 3.3 | 1.25 | 38.4 | 37.6
2055 | 542 | 484 | 62 | 0.08 | 0.6 | 0.75 | 23 | 3.6 | 1.25 | 41.9 | 38.05
2060 | 592 | 534 | 62 | 0.09 | 0.6 | 0.82 | 23 | 3.9 | 1.25 | 45.3 | 38.4
2075 | 742 | 684 | 62 | 0.11 | 0.7 | 1.01 | 22 | 4.7 | 1.24 | 55 | 39.5
2090 | 892 | 834 | 62 | 0.14 | 0.8 | 1.21 | 22 | 5.5 | 1.23 | 63.9 | 40.6
2100 | 992 | 934 | 62 | 0.15 | 0.9 | 1.34 | 22 | 6 | 1.22 | 69.5 | 41.95
2110 | 1092 | 1034 | 62 | 0.17 | 1 | 1.47 | 22 | 6.4 | 1.21 | 74.7 | 45.15
2120 | 1192 | 1134 | 62 | 0.18 | 1.1 | 1.6 | 22 | 7.1 | 1.3 | 82.7 | 48
2150 | 1492 | 1434 | 62 | 0.23 | 1.3 | 2 | 23 | 8.9 | 1.29 | 104 | 61.65
2180 | 1792 | 1734 | 62 | 0.28 | 1.5 | 2.39 | 23 | 10.7 | 1.29 | 124 | 72.95
2200 | 1992 | 1934 | 62 | 0.31 | 1.7 | 2.65 | 23 | 11.9 | 1.28 | 138 | 81.3
2220 | 2192 | 2134 | 62 | 0.34 | 1.9 | 2.92 | 23 | 13 | 1.28 | 151 | 89.15
2250 | 2492 | 2434 | 62 | 0.39 | 2.1 | 3.31 | 23 | 14.7 | 1.28 | 171 | 100.4
2280 | 2792 | 2734 | 62 | 0.44 | 2.4 | 3.7 | 23 | 16.3 | 1.27 | 189 | 113.15
2300 | 2992 | 2934 | 62 | 0.47 | 2.5 | 3.97 | 23 | 17.3 | 1.27 | 201 | 120.75
Modelle 3-Säuler
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
3026 | 260 | 194 | 100 | 0.06 | 0.5 | 0.56 | 21 | 2.4 | 1.28 | 27.9 | 34.45
3030 | 300 | 234 | 100 | 0.07 | 0.6 | 0.63 | 20 | 2.8 | 1.28 | 32 | 35.35
3035 | 350 | 284 | 100 | 0.08 | 0.6 | 0.73 | 20 | 3.2 | 1.28 | 37 | 36.4
3040 | 400 | 334 | 100 | 0.09 | 0.7 | 0.83 | 19 | 3.6 | 1.28 | 41.9 | 37.6
3045 | 450 | 384 | 100 | 0.1 | 0.7 | 0.93 | 19 | 4 | 1.27 | 46.8 | 38.05
3050 | 500 | 434 | 100 | 0.11 | 0.8 | 1.03 | 18 | 4.4 | 1.27 | 51.6 | 38.4
3055 | 550 | 484 | 100 | 0.12 | 0.9 | 1.13 | 18 | 4.8 | 1.27 | 56.3 | 39.5
3060 | 600 | 534 | 100 | 0.14 | 0.9 | 1.23 | 18 | 5.2 | 1.27 | 60.9 | 40.6
3075 | 750 | 684 | 100 | 0.17 | 1.1 | 1.52 | 18 | 6.4 | 1.26 | 74.3 | 43.65
3090 | 900 | 834 | 100 | 0.21 | 1.3 | 1.81 | 18 | 7.5 | 1.25 | 87 | 48
3100 | 1000 | 934 | 100 | 0.23 | 1.4 | 2.01 | 18 | 8.2 | 1.25 | 95.1 | 51.4
3110 | 1100 | 1034 | 100 | 0.25 | 1.5 | 2.21 | 18 | 8.9 | 1.25 | 103 | 57.8
3120 | 1200 | 1134 | 100 | 0.28 | 1.6 | 2.4 | 18 | 9.9 | 1.31 | 115 | 68.5
3150 | 1500 | 1434 | 100 | 0.35 | 2 | 2.99 | 18 | 12 | 1.31 | 140 | 87.9
3180 | 1800 | 1734 | 100 | 0.42 | 2.4 | 3.58 | 18 | 14.3 | 1.32 | 166 | 108.35
3200 | 2000 | 1934 | 100 | 0.47 | 2.6 | 3.97 | 18 | 15.7 | 1.32 | 183 | 115.7
3220 | 2200 | 2134 | 100 | 0.51 | 2.9 | 4.36 | 18 | 17.2 | 1.32 | 200 | 128.7
3250 | 2500 | 2434 | 100 | 0.58 | 3.2 | 4.95 | 18 | 19.4 | 1.32 | 225 | 147.4
3280 | 2800 | 2734 | 100 | 0.65 | 3.6 | 5.54 | 18 | 21.6 | 1.33 | 251 | 164.85
3300 | 3000 | 2934 | 100 | 0.7 | 3.9 | 5.93 | 18 | 23.1 | 1.33 | 269 | 177.3
Modelle 4-Säuler
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
4026 | 260 | 194 | 136 | 0.08 | 0.7 | 0.77 | 18 | 3.1 | 1.28 | 36.5 | 38.4
4030 | 300 | 234 | 136 | 0.09 | 0.7 | 0.88 | 18 | 3.6 | 1.28 | 41.9 | 39.55
4035 | 350 | 284 | 136 | 0.11 | 0.8 | 1.01 | 17 | 4.2 | 1.28 | 48.5 | 41.1
4040 | 400 | 334 | 136 | 0.12 | 0.9 | 1.16 | 16 | 4.7 | 1.28 | 54.9 | 42.45
4045 | 450 | 384 | 136 | 0.14 | 1 | 1.29 | 16 | 5.3 | 1.27 | 61.3 | 46.55
4050 | 500 | 434 | 136 | 0.15 | 1 | 1.42 | 16 | 5.8 | 1.27 | 67.6 | 47.7
4055 | 550 | 484 | 136 | 0.17 | 1.1 | 1.55 | 16 | 6.3 | 1.27 | 73.7 | 49.1
4060 | 600 | 534 | 136 | 0.19 | 1.2 | 1.67 | 15 | 6.9 | 1.27 | 79.8 | 50.5
4075 | 750 | 684 | 136 | 0.23 | 1.4 | 2.06 | 15 | 8.4 | 1.26 | 97.4 | 55.6
4090 | 900 | 834 | 136 | 0.28 | 1.7 | 2.45 | 15 | 9.8 | 1.25 | 114 | 63.75
4100 | 1000 | 934 | 136 | 0.31 | 1.8 | 2.7 | 15 | 10.8 | 1.25 | 125 | 68.85
4110 | 1100 | 1034 | 136 | 0.34 | 2 | 2.96 | 15 | 11.6 | 1.25 | 135 | 76.2
4120 | 1200 | 1134 | 136 | 0.37 | 2.1 | 3.22 | 15 | 12.6 | 1.31 | 147 | 85.95
4150 | 1500 | 1434 | 136 | 0.47 | 2.6 | 3.99 | 15 | 15.5 | 1.31 | 180 | 105.5
4180 | 1800 | 1734 | 136 | 0.56 | 3.1 | 4.76 | 15 | 18.3 | 1.32 | 213 | 137.45
4200 | 2000 | 1934 | 136 | 0.63 | 3.4 | 5.28 | 15 | 20.1 | 1.32 | 234 | 153.3
4220 | 2200 | 2134 | 136 | 0.69 | 3.8 | 5.79 | 15 | 22 | 1.32 | 256 | 168
4250 | 2500 | 2434 | 136 | 0.78 | 4.3 | 6.56 | 15 | 24.9 | 1.32 | 289 | 190.65
4280 | 2800 | 2734 | 136 | 0.88 | 4.8 | 7.33 | 15 | 27.8 | 1.33 | 323 | 215.7
4300 | 3000 | 2934 | 136 | 0.94 | 5.1 | 7.85 | 15 | 29.7 | 1.33 | 345 | 229.7
Modelle 5-Säuler
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
5026 | 260 | 194 | 173 | 0.1 | 0.8 | 0.88 | 17 | 3.9 | 1.28 | 45.1 | 46.55
5030 | 300 | 234 | 173 | 0.12 | 0.9 | 1.01 | 16 | 4.5 | 1.28 | 51.7 | 48
5035 | 350 | 284 | 173 | 0.13 | 1 | 1.18 | 15 | 5.2 | 1.28 | 59.9 | 49.25
5040 | 400 | 334 | 173 | 0.15 | 1.1 | 1.51 | 15 | 5.8 | 1.28 | 67.9 | 50.5
5045 | 450 | 384 | 173 | 0.17 | 1.2 | 1.67 | 14 | 6.5 | 1.27 | 75.8 | 63.75
5050 | 500 | 434 | 173 | 0.19 | 1.3 | 1.83 | 14 | 7.2 | 1.27 | 83.5 | 64.8
5055 | 550 | 484 | 173 | 0.2 | 1.3 | 2 | 14 | 7.8 | 1.27 | 91.1 | 66.9
5060 | 600 | 534 | 173 | 0.23 | 1.5 | 2.16 | 13 | 8.5 | 1.27 | 98.6 | 68.85
5075 | 750 | 684 | 173 | 0.29 | 1.8 | 2.65 | 13 | 10.3 | 1.26 | 120 | 72.9
5090 | 900 | 834 | 173 | 0.35 | 2.1 | 3.14 | 13 | 12.1 | 1.25 | 141 | 79
5100 | 1000 | 934 | 173 | 0.39 | 2.3 | 3.47 | 13 | 13.2 | 1.25 | 154 | 82.9
5110 | 1100 | 1034 | 173 | 0.43 | 2.5 | 3.79 | 13 | 14.4 | 1.25 | 167 | 92
5120 | 1200 | 1134 | 173 | 0.47 | 2.7 | 4.12 | 13 | 15.4 | 1.31 | 179 | 106.9
5150 | 1500 | 1434 | 173 | 0.59 | 3.3 | 5.1 | 13 | 18.8 | 1.31 | 219 | 142.15
5180 | 1800 | 1734 | 173 | 0.7 | 3.9 | 6.08 | 13 | 22.3 | 1.32 | 259 | 168.7
5200 | 2000 | 1934 | 173 | 0.78 | 4.3 | 6.73 | 13 | 24.5 | 1.32 | 285 | 188.25
5220 | 2200 | 2134 | 173 | 0.86 | 4.7 | 7.39 | 13 | 26.8 | 1.32 | 312 | 206.25
5250 | 2500 | 2434 | 173 | 0.98 | 5.3 | 8.37 | 13 | 30.3 | 1.32 | 352 | 233.4
5280 | 2800 | 2734 | 173 | 1.1 | 5.9 | 9.35 | 13 | 33.7 | 1.33 | 392 | 258.6
5300 | 3000 | 2934 | 173 | 1.18 | 6.4 | 10 | 13 | 36.1 | 1.33 | 420 | 277.4
Modelle 6-Säuler
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | S (%) | q (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
6026 | 260 | 194 | 210 | 0.12 | 1 | 1.26 | 18 | 4.6 | 1.28 | 53.5 | 53.05
6030 | 300 | 234 | 210 | 0.14 | 1.1 | 1.42 | 15 | 5.3 | 1.28 | 61.3 | 54.95
6035 | 350 | 284 | 210 | 0.16 | 1.2 | 1.62 | 14 | 6.1 | 1.28 | 71 | 57.55
6040 | 400 | 334 | 210 | 0.19 | 1.3 | 1.79 | 14 | 6.9 | 1.28 | 80.5 | 59.5
6045 | 450 | 384 | 210 | 0.21 | 1.4 | 1.99 | 13 | 7.7 | 1.27 | 89.8 | 67.9
6050 | 500 | 434 | 210 | 0.23 | 1.5 | 2.19 | 13 | 8.5 | 1.27 | 99 | 69.85
6055 | 550 | 484 | 210 | 0.26 | 1.6 | 2.38 | 12 | 9.3 | 1.27 | 108 | 72.05
6060 | 600 | 534 | 210 | 0.28 | 1.8 | 2.58 | 12 | 10.1 | 1.27 | 117 | 73.95
6075 | 750 | 684 | 210 | 0.35 | 2.1 | 3.17 | 12 | 12.3 | 1.26 | 143 | 85.2
6090 | 900 | 834 | 210 | 0.42 | 2.5 | 3.76 | 12 | 14.4 | 1.25 | 167 | 86.95
6100 | 1000 | 934 | 210 | 0.47 | 2.7 | 4.16 | 12 | 15.7 | 1.25 | 183 | 92.8
6110 | 1100 | 1034 | 210 | 0.52 | 3 | 4.55 | 12 | 17 | 1.25 | 198 | 110.1
6120 | 1200 | 1134 | 210 | 0.56 | 3.2 | 4.95 | 12 | 18.1 | 1.25 | 210 | 124.95
6150 | 1500 | 1434 | 210 | 0.7 | 4 | 6.13 | 12 | 22 | 1.31 | 256 | 169.65
6180 | 1800 | 1734 | 210 | 0.85 | 4.7 | 7.31 | 12 | 26.1 | 1.32 | 303 | 201.55
6200 | 2000 | 1934 | 210 | 0.94 | 5.2 | 8.1 | 12 | 28.7 | 1.32 | 334 | 221.55
6220 | 2200 | 2134 | 210 | 1.03 | 5.6 | 8.89 | 12 | 31.4 | 1.32 | 365 | 244.3
6250 | 2500 | 2434 | 210 | 1.18 | 6.3 | 10.07 | 12 | 35.4 | 1.32 | 412 | 277.65
6280 | 2800 | 2734 | 210 | 1.33 | 7 | 11.25 | 12 | 39.5 | 1.33 | 459 | 311.05
6300 | 3000 | 2934 | 210 | 1.41 | 7.5 | 12.04 | 12 | 42.2 | 1.33 | 491 | 331.65
Zehnder Charleston Clinic
Modelle 2-Säuler Clinic
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
K2026 | 260 | 202 | 62 | 0.04 | 0.4 | 0.47 | 25 | 2.1 | 1.3 | 23.9 | 66
K2030 | 292 | 234 | 62 | 0.05 | 0.4 | 0.51 | 25 | 2.3 | 1.3 | 26.5 | 66.05
K2035 | 342 | 284 | 62 | 0.06 | 0.4 | 0.58 | 24 | 2.6 | 1.3 | 30.4 | 66.25
K2040 | 392 | 334 | 62 | 0.07 | 0.5 | 0.62 | 25 | 2.9 | 1.3 | 34.2 | 66.7
K2045 | 442 | 384 | 62 | 0.07 | 0.5 | 0.69 | 24 | 3.3 | 1.3 | 37.9 | 67.5
K2050 | 492 | 434 | 62 | 0.08 | 0.6 | 0.75 | 23 | 3.6 | 1.3 | 41.6 | 68.2
K2055 | 542 | 484 | 62 | 0.09 | 0.6 | 0.82 | 23 | 3.9 | 1.3 | 45.2 | 69.55
K2060 | 592 | 534 | 62 | 0.1 | 0.6 | 0.88 | 23 | 4.2 | 1.3 | 48.8 | 71
K2075 | 742 | 684 | 62 | 0.12 | 0.8 | 1.08 | 22 | 5.1 | 1.3 | 59.2 | 74.8
K2090 | 892 | 834 | 62 | 0.14 | 0.9 | 1.28 | 22 | 6 | 1.3 | 69.4 | 84.4
K2100 | 992 | 934 | 62 | 0.16 | 1 | 1.41 | 22 | 6.5 | 1.3 | 76 | 121.55
K2110 | 1092 | 1034 | 62 | 0.18 | 1 | 1.54 | 22 | 7.1 | 1.3 | 82.6 | 124.65
K2120 | 1192 | 1134 | 62 | 0.19 | 1.1 | 1.67 | 22 | 7.8 | 1.33 | 91.1 | 130.15
K2150 | 1492 | 1434 | 62 | 0.24 | 1.3 | 2.07 | 23 | 9.9 | 1.33 | 115 | 142.6
K2180 | 1792 | 1734 | 62 | 0.29 | 1.6 | 2.46 | 23 | 12 | 1.32 | 139 | 159
K2200 | 1992 | 1934 | 62 | 0.32 | 1.8 | 2.72 | 23 | 13.4 | 1.32 | 156 | 170.15
K2220 | 2192 | 2134 | 62 | 0.35 | 1.9 | 2.98 | 23 | 14.8 | 1.32 | 172 | 196.85
K2250 | 2492 | 2434 | 62 | 0.4 | 2.2 | 3.38 | 23 | 16.8 | 1.32 | 195 | 213.45
K2280 | 2792 | 2734 | 62 | 0.45 | 2.4 | 3.77 | 23 | 18.8 | 1.32 | 219 | 240.75
K2300 | 2992 | 2934 | 62 | 0.48 | 2.6 | 4.03 | 23 | 20.2 | 1.31 | 235 | 254.85
Modelle 3-Säuler Clinic
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
K3026 | 260 | 194 | 100 | 0.06 | 0.6 | 0.63 | 21 | 2.7 | 1.27 | 31.2 | 75.15
K3030 | 300 | 234 | 100 | 0.07 | 0.6 | 0.71 | 20 | 3 | 1.27 | 35.4 | 75.65
K3035 | 350 | 284 | 100 | 0.08 | 0.7 | 0.8 | 20 | 3.5 | 1.28 | 40.6 | 76
K3040 | 400 | 334 | 100 | 0.1 | 0.7 | 0.91 | 19 | 3.9 | 1.28 | 45.7 | 76.55
K3045 | 450 | 384 | 100 | 0.11 | 0.8 | 1.01 | 19 | 4.4 | 1.28 | 50.8 | 77
K3050 | 500 | 434 | 100 | 0.12 | 0.9 | 1.1 | 18 | 4.8 | 1.28 | 55.9 | 77.4
K3055 | 550 | 484 | 100 | 0.13 | 0.9 | 1.2 | 18 | 5.2 | 1.28 | 61 | 80.45
K3060 | 600 | 534 | 100 | 0.14 | 1 | 1.3 | 18 | 5.7 | 1.28 | 66 | 85.5
K3075 | 750 | 684 | 100 | 0.18 | 1.2 | 1.59 | 18 | 7 | 1.29 | 81.1 | 88.95
K3090 | 900 | 834 | 100 | 0.21 | 1.3 | 1.89 | 18 | 8.3 | 1.29 | 96.3 | 95.55
K3100 | 1000 | 934 | 100 | 0.24 | 1.5 | 2.08 | 18 | 9.2 | 1.29 | 107 | 137.35
K3110 | 1100 | 1034 | 100 | 0.26 | 1.6 | 2.28 | 18 | 10.1 | 1.3 | 117 | 147.15
K3120 | 1200 | 1134 | 100 | 0.29 | 1.7 | 2.48 | 18 | 10.9 | 1.31 | 127 | 161.4
K3150 | 1500 | 1434 | 100 | 0.36 | 2 | 3.06 | 18 | 13.6 | 1.31 | 158 | 191.1
K3180 | 1800 | 1734 | 100 | 0.43 | 2.4 | 3.65 | 18 | 16.3 | 1.31 | 189 | 228.3
K3200 | 2000 | 1934 | 100 | 0.47 | 2.6 | 4.04 | 18 | 18 | 1.31 | 209 | 242.65
K3220 | 2200 | 2134 | 100 | 0.52 | 2.9 | 4.44 | 18 | 19.7 | 1.31 | 229 | 256.85
K3250 | 2500 | 2434 | 100 | 0.59 | 3.3 | 5.02 | 18 | 22.4 | 1.32 | 260 | 283.5
K3280 | 2800 | 2734 | 100 | 0.66 | 3.7 | 5.61 | 18 | 24.9 | 1.32 | 290 | 330.7
K3300 | 3000 | 2934 | 100 | 0.71 | 4 | 6 | 18 | 26.7 | 1.32 | 311 | 361.05
Modelle 4-Säuler Clinic
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
K4026 | 260 | 194 | 136 | 0.09 | 0.7 | 0.85 | 18 | 3.5 | 1.27 | 40.4 | 82.5
K4030 | 300 | 234 | 136 | 0.1 | 0.8 | 0.95 | 18 | 3.9 | 1.27 | 45.8 | 83.65
K4035 | 350 | 284 | 136 | 0.11 | 0.9 | 1.08 | 17 | 4.5 | 1.28 | 52.5 | 84.65
K4040 | 400 | 334 | 136 | 0.13 | 0.9 | 1.23 | 16 | 5.1 | 1.28 | 59.2 | 85.9
K4045 | 450 | 384 | 136 | 0.15 | 1 | 1.36 | 16 | 5.7 | 1.28 | 65.7 | 87.3
K4050 | 500 | 434 | 136 | 0.16 | 1.1 | 1.49 | 16 | 6.2 | 1.28 | 72.3 | 89.3
K4055 | 550 | 484 | 136 | 0.18 | 1.2 | 1.62 | 16 | 6.8 | 1.28 | 78.8 | 91.15
K4060 | 600 | 534 | 136 | 0.19 | 1.3 | 1.75 | 15 | 7.3 | 1.28 | 85.4 | 93
K4075 | 750 | 684 | 136 | 0.24 | 1.5 | 2.13 | 15 | 9 | 1.29 | 105 | 99.6
K4090 | 900 | 834 | 136 | 0.29 | 1.8 | 2.52 | 15 | 10.8 | 1.29 | 125 | 109.1
K4100 | 1000 | 934 | 136 | 0.32 | 1.9 | 2.78 | 15 | 11.9 | 1.29 | 138 | 138.6
K4110 | 1100 | 1034 | 136 | 0.35 | 2.1 | 3.03 | 15 | 13 | 1.3 | 151 | 158.7
K4120 | 1200 | 1134 | 136 | 0.38 | 2.2 | 3.29 | 15 | 14.2 | 1.31 | 165 | 182.25
K4150 | 1500 | 1434 | 136 | 0.47 | 2.7 | 4.06 | 15 | 17.5 | 1.31 | 204 | 214.25
K4180 | 1800 | 1734 | 136 | 0.57 | 3.1 | 4.83 | 15 | 21 | 1.31 | 244 | 251.55
K4200 | 2000 | 1934 | 136 | 0.63 | 3.4 | 5.35 | 15 | 23.2 | 1.31 | 270 | 270
K4220 | 2200 | 2134 | 136 | 0.7 | 3.7 | 5.86 | 15 | 25.5 | 1.31 | 296 | 296.35
K4250 | 2500 | 2434 | 136 | 0.79 | 4.3 | 6.64 | 15 | 28.8 | 1.32 | 335 | 318.55
K4280 | 2800 | 2734 | 136 | 0.87 | 4.9 | 7.41 | 15 | 32.2 | 1.32 | 375 | 347.75
K4300 | 3000 | 2934 | 136 | 0.95 | 5.4 | 7.92 | 15 | 34.5 | 1.32 | 401 | 375.9
Modelle 5-Säuler Clinic
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
K5026 | 260 | 194 | 173 | 0.11 | 0.9 | 0.95 | 17 | 4.3 | 1.27 | 49.4 | 92.9
K5030 | 300 | 234 | 173 | 0.12 | 1 | 1.08 | 16 | 4.8 | 1.27 | 56 | 93.4
K5035 | 350 | 284 | 173 | 0.14 | 1.1 | 1.25 | 15 | 5.5 | 1.28 | 64.2 | 94.35
K5040 | 400 | 334 | 173 | 0.16 | 1.2 | 1.58 | 15 | 6.2 | 1.28 | 72.3 | 95.85
K5045 | 450 | 384 | 173 | 0.18 | 1.3 | 1.74 | 14 | 6.9 | 1.28 | 80.4 | 97.6
K5050 | 500 | 434 | 173 | 0.2 | 1.4 | 1.91 | 14 | 7.6 | 1.28 | 88.4 | 99.05
K5055 | 550 | 484 | 173 | 0.22 | 1.5 | 2.07 | 14 | 8.3 | 1.28 | 96.4 | 101
K5060 | 600 | 534 | 173 | 0.24 | 1.6 | 2.23 | 13 | 8.9 | 1.28 | 104 | 102.85
K5075 | 750 | 684 | 173 | 0.3 | 1.9 | 2.72 | 13 | 11 | 1.29 | 128 | 112.15
K5090 | 900 | 834 | 173 | 0.36 | 2.2 | 3.21 | 13 | 13.1 | 1.29 | 152 | 123.2
K5100 | 1000 | 934 | 173 | 0.4 | 2.4 | 3.54 | 13 | 14.4 | 1.29 | 168 | 166.2
K5110 | 1100 | 1034 | 173 | 0.44 | 2.6 | 3.87 | 13 | 15.9 | 1.3 | 185 | 188.3
K5120 | 1200 | 1134 | 173 | 0.48 | 2.8 | 4.19 | 13 | 17.3 | 1.31 | 201 | 215.5
K5150 | 1500 | 1434 | 173 | 0.59 | 3.3 | 5.17 | 13 | 21.4 | 1.31 | 249 | 251.65
K5180 | 1800 | 1734 | 173 | 0.71 | 3.9 | 6.15 | 13 | 25.5 | 1.31 | 297 | 294.15
K5200 | 2000 | 1934 | 173 | 0.79 | 4.3 | 6.81 | 13 | 28.4 | 1.31 | 330 | 317.25
K5220 | 2200 | 2134 | 173 | 0.87 | 4.7 | 7.46 | 13 | 31.1 | 1.31 | 362 | 342.8
K5250 | 2500 | 2434 | 173 | 0.99 | 5.4 | 8.44 | 13 | 35.3 | 1.32 | 410 | 368.2
K5280 | 2800 | 2734 | 173 | 1.11 | 6.1 | 9.42 | 13 | 39.4 | 1.32 | 458 | 394.35
K5300 | 3000 | 2934 | 173 | 1.19 | 6.6 | 10.08 | 13 | 42.1 | 1.32 | 490 | 423.55
Modelle 6-Säuler Clinic
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
K6026 | 260 | 194 | 210 | 0.13 | 1 | 1.33 | 18 | 5 | 1.27 | 58.1 | 102.85
K6030 | 300 | 234 | 210 | 0.15 | 1.1 | 1.49 | 15 | 5.7 | 1.27 | 65.9 | 103.85
K6035 | 350 | 284 | 210 | 0.17 | 1.3 | 1.69 | 14 | 6.5 | 1.28 | 75.5 | 105.4
K6040 | 400 | 334 | 210 | 0.19 | 1.4 | 1.87 | 14 | 7.3 | 1.28 | 85.1 | 107.05
K6045 | 450 | 384 | 210 | 0.22 | 1.5 | 2.06 | 13 | 8.1 | 1.28 | 94.6 | 108.7
K6050 | 500 | 434 | 210 | 0.24 | 1.6 | 2.26 | 13 | 8.9 | 1.28 | 104 | 110.5
K6055 | 550 | 484 | 210 | 0.26 | 1.8 | 2.46 | 12 | 9.7 | 1.28 | 113 | 113.2
K6060 | 600 | 534 | 210 | 0.29 | 1.9 | 2.65 | 12 | 10.6 | 1.28 | 123 | 115.9
K6075 | 750 | 684 | 210 | 0.36 | 2.2 | 3.25 | 12 | 13 | 1.29 | 151 | 125.6
K6090 | 900 | 834 | 210 | 0.43 | 2.6 | 3.84 | 12 | 15.4 | 1.29 | 179 | 136.2
K6100 | 1000 | 934 | 210 | 0.48 | 2.8 | 4.23 | 12 | 17 | 1.29 | 198 | 174.65
K6110 | 1100 | 1034 | 210 | 0.52 | 3.1 | 4.62 | 12 | 18.7 | 1.3 | 217 | 198.7
K6120 | 1200 | 1134 | 210 | 0.57 | 3.3 | 5.02 | 12 | 20.3 | 1.31 | 236 | 224.9
K6150 | 1500 | 1434 | 210 | 0.71 | 4 | 6.2 | 12 | 25.2 | 1.31 | 293 | 260.4
K6180 | 1800 | 1734 | 210 | 0.85 | 4.8 | 7.38 | 12 | 30 | 1.31 | 349 | 304.75
K6200 | 2000 | 1934 | 210 | 0.95 | 5.2 | 8.17 | 12 | 33.3 | 1.31 | 387 | 331.95
K6220 | 2200 | 2134 | 210 | 1.04 | 5.7 | 8.96 | 12 | 36.5 | 1.31 | 425 | 363.2
K6250 | 2500 | 2434 | 210 | 1.19 | 6.4 | 10.14 | 12 | 41.4 | 1.32 | 481 | 396.75
K6280 | 2800 | 2734 | 210 | 1.34 | 7.1 | 11.32 | 12 | 46.2 | 1.32 | 537 | 430.15
K6300 | 3000 | 2934 | 210 | 1.42 | 7.6 | 12.11 | 12 | 49.4 | 1.32 | 575 | 452.8
Zehnder Charleston Turned
Horizontale Modelle 2- und 3-Säuler
30 WA
Masse in mm
Technische Daten pro Heizkörper
Modell | H | L (mm) | N1 (mm) | N2 (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
T 2150/6 | 302 | 1492 | 1434 | 234 | 62 | 1.42 | 7.8 | 12.73 | 65.3 | 1.23 | 759
T 2150/8 | 394 | 1492 | 1434 | 326 | 62 | 1.89 | 10.4 | 16.97 | 83.9 | 1.25 | 975
T 2150/10 | 486 | 1492 | 1434 | 418 | 62 | 2.36 | 13 | 21.21 | 102.8 | 1.26 | 1195
T 2150/12 | 578 | 1492 | 1434 | 510 | 62 | 2.83 | 15.6 | 25.45 | 122.2 | 1.23 | 1420
T 2180/6 | 302 | 1792 | 1734 | 234 | 62 | 1.7 | 9 | 15.16 | 79.5 | 1.22 | 924
T 2180/8 | 394 | 1792 | 1734 | 326 | 62 | 2.26 | 12 | 20.22 | 102.2 | 1.24 | 1187
T 2180/10 | 486 | 1792 | 1734 | 418 | 62 | 2.83 | 15 | 25.27 | 125.1 | 1.25 | 1454
T 2180/12 | 578 | 1792 | 1734 | 510 | 62 | 3.4 | 18 | 30.32 | 148.8 | 1.26 | 1729
T 3150/6 | 302 | 1500 | 1434 | 234 | 100 | 2.11 | 12 | 19.66 | 88.8 | 1.23 | 1032
T 3150/8 | 394 | 1500 | 1434 | 326 | 100 | 2.82 | 16 | 26.22 | 114.4 | 1.25 | 1318
T 3150/10 | 486 | 1500 | 1434 | 418 | 100 | 3.52 | 20 | 32.77 | 137.5 | 1.26 | 1598
T 3150/12 | 578 | 1500 | 1434 | 510 | 100 | 4.22 | 24 | 39.32 | 161 | 1.26 | 1871
T 3180/6 | 302 | 1800 | 1734 | 234 | 100 | 2.53 | 14.4 | 23.45 | 108 | 1.25 | 1255
T 3180/8 | 394 | 1800 | 1734 | 326 | 100 | 3.38 | 19.2 | 31.27 | 138 | 1.27 | 1604
T 3180/10 | 486 | 1800 | 1734 | 418 | 100 | 4.22 | 24 | 39.09 | 167.3 | 1.29 | 1944
T 3180/12 | 578 | 1800 | 1734 | 510 | 100 | 5.06 | 28.8 | 46.91 | 195.9 | 1.26 | 2276
1
6
N
1
L
31
62

## Zehnder Mehrpreis
Zehnder Charleston
Zwischenbauhöhen
Preis nächste Standardhöhe + 25 %
Hochdruck
Betriebsdruck max. 18 bar + 13 %
Anschlüsse
Einhrohranschlüsse vertikal CHF 40.95 System TKM Einrohranschlüsse horizontal nicht möglich |  | Spezialanschlüsse wechselseitig nach unten, pro Anschlusspaar | CHF | 53.35
|  | Spezialanschlüsse gleichseitig nach unten, 50 mm Anschlussmass, Anordnung links, rechts oder mittig, pro Anschlusspaar | CHF | 105.4
|  | Spezialanschlüsse gleichseitig (Easy Access) seitlich mit vordefinierten Nabenabständen für Austauschmodelle oder barrierefreie Ausführungen (Rücklauf auf Standardposition) | CHF | 148.9
Einsatzrohre
Grundpreis pro HK CHF 167.45
Sonderausführungen
Bauhöhe über 3000 mm auf Anfrage Weitere Sonderausführungen auf Anfrage
Sonderlackierung
Thermolackierung Standardausführung RAL 9016 Verkehrsweiss Listenpreis Sonderlackierungen / Oberflächen + 22 % Farben CORE und TREND gemäss Zehnder Farbkarte Übrige RAL-, NCS-S- und Sanitärfarben + 22 % zzgl. Bearbeitungsgebühr pauschal CHF 230.00 netto pro Auftrag und Farbe Geringe Farbunterschiede gegenüber den RAL- oder NCS-Originalfarben sind aufgrund unterschiedlichen Glanzes und anderer Herstellungstechnik möglich. Transparentlackierung + 32 % Gebogene und gewinkelte Ausführungen nicht möglich Ausnahmen Metallic-Lackierungen und RAL-Leuchtfarben auf Anfrage |  | Grundierte Ausführung Preis Standardausführung Die Grundierung schützt den Heizkörper während des Transportes und auf der Baustelle bei trockener Lagerung und eignet sich für das Auftragen eines Deckanstriches. Auf der Baustelle entstandene Schäden und Rostbildungen müssen bauseits gereinigt und vor dem Auftragen der Deckfarbe nachgrundiert werden. Verzinkte Ausführungen + 90 % Galvanische Verzinkung mit anschliessender Thermolackierung bis Abmessungen von max. 3000 x 850 x 450 mm. Liefertermin auf Anfrage.
Fusskonsolen / Befestigungszubehör
Fusskonsolen / Befestigungszubehör siehe Rubrik Zubehör
Thermostatventil
Nur für Zehnder Charleston Completto: Regulierventil Typ UNI-A CHF 372.60 Mit festem Fühler, werkseitig, Typ LH2
Zehnder Charleston Turned
Anschlüsse
Einhrohranschlüsse vertikal System TKM | nicht möglich | Zweirohranschlüsse seitlich Code 1280, 1680, 7290, 7690 |  | CHF 53.35
Einrohranschlüsse horizontal | nicht möglich | Zweirohranschlüsse nach unten Code 3580, 5390 |  | kein Mehrpreis
Sonderlackierung
Thermolackierung |  | Grundierte Ausführung |  | Preis Standardausführung
Thermolackierung Standardausführung RAL 9016 Verkehrsweiss Listenpreis Sonderlackierungen / Oberflächen + 22 % Farben gemäss Zehnder Farbkarte Übrige RAL-, NCS-S- und Sanitärfarben + 22 % zzgl. Bearbeitungsgebühr pauschal CHF 230.00 netto pro Auftrag und Farbe Geringe Farbunterschiede gegenüber den RAL- oder NCS-Originalfarben sind aufgrund unterschiedlichen Glanzes und anderer Herstellungstechnik möglich. Transparentlackierung + 32 % Ausnahmen Metallic-Lackierungen und RAL-Leuchtfarben auf Anfrage |  | Grundierte Ausführung Preis Standardausführung Die Grundierung schützt den Heizkörper während des Transportes und auf der Baustelle bei trockener Lagerung und eignet sich für das Auftragen eines Deckanstriches. Auf der Baustelle entstandene Schäden und Rostbildungen müssen bauseits gereinigt und vor dem Auftragen der Deckfarbe nachgrundiert werden. Verzinkte Ausführungen + 90 % Galvanische Verzinkung mit anschliessender Thermolackierung bis Abmessungen von max. 3000 x 850 x 450 mm. Liefertermin auf Anfrage.
Befestigungszubehör
Befestigungszubehör siehe Rubrik Zubehör

## IRSAP Tabelle
Leistung (W) |  | Bauhöhe
75/65/20 °C |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65 | 14.9 | 23.4 | 26.8 | 27.8 | 30.1 | 33.4 | 36.7 | 38.9 | 39.9 | 40.9 | 43.2 | 46.4 | 47.4 | 48.7 | 52.9 | 53.9 | 57.1 | 60.4 | 61.7 | 62.7 | 69.2 | 82.5 | 103 | 124.3 | 139 | 154.2 | 177.8 | IRSAP 2-Säule
| 101 | 20.3 | 32.5 | 37.3 | 38.7 | 42 | 46.7 | 51.4 | 54.6 | 55.9 | 57.4 | 60.6 | 65.2 | 66.5 | 68.3 | 74.4 | 75.6 | 80.1 | 84.6 | 86.4 | 87.8 | 96.8 | 114.8 | 141.7 | 168.9 | 187.2 | 205.7 | 233.7 | IRSAP 3-Säule
| 139 | 26 | 42.1 | 48.4 | 50.3 | 54.6 | 60.8 | 66.9 | 71.2 | 73 | 74.8 | 79 | 85 | 86.7 | 89.1 | 96.8 | 98.6 | 104.4 | 110.3 | 112.6 | 114.3 | 125.9 | 148.8 | 182.6 | 216 | 238.1 | 260 | 292.8 | IRSAP 4-Säule
| 177 | 31.7 | 51.4 | 59 | 61.3 | 66.5 | 74 | 81.3 | 86.5 | 88.7 | 90.8 | 95.9 | 103.1 | 105.2 | 108.1 | 117.4 | 119.5 | 126.5 | 133.6 | 136.4 | 138.5 | 152.4 | 180 | 220.9 | 261.3 | 288 | 314.7 | 354.5 | IRSAP 5-Säule
| 215 | 37.4 | 60.7 | 69.6 | 72.3 | 78.5 | 87.2 | 95.8 | 101.8 | 104.3 | 106.9 | 112.8 | 121.2 | 123.7 | 127.1 | 137.9 | 140.4 | 148.7 | 156.9 | 160.2 | 162.6 | 178.9 | 211.2 | 259.1 | 306.5 | 337.9 | 369.3 | 416.2 | IRSAP 6-Säule
Exponent |  | Bauhöhe
n |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.29
| 101 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.318 | 1.31 | 1.299
| 139 | 1.326 | 1.258 | 1.265 | 1.267 | 1.272 | 1.279 | 1.286 | 1.291 | 1.293 | 1.296 | 1.3 | 1.307 | 1.31 | 1.312 | 1.322 | 1.324 | 1.331 | 1.338 | 1.341 | 1.343 | 1.34 | 1.335 | 1.328 | 1.321 | 1.317 | 1.312 | 1.306
| 177 | 1.35 | 1.276 | 1.283 | 1.286 | 1.291 | 1.299 | 1.307 | 1.312 | 1.315 | 1.317 | 1.322 | 1.33 | 1.333 | 1.336 | 1.346 | 1.348 | 1.356 | 1.364 | 1.367 | 1.369 | 1.364 | 1.353 | 1.337 | 1.327 | 1.323 | 1.32 | 1.314
| 215 | 1.374 | 1.293 | 1.302 | 1.304 | 1.31 | 1.319 | 1.327 | 1.333 | 1.336 | 1.339 | 1.345 | 1.353 | 1.356 | 1.359 | 1.37 | 1.373 | 1.381 | 1.39 | 1.394 | 1.396 | 1.388 | 1.371 | 1.346 | 1.334 | 1.33 | 1.327 | 1.322
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65 | 0.37 | 0.51 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.8 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.16 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.52 | 1.81 | 2.24 | 2.69 | 3.01 | 3.32 | 3.79
| 101 | 0.41 | 0.6 | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.14 | 1.23 | 1.25 | 1.29 | 1.4 | 1.43 | 1.52 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.85 | 2.37 | 2.95 | 3.54 | 3.93 | 4.32 | 4.9
| 139 | 0.69 | 1 | 1.14 | 1.19 | 1.29 | 1.43 | 1.58 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.87 | 2.01 | 2.05 | 2.11 | 2.3 | 2.34 | 2.48 | 2.63 | 2.69 | 2.73 | 3.02 | 3.6 | 4.48 | 5.35 | 5.92 | 6.5 | 7.36
| 177 | 0.81 | 1.13 | 1.28 | 1.32 | 1.43 | 1.58 | 1.72 | 1.83 | 1.87 | 1.92 | 2.02 | 2.17 | 2.21 | 2.27 | 2.46 | 2.51 | 2.66 | 2.8 | 2.86 | 2.91 | 3.2 | 4.08 | 5.05 | 6.02 | 6.67 | 7.32 | 8.29
| 215 | 0.97 | 1.35 | 1.53 | 1.58 | 1.71 | 1.89 | 2.06 | 2.19 | 2.24 | 2.29 | 2.42 | 2.6 | 2.65 | 2.72 | 2.95 | 3.01 | 3.18 | 3.36 | 3.43 | 3.48 | 3.84 | 4.89 | 6.06 | 7.22 | 8 | 8.78 | 9.94
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65
101
139
177
215
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
W |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65 | 0.32 | 0.4 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.7 | 0.75 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 1.11 | 1.35 | 1.58 | 1.72 | 1.86 | 2.08
| 101 | 0.46 | 0.6 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.16 | 1.18 | 1.24 | 1.3 | 1.33 | 1.35 | 1.47 | 1.7 | 2.07 | 2.43 | 2.68 | 2.92 | 3.29
| 139 | 0.6 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.91 | 0.99 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.23 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | 1.46 | 1.49 | 1.57 | 1.64 | 1.68 | 1.7 | 1.86 | 2.17 | 2.63 | 3.11 | 3.44 | 3.76 | 4.25
| 177 | 0.73 | 0.95 | 1.05 | 1.08 | 1.16 | 1.26 | 1.36 | 1.44 | 1.47 | 1.5 | 1.57 | 1.68 | 1.71 | 1.75 | 1.88 | 1.92 | 2.02 | 2.12 | 2.16 | 2.2 | 2.4 | 2.78 | 3.4 | 4.01 | 4.42 | 4.82 | 5.44
| 215 | 0.86 | 1.13 | 1.25 | 1.29 | 1.38 | 1.5 | 1.63 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.88 | 2 | 2.04 | 2.09 | 2.25 | 2.29 | 2.41 | 2.54 | 2.59 | 2.62 | 2.87 | 3.33 | 4.06 | 4.8 | 5.29 | 5.78 | 6.51
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65
101
139
177
215
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
s |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65
101
139
177
215
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65
101
139
177
215
Modell |  | Bauhöhe
|  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65 | RT 2 0200 YY 01 A4 02 N | RT 2 0300 YY 01 A4 02 N | RT 2 0350 YY 01 A4 02 N | RT 2 0365 YY 01 A4 02 N | RT 2 0400 YY 01 A4 02 N | RT 2 0450 YY 01 A4 02 N | RT 2 0500 YY 01 A4 02 N | RT 2 0535 YY 01 A4 02 N | RT 2 0550 YY 01 A4 02 N | RT 2 0565 YY 01 A4 02 N | RT 2 0600 YY 01 A4 02 N | RT 2 0650 YY 01 A4 02 N | RT 2 0665 YY 01 A4 02 N | RT 2 0685 YY 01 A4 02 N | RT 2 0750 YY 01 A4 02 N | RT 2 0765 YY 01 A4 02 N | RT 2 0815 YY 01 A4 02 N | RT 2 0865 YY 01 A4 02 N | RT 2 0885 YY 01 A4 02 N | RT 2 0900 YY 01 A4 02 N | RT 2 1000 YY 01 A4 02 N | RT 2 1200 YY 01 A4 02 N | RT 2 1500 YY 01 A4 02 N | RT 2 1800 YY 01 A4 02 N | RT 2 2000 YY 01 A4 02 N | RT 2 2200 YY 01 A4 02 N | RT 2 2500 YY 01 A4 02 N
| 101 | RT 3 0200 YY 01 A4 02 N | RT 3 0300 YY 01 A4 02 N | RT 3 0350 YY 01 A4 02 N | RT 3 0365 YY 01 A4 02 N | RT 3 0400 YY 01 A4 02 N | RT 3 0450 YY 01 A4 02 N | RT 3 0500 YY 01 A4 02 N | RT 3 0535 YY 01 A4 02 N | RT 3 0550 YY 01 A4 02 N | RT 3 0565 YY 01 A4 02 N | RT 3 0600 YY 01 A4 02 N | RT 3 0650 YY 01 A4 02 N | RT 3 0665 YY 01 A4 02 N | RT 3 0685 YY 01 A4 02 N | RT 3 0750 YY 01 A4 02 N | RT 3 0765 YY 01 A4 02 N | RT 3 0815 YY 01 A4 02 N | RT 3 0865 YY 01 A4 02 N | RT 3 0885 YY 01 A4 02 N | RT 3 0900 YY 01 A4 02 N | RT 3 1000 YY 01 A4 02 N | RT 3 1200 YY 01 A4 02 N | RT 3 1500 YY 01 A4 02 N | RT 3 1800 YY 01 A4 02 N | RT 3 2000 YY 01 A4 02 N | RT 3 2200 YY 01 A4 02 N | RT 3 2500 YY 01 A4 02 N
| 139 | RT 4 0200 YY 01 A4 02 N | RT 4 0300 YY 01 A4 02 N | RT 4 0350 YY 01 A4 02 N | RT 4 0365 YY 01 A4 02 N | RT 4 0400 YY 01 A4 02 N | RT 4 0450 YY 01 A4 02 N | RT 4 0500 YY 01 A4 02 N | RT 4 0535 YY 01 A4 02 N | RT 4 0550 YY 01 A4 02 N | RT 4 0565 YY 01 A4 02 N | RT 4 0600 YY 01 A4 02 N | RT 4 0650 YY 01 A4 02 N | RT 4 0665 YY 01 A4 02 N | RT 4 0685 YY 01 A4 02 N | RT 4 0750 YY 01 A4 02 N | RT 4 0765 YY 01 A4 02 N | RT 4 0815 YY 01 A4 02 N | RT 4 0865 YY 01 A4 02 N | RT 4 0885 YY 01 A4 02 N | RT 4 0900 YY 01 A4 02 N | RT 4 1000 YY 01 A4 02 N | RT 4 1200 YY 01 A4 02 N | RT 4 1500 YY 01 A4 02 N | RT 4 1800 YY 01 A4 02 N | RT 4 2000 YY 01 A4 02 N | RT 4 2200 YY 01 A4 02 N | RT 4 2500 YY 01 A4 02 N
| 177 | RT 5 0200 YY 01 A4 02 N | RT 5 0300 YY 01 A4 02 N | RT 5 0350 YY 01 A4 02 N | RT 5 0365 YY 01 A4 02 N | RT 5 0400 YY 01 A4 02 N | RT 5 0450 YY 01 A4 02 N | RT 5 0500 YY 01 A4 02 N | RT 5 0535 YY 01 A4 02 N | RT 5 0550 YY 01 A4 02 N | RT 5 0565 YY 01 A4 02 N | RT 5 0600 YY 01 A4 02 N | RT 5 0650 YY 01 A4 02 N | RT 5 0665 YY 01 A4 02 N | RT 5 0685 YY 01 A4 02 N | RT 5 0750 YY 01 A4 02 N | RT 5 0765 YY 01 A4 02 N | RT 5 0815 YY 01 A4 02 N | RT 5 0865 YY 01 A4 02 N | RT 5 0885 YY 01 A4 02 N | RT 5 0900 YY 01 A4 02 N | RT 5 1000 YY 01 A4 02 N | RT 5 1200 YY 01 A4 02 N | RT 5 1500 YY 01 A4 02 N | RT 5 1800 YY 01 A4 02 N | RT 5 2000 YY 01 A4 02 N | RT 5 2200 YY 01 A4 02 N | RT 5 2500 YY 01 A4 02 N
| 215 | RT 6 0200 YY 01 A4 02 N | RT 6 0300 YY 01 A4 02 N | RT 6 0350 YY 01 A4 02 N | RT 6 0365 YY 01 A4 02 N | RT 6 0400 YY 01 A4 02 N | RT 6 0450 YY 01 A4 02 N | RT 6 0500 YY 01 A4 02 N | RT 6 0535 YY 01 A4 02 N | RT 6 0550 YY 01 A4 02 N | RT 6 0565 YY 01 A4 02 N | RT 6 0600 YY 01 A4 02 N | RT 6 0650 YY 01 A4 02 N | RT 6 0665 YY 01 A4 02 N | RT 6 0685 YY 01 A4 02 N | RT 6 0750 YY 01 A4 02 N | RT 6 0765 YY 01 A4 02 N | RT 6 0815 YY 01 A4 02 N | RT 6 0865 YY 01 A4 02 N | RT 6 0885 YY 01 A4 02 N | RT 6 0900 YY 01 A4 02 N | RT 6 1000 YY 01 A4 02 N | RT 6 1200 YY 01 A4 02 N | RT 6 1500 YY 01 A4 02 N | RT 6 1800 YY 01 A4 02 N | RT 6 2000 YY 01 A4 02 N | RT 6 2200 YY 01 A4 02 N | RT 6 2500 YY 01 A4 02 N
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65
101
139
177
215
500 | I2 | 450 | 500 |  | I10 | 450 | 500 | I74 | 450 | 500
136 | B5 | 66.9 | 139 |  | B13 | 101 | 139 | B78 | 101 | 139
66.4798 |  | 46.7 | 66.9 |  |  | 1.26 | 1.286
1.2855 |  | 1.26 | 1.286
#VALUE!
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
0.56
0.63
0.73
0.83
0.93
1.03
1.13
1.23
1.52
1.81
2.01
2.21
2.4
2.99
3.58
3.97
4.36
4.95
5.54
5.93
0.77
0.88
1.01
1.16
1.29
1.42
1.55
1.67
2.06
2.45
2.7
2.96
3.22
3.99
4.76
5.28
5.79
5.56
7.33
7.85
0.88
1.01
1.18
1.51
1.67
1.83
2
2.16
2.65
3.14
3.47
3.79
4.12
5.1
6.08
6.73
7.39
8.37
9.35
10
1.26
1.42
1.62
1.79
1.99
2.19
2.38
2.58
3.17
3.76
4.16
4.55
4.95
6.13
7.31
8.1
8.89
10.07
11.25
12.04

## IRSAP Original
Thermal Power
Modell | Code | Depth | Height | Conn. Centre | Weigh | Capacity | ∆t=50°C |  | ∆t=40°C | ∆t=30°C | ∆t=20°C | Exp. | Max. number of elements
|  | mm | H mm | H' mm | kg | l | Btu/h | Watt | Watt | Watt | Watt | n
200 | RT 2 0200 YY 01 A4 02 N | 65 | 200 | 127 | 0.37 | 0.32 | 43.8 | 14.9 | 11.3 | 7.9 | 4.7 | 1.25 | 40
300 | RT 2 0300 YY 01 A4 02 N | 65 | 300 | 235 | 0.51 | 0.4 | 68.8 | 23.4 | 17.8 | 12.5 | 7.5 | 1.24 | 40
350 | RT 2 0350 YY 01 A4 02 N | 65 | 350 | 285 | 0.58 | 0.44 | 78.6 | 26.8 | 20.3 | 14.2 | 8.6 | 1.24 | 40
365 | RT 2 0365 YY 01 A4 02 N | 65 | 365 | 300 | 0.61 | 0.45 | 81.5 | 27.8 | 21.1 | 14.7 | 8.9 | 1.24 | 40
400 | RT 2 0400 YY 01 A4 02 N | 65 | 400 | 335 | 0.66 | 0.48 | 88.3 | 30.1 | 22.8 | 15.9 | 9.6 | 1.25 | 40
450 | RT 2 0450 YY 01 A4 02 N | 65 | 450 | 385 | 0.73 | 0.51 | 97.9 | 33.4 | 25.3 | 17.6 | 10.6 | 1.25 | 40
500 | RT 2 0500 YY 01 A4 02 N | 65 | 500 | 435 | 0.8 | 0.55 | 107.5 | 36.7 | 27.7 | 19.3 | 11.6 | 1.25 | 40
535 | RT 2 0535 YY 01 A4 02 N | 65 | 535 | 470 | 0.85 | 0.58 | 114.2 | 38.9 | 29.4 | 20.5 | 12.3 | 1.26 | 40
550 | RT 2 0550 YY 01 A4 02 N | 65 | 550 | 485 | 0.87 | 0.59 | 117.1 | 39.9 | 30.1 | 21 | 12.6 | 1.26 | 40
565 | RT 2 0565 YY 01 A4 02 N | 65 | 565 | 500 | 0.89 | 0.6 | 120 | 40.9 | 30.9 | 21.5 | 12.9 | 1.26 | 40
600 | RT 2 0600 YY 01 A4 02 N | 65 | 600 | 535 | 0.95 | 0.63 | 126.6 | 43.2 | 32.6 | 22.6 | 13.6 | 1.26 | 40
650 | RT 2 0650 YY 01 A4 02 N | 65 | 650 | 585 | 1.02 | 0.67 | 136.2 | 46.4 | 35 | 24.3 | 14.5 | 1.27 | 40
665 | RT 2 0665 YY 01 A4 02 N | 65 | 665 | 600 | 1.04 | 0.68 | 139 | 47.4 | 35.7 | 24.8 | 14.8 | 1.27 | 40
685 | RT 2 0685 YY 01 A4 02 N | 65 | 685 | 620 | 1.07 | 0.7 | 142.8 | 48.7 | 36.7 | 25.5 | 15.2 | 1.27 | 40
750 | RT 2 0750 YY 01 A4 02 N | 65 | 750 | 685 | 1.16 | 0.75 | 155.2 | 52.9 | 39.8 | 27.6 | 16.5 | 1.27 | 40
765 | RT 2 0765 YY 01 A4 02 N | 65 | 765 | 700 | 1.18 | 0.76 | 158 | 53.9 | 40.5 | 28.1 | 16.7 | 1.28 | 40
815 | RT 2 0815 YY 01 A4 02 N | 65 | 815 | 750 | 1.26 | 0.8 | 167.6 | 57.1 | 42.9 | 29.7 | 17.7 | 1.28 | 40
865 | RT 2 0865 YY 01 A4 02 N | 65 | 865 | 800 | 1.33 | 0.84 | 177.1 | 60.4 | 45.3 | 31.3 | 18.6 | 1.28 | 40
885 | RT 2 0885 YY 01 A4 02 N | 65 | 885 | 820 | 1.36 | 0.85 | 181 | 61.7 | 46.3 | 32 | 19 | 1.29 | 40
900 | RT 2 0900 YY 01 A4 02 N | 65 | 900 | 835 | 1.38 | 0.87 | 183.9 | 62.7 | 47 | 32.5 | 19.3 | 1.29 | 40
1000 | RT 2 1000 YY 01 A4 02 N | 65 | 1000 | 935 | 1.52 | 0.95 | 203.1 | 69.2 | 51.9 | 35.7 | 21.2 | 1.29 | 40
1200 | RT 2 1200 YY 01 A4 02 N | 65 | 1200 | 1135 | 1.81 | 1.11 | 242.1 | 82.5 | 61.6 | 42.3 | 24.9 | 1.31 | 30
1500 | RT 2 1500 YY 01 A4 02 N | 65 | 1500 | 1435 | 2.24 | 1.35 | 302.2 | 103 | 76.5 | 52.2 | 30.4 | 1.33 | 26
1800 | RT 2 1800 YY 01 A4 02 N | 65 | 1800 | 1735 | 2.69 | 1.58 | 364.7 | 124.3 | 92.4 | 63 | 36.8 | 1.33 | 22
2000 | RT 2 2000 YY 01 A4 02 N | 65 | 2000 | 1935 | 3.01 | 1.72 | 407.9 | 139 | 103.6 | 70.9 | 41.5 | 1.32 | 22
2200 | RT 2 2200 YY 01 A4 02 N | 65 | 2200 | 2135 | 3.32 | 1.86 | 452.3 | 154.2 | 115.1 | 79 | 46.5 | 1.31 | 18
2500 | RT 2 2500 YY 01 A4 02 N | 65 | 2500 | 2435 | 3.79 | 2.08 | 521.7 | 177.8 | 133.2 | 91.9 | 54.4 | 1.29 | 18
Thermal Power
Modell | Code | Depth | Height | Conn. Centre | Weigh | Capacity | ∆t=50°C |  | ∆t=40°C | ∆t=30°C | ∆t=20°C | Exp. | Max. number of elements
|  | mm | H mm | H' mm | kg | l | Btu/h | Watt | Watt | Watt | Watt | n
200 | RT 3 0200 YY 01 A4 02 N | 101 | 200 | 127 | 0.41 | 0.46 | 59.5 | 20.3 | 15.2 | 10.5 | 6.2 | 1.29 | 40
300 | RT 3 0300 YY 01 A4 02 N | 101 | 300 | 235 | 0.6 | 0.6 | 95.4 | 32.5 | 24.6 | 17.2 | 10.4 | 1.25 | 40
350 | RT 3 0350 YY 01 A4 02 N | 101 | 350 | 285 | 0.69 | 0.66 | 109.5 | 37.3 | 28.2 | 19.7 | 11.8 | 1.25 | 40
365 | RT 3 0365 YY 01 A4 02 N | 101 | 365 | 300 | 0.72 | 0.68 | 113.6 | 38.7 | 29.3 | 20.4 | 12.3 | 1.26 | 40
400 | RT 3 0400 YY 01 A4 02 N | 101 | 400 | 335 | 0.78 | 0.72 | 123.3 | 42 | 31.7 | 22.1 | 13.3 | 1.26 | 40
450 | RT 3 0450 YY 01 A4 02 N | 101 | 450 | 385 | 0.87 | 0.79 | 137.1 | 46.7 | 35.2 | 24.5 | 14.7 | 1.26 | 40
500 | RT 3 0500 YY 01 A4 02 N | 101 | 500 | 435 | 0.96 | 0.85 | 150.7 | 51.4 | 38.7 | 26.9 | 16 | 1.27 | 40
535 | RT 3 0535 YY 01 A4 02 N | 101 | 535 | 470 | 1.02 | 0.89 | 160.2 | 54.6 | 41.1 | 28.5 | 17 | 1.27 | 40
550 | RT 3 0550 YY 01 A4 02 N | 101 | 550 | 485 | 1.05 | 0.91 | 164 | 55.9 | 42.1 | 29.1 | 17.4 | 1.28 | 40
565 | RT 3 0565 YY 01 A4 02 N | 101 | 565 | 500 | 1.07 | 0.93 | 168.3 | 57.4 | 43.1 | 29.9 | 17.8 | 1.28 | 40
600 | RT 3 0600 YY 01 A4 02 N | 101 | 600 | 535 | 1.14 | 0.97 | 177.8 | 60.6 | 45.5 | 31.5 | 18.7 | 1.28 | 40
650 | RT 3 0650 YY 01 A4 02 N | 101 | 650 | 585 | 1.23 | 1.03 | 191.2 | 65.2 | 48.9 | 33.8 | 20 | 1.29 | 40
665 | RT 3 0665 YY 01 A4 02 N | 101 | 665 | 600 | 1.25 | 1.05 | 195.2 | 66.5 | 49.9 | 34.5 | 20.4 | 1.29 | 40
685 | RT 3 0685 YY 01 A4 02 N | 101 | 685 | 620 | 1.29 | 1.08 | 200.5 | 68.3 | 51.2 | 35.4 | 21 | 1.29 | 40
750 | RT 3 0750 YY 01 A4 02 N | 101 | 750 | 685 | 1.4 | 1.16 | 218.2 | 74.4 | 55.7 | 38.3 | 22.7 | 1.3 | 40
765 | RT 3 0765 YY 01 A4 02 N | 101 | 765 | 700 | 1.43 | 1.18 | 221.8 | 75.6 | 56.6 | 38.9 | 23 | 1.3 | 40
815 | RT 3 0815 YY 01 A4 02 N | 101 | 815 | 750 | 1.52 | 1.24 | 235.1 | 80.1 | 59.9 | 41.2 | 24.3 | 1.3 | 40
865 | RT 3 0865 YY 01 A4 02 N | 101 | 865 | 800 | 1.61 | 1.3 | 248.4 | 84.6 | 63.2 | 43.4 | 25.5 | 1.31 | 40
885 | RT 3 0885 YY 01 A4 02 N | 101 | 885 | 820 | 1.64 | 1.33 | 253.6 | 86.4 | 64.5 | 44.2 | 26 | 1.31 | 40
900 | RT 3 0900 YY 01 A4 02 N | 101 | 900 | 835 | 1.67 | 1.35 | 257.6 | 87.8 | 65.5 | 44.9 | 26.3 | 1.31 | 40
1000 | RT 3 1000 YY 01 A4 02 N | 101 | 1000 | 935 | 1.85 | 1.47 | 284 | 96.8 | 72.2 | 49.4 | 29 | 1.32 | 40
1200 | RT 3 1200 YY 01 A4 02 N | 101 | 1200 | 1135 | 2.37 | 1.7 | 336.7 | 114.8 | 85.5 | 58.4 | 34.2 | 1.32 | 25
1500 | RT 3 1500 YY 01 A4 02 N | 101 | 1500 | 1435 | 2.95 | 2.07 | 415.9 | 141.7 | 105.3 | 71.9 | 41.9 | 1.33 | 22
1800 | RT 3 1800 YY 01 A4 02 N | 101 | 1800 | 1735 | 3.54 | 2.43 | 495.7 | 168.9 | 125.7 | 85.8 | 50.2 | 1.33 | 22
2000 | RT 3 2000 YY 01 A4 02 N | 101 | 2000 | 1935 | 3.93 | 2.68 | 549.3 | 187.2 | 139.5 | 95.5 | 56 | 1.318 | 22
2200 | RT 3 2200 YY 01 A4 02 N | 101 | 2200 | 2135 | 4.32 | 2.92 | 603.5 | 205.7 | 153.5 | 105.3 | 61.9 | 1.31 | 15
2500 | RT 3 2500 YY 01 A4 02 N | 101 | 2500 | 2435 | 4.9 | 3.29 | 685.8 | 233.7 | 174.9 | 120.4 | 71.1 | 1.299 | 15
Thermal Power
Modell | Code | Depth | Height | Conn. Centre | Weigh | Capacity | ∆t=50°C |  | ∆t=40°C | ∆t=30°C | ∆t=20°C | Exp. | Max. number of elements
|  | mm | H mm | H' mm | kg | l | Btu/h | Watt | Watt | Watt | Watt | n
200 | RT 4 0200 YY 01 A4 02 N | 139 | 200 | 127 | 0.69 | 0.6 | 76.2 | 26 | 19.3 | 13.2 | 7.7 | 1.326 | 40
300 | RT 4 0300 YY 01 A4 02 N | 139 | 300 | 235 | 1 | 0.75 | 123.5 | 42.1 | 31.8 | 22.1 | 13.3 | 1.258 | 40
350 | RT 4 0350 YY 01 A4 02 N | 139 | 350 | 285 | 1.14 | 0.83 | 142 | 48.4 | 36.5 | 25.4 | 15.2 | 1.265 | 40
365 | RT 4 0365 YY 01 A4 02 N | 139 | 365 | 300 | 1.19 | 0.85 | 147.5 | 50.3 | 37.9 | 26.3 | 15.7 | 1.267 | 40
400 | RT 4 0400 YY 01 A4 02 N | 139 | 400 | 335 | 1.29 | 0.91 | 160.3 | 54.6 | 41.1 | 28.5 | 17 | 1.272 | 40
450 | RT 4 0450 YY 01 A4 02 N | 139 | 450 | 385 | 1.43 | 0.99 | 178.4 | 60.8 | 45.7 | 31.6 | 18.8 | 1.279 | 40
500 | RT 4 0500 YY 01 A4 02 N | 139 | 500 | 435 | 1.58 | 1.07 | 196.3 | 66.9 | 50.2 | 34.7 | 20.6 | 1.286 | 40
535 | RT 4 0535 YY 01 A4 02 N | 139 | 535 | 470 | 1.68 | 1.12 | 208.8 | 71.2 | 53.3 | 36.8 | 21.8 | 1.291 | 40
550 | RT 4 0550 YY 01 A4 02 N | 139 | 550 | 485 | 1.72 | 1.15 | 214.1 | 73 | 54.7 | 37.7 | 22.3 | 1.293 | 40
565 | RT 4 0565 YY 01 A4 02 N | 139 | 565 | 500 | 1.76 | 1.17 | 219.4 | 74.8 | 56 | 38.6 | 22.8 | 1.296 | 40
600 | RT 4 0600 YY 01 A4 02 N | 139 | 600 | 535 | 1.87 | 1.23 | 231.8 | 79 | 59.1 | 40.7 | 24 | 1.3 | 40
650 | RT 4 0650 YY 01 A4 02 N | 139 | 650 | 585 | 2.01 | 1.3 | 249.3 | 85 | 63.5 | 43.6 | 25.6 | 1.307 | 40
665 | RT 4 0665 YY 01 A4 02 N | 139 | 665 | 600 | 2.05 | 1.33 | 254.5 | 86.7 | 64.8 | 44.4 | 26.1 | 1.31 | 40
685 | RT 4 0685 YY 01 A4 02 N | 139 | 685 | 620 | 2.11 | 1.36 | 261.5 | 89.1 | 66.5 | 45.6 | 26.8 | 1.312 | 40
750 | RT 4 0750 YY 01 A4 02 N | 139 | 750 | 685 | 2.3 | 1.46 | 284 | 96.8 | 72.1 | 49.3 | 28.8 | 1.322 | 35
765 | RT 4 0765 YY 01 A4 02 N | 139 | 765 | 700 | 2.34 | 1.49 | 289.2 | 98.6 | 73.4 | 50.1 | 29.3 | 1.324 | 35
815 | RT 4 0815 YY 01 A4 02 N | 139 | 815 | 750 | 2.48 | 1.57 | 306.4 | 104.4 | 77.6 | 52.9 | 30.9 | 1.331 | 30
865 | RT 4 0865 YY 01 A4 02 N | 139 | 865 | 800 | 2.63 | 1.64 | 323.5 | 110.3 | 81.8 | 55.7 | 32.4 | 1.338 | 30
885 | RT 4 0885 YY 01 A4 02 N | 139 | 885 | 820 | 2.69 | 1.68 | 330.4 | 112.6 | 83.5 | 56.8 | 33 | 1.341 | 30
900 | RT 4 0900 YY 01 A4 02 N | 139 | 900 | 835 | 2.73 | 1.7 | 335.5 | 114.3 | 84.7 | 57.6 | 33.4 | 1.343 | 30
1000 | RT 4 1000 YY 01 A4 02 N | 139 | 1000 | 935 | 3.02 | 1.86 | 369.4 | 125.9 | 93.4 | 63.5 | 36.9 | 1.34 | 30
1200 | RT 4 1200 YY 01 A4 02 N | 139 | 1200 | 1135 | 3.6 | 2.17 | 436.6 | 148.8 | 110.5 | 75.2 | 43.8 | 1.335 | 22
1500 | RT 4 1500 YY 01 A4 02 N | 139 | 1500 | 1435 | 4.48 | 2.63 | 535.9 | 182.6 | 135.8 | 92.7 | 54.1 | 1.328 | 22
1800 | RT 4 1800 YY 01 A4 02 N | 139 | 1800 | 1735 | 5.35 | 3.11 | 633.9 | 216 | 160.9 | 110 | 64.4 | 1.321 | 22
2000 | RT 4 2000 YY 01 A4 02 N | 139 | 2000 | 1935 | 5.92 | 3.44 | 698.7 | 238.1 | 177.5 | 121.5 | 71.3 | 1.317 | 22
2200 | RT 4 2200 YY 01 A4 02 N | 139 | 2200 | 2135 | 6.5 | 3.76 | 763 | 260 | 194 | 133 | 78.1 | 1.312 | 12
2500 | RT 4 2500 YY 01 A4 02 N | 139 | 2500 | 2435 | 7.36 | 4.25 | 859.1 | 292.8 | 218.8 | 150.2 | 88.5 | 1.306 | 12
Thermal Power
Modell | Code | Depth | Height | Conn. Centre | Weigh | Capacity | ∆t=50°C |  | ∆t=40°C | ∆t=30°C | ∆t=20°C | Exp. | Max. number of elements
|  | mm | H mm | H' mm | kg | l | Btu/h | Watt | Watt | Watt | Watt | n
200 | RT 5 0200 YY 01 A4 02 N | 177 | 200 | 127 | 0.81 | 0.73 | 93 | 31.7 | 23.4 | 15.9 | 9.2 | 1.35 | 40
300 | RT 5 0300 YY 01 A4 02 N | 177 | 300 | 235 | 1.13 | 0.95 | 150.8 | 51.4 | 38.7 | 26.8 | 16 | 1.276 | 40
350 | RT 5 0350 YY 01 A4 02 N | 177 | 350 | 285 | 1.28 | 1.05 | 173.2 | 59 | 44.3 | 30.6 | 18.2 | 1.283 | 40
365 | RT 5 0365 YY 01 A4 02 N | 177 | 365 | 300 | 1.32 | 1.08 | 179.8 | 61.3 | 46 | 31.8 | 18.9 | 1.286 | 40
400 | RT 5 0400 YY 01 A4 02 N | 177 | 400 | 335 | 1.43 | 1.16 | 195.2 | 66.5 | 49.9 | 34.4 | 20.4 | 1.291 | 40
450 | RT 5 0450 YY 01 A4 02 N | 177 | 450 | 385 | 1.58 | 1.26 | 217.1 | 74 | 55.4 | 38.1 | 22.5 | 1.299 | 40
500 | RT 5 0500 YY 01 A4 02 N | 177 | 500 | 435 | 1.72 | 1.36 | 238.7 | 81.3 | 60.8 | 41.7 | 24.6 | 1.307 | 40
535 | RT 5 0535 YY 01 A4 02 N | 177 | 535 | 470 | 1.83 | 1.44 | 253.7 | 86.5 | 64.5 | 44.2 | 26 | 1.312 | 40
550 | RT 5 0550 YY 01 A4 02 N | 177 | 550 | 485 | 1.87 | 1.47 | 260.1 | 88.7 | 66.1 | 45.3 | 26.6 | 1.315 | 40
565 | RT 5 0565 YY 01 A4 02 N | 177 | 565 | 500 | 1.92 | 1.5 | 266.5 | 90.8 | 67.7 | 46.4 | 27.2 | 1.317 | 40
600 | RT 5 0600 YY 01 A4 02 N | 177 | 600 | 535 | 2.02 | 1.57 | 281.4 | 95.9 | 71.4 | 48.8 | 28.5 | 1.322 | 40
650 | RT 5 0650 YY 01 A4 02 N | 177 | 650 | 585 | 2.17 | 1.68 | 302.5 | 103.1 | 76.6 | 52.3 | 30.5 | 1.33 | 40
665 | RT 5 0665 YY 01 A4 02 N | 177 | 665 | 600 | 2.21 | 1.71 | 308.8 | 105.2 | 78.2 | 53.3 | 31 | 1.333 | 40
685 | RT 5 0685 YY 01 A4 02 N | 177 | 685 | 620 | 2.27 | 1.75 | 317.2 | 108.1 | 80.2 | 54.6 | 31.8 | 1.336 | 40
750 | RT 5 0750 YY 01 A4 02 N | 177 | 750 | 685 | 2.46 | 1.88 | 344.3 | 117.4 | 86.9 | 59 | 34.2 | 1.346 | 30
765 | RT 5 0765 YY 01 A4 02 N | 177 | 765 | 700 | 2.51 | 1.92 | 350.6 | 119.5 | 88.4 | 60 | 34.7 | 1.348 | 30
815 | RT 5 0815 YY 01 A4 02 N | 177 | 815 | 750 | 2.66 | 2.02 | 371.3 | 126.5 | 93.5 | 63.3 | 36.5 | 1.356 | 30
865 | RT 5 0865 YY 01 A4 02 N | 177 | 865 | 800 | 2.8 | 2.12 | 391.9 | 133.6 | 98.5 | 66.6 | 38.3 | 1.364 | 30
885 | RT 5 0885 YY 01 A4 02 N | 177 | 885 | 820 | 2.86 | 2.16 | 400.2 | 136.4 | 100.5 | 67.8 | 39 | 1.367 | 30
900 | RT 5 0900 YY 01 A4 02 N | 177 | 900 | 835 | 2.91 | 2.2 | 406.3 | 138.5 | 102 | 68.8 | 39.5 | 1.369 | 30
1000 | RT 5 1000 YY 01 A4 02 N | 177 | 1000 | 935 | 3.2 | 2.4 | 447.2 | 152.4 | 112.4 | 75.9 | 43.7 | 1.364 | 30
1200 | RT 5 1200 YY 01 A4 02 N | 177 | 1200 | 1135 | 4.08 | 2.78 | 528.2 | 180 | 133.1 | 90.2 | 52.1 | 1.353 | 18
1500 | RT 5 1500 YY 01 A4 02 N | 177 | 1500 | 1435 | 5.05 | 3.4 | 648 | 220.9 | 163.9 | 111.6 | 64.9 | 1.337 | 15
1800 | RT 5 1800 YY 01 A4 02 N | 177 | 1800 | 1735 | 6.02 | 4.01 | 766.6 | 261.3 | 194.3 | 132.6 | 77.4 | 1.327 | 15
2000 | RT 5 2000 YY 01 A4 02 N | 177 | 2000 | 1935 | 6.67 | 4.42 | 845.1 | 288 | 214.4 | 146.5 | 85.7 | 1.323 | 15
2200 | RT 5 2200 YY 01 A4 02 N | 177 | 2200 | 2135 | 7.32 | 4.82 | 923.3 | 314.7 | 234.4 | 160.4 | 93.9 | 1.32 | 12
2500 | RT 5 2500 YY 01 A4 02 N | 177 | 2500 | 2435 | 8.29 | 5.44 | 1.040.2 | 354.5 | 264.4 | 181.2 | 106.4 | 1.314 | 12
Thermal Power
Modell | Code | Depth | Height | Conn. Centre | Weigh | Capacity | ∆t=50°C |  | ∆t=40°C | ∆t=30°C | ∆t=20°C | Exp. | Max. number of elements
|  | mm | H mm | H' mm | kg | l | Btu/h | Watt | Watt | Watt | Watt | n
200 | RT 6 0200 YY 01 A4 02 N | 215 | 200 | 127 | 0.97 | 0.86 | 109.7 | 37.4 | 27.5 | 18.5 | 10.6 | 1.374 | 40
300 | RT 6 0300 YY 01 A4 02 N | 215 | 300 | 235 | 1.35 | 1.13 | 178.1 | 60.7 | 45.5 | 31.4 | 18.6 | 1.293 | 40
350 | RT 6 0350 YY 01 A4 02 N | 215 | 350 | 285 | 1.53 | 1.25 | 204.3 | 69.6 | 52.1 | 35.8 | 21.1 | 1.302 | 40
365 | RT 6 0365 YY 01 A4 02 N | 215 | 365 | 300 | 1.58 | 1.29 | 212.2 | 72.3 | 54.1 | 37.1 | 21.9 | 1.304 | 40
400 | RT 6 0400 YY 01 A4 02 N | 215 | 400 | 335 | 1.71 | 1.38 | 230.2 | 78.5 | 58.6 | 40.2 | 23.6 | 1.31 | 40
450 | RT 6 0450 YY 01 A4 02 N | 215 | 450 | 385 | 1.89 | 1.5 | 255.8 | 87.2 | 65 | 44.4 | 26 | 1.319 | 40
500 | RT 6 0500 YY 01 A4 02 N | 215 | 500 | 435 | 2.06 | 1.63 | 281.1 | 95.8 | 71.2 | 48.6 | 28.4 | 1.327 | 40
535 | RT 6 0535 YY 01 A4 02 N | 215 | 535 | 470 | 2.19 | 1.71 | 298.7 | 101.8 | 75.6 | 51.5 | 30 | 1.333 | 40
550 | RT 6 0550 YY 01 A4 02 N | 215 | 550 | 485 | 2.24 | 1.75 | 306.1 | 104.3 | 77.4 | 52.7 | 30.7 | 1.336 | 40
565 | RT 6 0565 YY 01 A4 02 N | 215 | 565 | 500 | 2.29 | 1.79 | 313.6 | 106.9 | 79.3 | 54 | 31.4 | 1.339 | 35
600 | RT 6 0600 YY 01 A4 02 N | 215 | 600 | 535 | 2.42 | 1.88 | 331 | 112.8 | 83.6 | 56.8 | 32.9 | 1.345 | 35
650 | RT 6 0650 YY 01 A4 02 N | 215 | 650 | 585 | 2.6 | 2 | 355.7 | 121.2 | 89.6 | 60.7 | 35.1 | 1.353 | 35
665 | RT 6 0665 YY 01 A4 02 N | 215 | 665 | 600 | 2.65 | 2.04 | 363.1 | 123.7 | 91.4 | 61.9 | 35.7 | 1.356 | 35
685 | RT 6 0685 YY 01 A4 02 N | 215 | 685 | 620 | 2.72 | 2.09 | 372.9 | 127.1 | 93.8 | 63.5 | 36.6 | 1.359 | 25
750 | RT 6 0750 YY 01 A4 02 N | 215 | 750 | 685 | 2.95 | 2.25 | 404.7 | 137.9 | 101.6 | 68.5 | 39.3 | 1.37 | 25
765 | RT 6 0765 YY 01 A4 02 N | 215 | 765 | 700 | 3.01 | 2.29 | 412 | 140.4 | 103.4 | 69.6 | 39.9 | 1.373 | 25
815 | RT 6 0815 YY 01 A4 02 N | 215 | 815 | 750 | 3.18 | 2.41 | 436.2 | 148.7 | 109.2 | 73.4 | 41.9 | 1.381 | 25
865 | RT 6 0865 YY 01 A4 02 N | 215 | 865 | 800 | 3.36 | 2.54 | 460.3 | 156.9 | 115 | 77.1 | 43.9 | 1.39 | 25
885 | RT 6 0885 YY 01 A4 02 N | 215 | 885 | 820 | 3.43 | 2.59 | 470 | 160.2 | 117.4 | 78.6 | 44.7 | 1.394 | 25
900 | RT 6 0900 YY 01 A4 02 N | 215 | 900 | 835 | 3.48 | 2.62 | 477.2 | 162.6 | 119.1 | 79.7 | 45.3 | 1.396 | 25
1000 | RT 6 1000 YY 01 A4 02 N | 215 | 1000 | 935 | 3.84 | 2.87 | 525 | 178.9 | 131.3 | 88.1 | 50.2 | 1.388 | 25
1200 | RT 6 1200 YY 01 A4 02 N | 215 | 1200 | 1135 | 4.89 | 3.33 | 619.8 | 211.2 | 155.5 | 104.9 | 60.1 | 1.371 | 15
1500 | RT 6 1500 YY 01 A4 02 N | 215 | 1500 | 1435 | 6.06 | 4.06 | 760.2 | 259.1 | 191.9 | 130.3 | 75.5 | 1.346 | 15
1800 | RT 6 1800 YY 01 A4 02 N | 215 | 1800 | 1735 | 7.22 | 4.8 | 899.3 | 306.5 | 227.6 | 155.1 | 90.3 | 1.334 | 15
2000 | RT 6 2000 YY 01 A4 02 N | 215 | 2000 | 1935 | 8 | 5.29 | 991.5 | 337.9 | 251.1 | 171.3 | 99.9 | 1.33 | 15
2200 | RT 6 2200 YY 01 A4 02 N | 215 | 2200 | 2135 | 8.78 | 5.78 | 1.083.5 | 369.3 | 274.6 | 187.5 | 109.5 | 1.327 | 12
2500 | RT 6 2500 YY 01 A4 02 N | 215 | 2500 | 2435 | 9.94 | 6.51 | 1.221.3 | 416.2 | 309.9 | 211.9 | 124 | 1.322 | 12

## Cordivari Tabelle
Leistung (W) |  | Bauhöhe
75/65/20 °C |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 17.5 | 25.6 | 33 | 40.1 | 44 | 46.1 | 47.1 | 48.9 | 51 | 52.4 | 57.6 | 58 | 60.1 | 65.1 | 66.5 | 70 | 75.2 | 89.5 | 111.4 | 123.1 | 134.1 | 138.4 | 149.8 | 154.2 | 165.9 | 190.9 | Cordivari 2-Säule
| 107 | 24.8 | 34.7 | 45.1 | 55.2 | 60.9 | 63.8 | 65.2 | 67.8 | 70.8 | 72.8 | 80 | 80.6 | 83.6 | 90.4 | 92.3 | 97.2 | 104.3 | 123.5 | 151.9 | 166.7 | 180.2 | 185.5 | 199 | 204.3 | 217.8 | 245.9 | Cordivari 3-Säule
| 148 | 32 | 46.8 | 59.8 | 72.4 | 79.3 | 83 | 84.7 | 87.9 | 91.6 | 94 | 102.9 | 103.6 | 107.2 | 115.6 | 118 | 123.9 | 132.7 | 156.2 | 191.4 | 209.7 | 226.6 | 233.3 | 250.3 | 256.9 | 274.1 | 310.2 | Cordivari 4-Säule
| 189 | 39.7 | 56.5 | 72.4 | 87.7 | 96.2 | 100.7 | 102.7 | 106.6 | 111 | 114 | 124.8 | 125.7 | 130 | 140.1 | 143 | 150.1 | 160.6 | 188.8 | 230.4 | 251.9 | 271.6 | 279.3 | 299 | 306.7 | 326.4 | 367.4 | Cordivari 5-Säule
| 230 | 48.7 | 67.7 | 87.3 | 106.2 | 116.5 | 121.9 | 124.5 | 129.1 | 134.5 | 138 | 150.9 | 152 | 157.1 | 169 | 172.4 | 180.7 | 192.9 | 224.7 | 270 | 292.5 | 312.7 | 320.4 | 339.8 | 347.2 | 366 | 403.4 | Cordivari 6-Säule
Exponent |  | Bauhöhe
n |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 1.303 | 1.247 | 1.261 | 1.275 | 1.283 | 1.287 | 1.289 | 1.292 | 1.297 | 1.299 | 1.31 | 1.311 | 1.315 | 1.324 | 1.327 | 1.332 | 1.335 | 1.343 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355
| 107 | 1.314 | 1.273 | 1.284 | 1.296 | 1.302 | 1.306 | 1.307 | 1.31 | 1.314 | 1.316 | 1.325 | 1.325 | 1.329 | 1.337 | 1.339 | 1.343 | 1.345 | 1.35 | 1.359 | 1.35 | 1.341 | 1.338 | 1.33 | 1.326 | 1.318 | 1.301
| 148 | 1.317 | 1.265 | 1.28 | 1.296 | 1.305 | 1.309 | 1.312 | 1.316 | 1.32 | 1.324 | 1.335 | 1.336 | 1.341 | 1.352 | 1.355 | 1.358 | 1.355 | 1.348 | 1.338 | 1.346 | 1.353 | 1.356 | 1.364 | 1.366 | 1.374 | 1.389
| 189 | 1.329 | 1.32 | 1.323 | 1.326 | 1.328 | 1.329 | 1.329 | 1.33 | 1.331 | 1.332 | 1.334 | 1.335 | 1.335 | 1.338 | 1.338 | 1.342 | 1.348 | 1.366 | 1.393 | 1.381 | 1.37 | 1.366 | 1.356 | 1.351 | 1.341 | 1.318
| 230 | 1.318 | 1.322 | 1.313 | 1.305 | 1.3 | 1.298 | 1.296 | 1.294 | 1.292 | 1.29 | 1.284 | 1.283 | 1.281 | 1.275 | 1.273 | 1.277 | 1.296 | 1.345 | 1.418 | 1.407 | 1.396 | 1.392 | 1.382 | 1.378 | 1.367 | 1.345
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 0.35 | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.12 | 1.13 | 1.18 | 1.27 | 1.3 | 1.29 | 1.48 | 1.76 | 2.18 | 2.4 | 2.6 | 2.69 | 2.89 | 2.98 | 3.17 | 3.59
| 107 | 0.53 | 0.74 | 0.95 | 1.16 | 1.28 | 1.34 | 1.37 | 1.43 | 1.49 | 1.53 | 1.69 | 1.7 | 1.77 | 1.91 | 1.96 | 1.95 | 2.22 | 2.64 | 3.28 | 3.61 | 3.91 | 4.04 | 4.33 | 4.47 | 4.76 | 5.39
| 148 | 0.71 | 0.99 | 1.27 | 1.55 | 1.71 | 1.79 | 1.84 | 1.91 | 1.99 | 2.05 | 2.26 | 2.28 | 2.37 | 2.56 | 2.61 | 2.6 | 2.96 | 3.53 | 4.37 | 4.81 | 5.22 | 5.4 | 5.78 | 5.96 | 6.35 | 7.19
| 189 | 0.89 | 1.24 | 1.59 | 1.95 | 2.14 | 2.24 | 2.3 | 2.39 | 2.5 | 2.57 | 2.83 | 2.85 | 2.97 | 3.2 | 3.27 | 3.26 | 3.71 | 4.41 | 5.47 | 6.02 | 6.53 | 6.75 | 7.23 | 7.45 | 7.94 | 9
| 230 | 1.07 | 1.49 | 1.92 | 2.34 | 2.58 | 2.7 | 2.76 | 2.87 | 3 | 3.09 | 3.4 | 3.42 | 3.56 | 3.85 | 3.93 | 3.92 | 4.46 | 5.3 | 6.57 | 7.23 | 7.84 | 8.11 | 8.69 | 8.95 | 9.53 | 10.8
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.38
| 107 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.57
| 148 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.76
| 189 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.95
| 230 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 1.01 | 1.14
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
W |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 0.6 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.93 | 1.09 | 1.33 | 1.46 | 1.58 | 1.62 | 1.74 | 1.78 | 1.9 | 2.14
| 107 | 0.42 | 0.54 | 0.66 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.39 | 1.63 | 1.99 | 2.18 | 2.35 | 2.42 | 2.59 | 2.66 | 2.83 | 3.19
| 148 | 0.56 | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.13 | 1.18 | 1.2 | 1.24 | 1.29 | 1.32 | 1.44 | 1.45 | 1.5 | 1.61 | 1.65 | 1.7 | 1.84 | 2.17 | 2.65 | 2.9 | 3.13 | 3.22 | 3.45 | 3.54 | 3.77 | 4.25
| 189 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.41 | 1.47 | 1.5 | 1.55 | 1.61 | 1.65 | 1.8 | 1.81 | 1.87 | 2.01 | 2.05 | 2.13 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.62 | 3.91 | 4.02 | 4.31 | 4.42 | 4.71 | 5.31
| 230 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.77 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.4 | 2.5 | 2.56 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.36 | 4.7 | 4.84 | 5.2 | 5.29 | 5.6 | 6.4
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.7 | 9.6 | 10.6 | 11.5 | 11.9 | 12.9 | 13.3 | 14.3 | 16.4
| 107 | 2.1 | 3 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 9 | 10.6 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16 | 17.1 | 17.6 | 18.7 | 21.1
| 148 | 2.8 | 4 | 5.1 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.9 | 10.1 | 10.7 | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 18 | 19.5 | 20.1 | 21.5 | 22.1 | 23.6 | 26.7
| 189 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 12 | 12.3 | 12.9 | 13.8 | 16.2 | 19.8 | 21.7 | 23.4 | 24 | 25.7 | 26.4 | 28.1 | 31.6
| 230 | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 9.1 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 13 | 13.1 | 13.5 | 14.5 | 14.8 | 15.5 | 16.6 | 19.3 | 23.2 | 25.2 | 26.9 | 27.6 | 29.2 | 29.9 | 31.5 | 34.7
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
s |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22
| 107 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18
| 148 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15
| 189 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13
| 230 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66
107
148
189
230
Modell |  | Bauhöhe
|  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66
107
148
189
230
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 0.38427 | 0.57232 | 0.71744 | 0.90549 | 1.0068 | 1.036 | 1.0506 | 1.2086 | 1.1519 | 1.2168 | 1.3327 | 1.34 | 1.2906 | 1.4851 | 1.5499 | 1.5426 | 1.7243 | 2.0574 | 2.5787 | 2.8251 | 3.0999 | 3.1656 | 3.4403 | 3.506 | 3.7735 | 4.2518
| 107 | 0.60152 | 0.84067 | 1.1227 | 1.3619 | 1.4924 | 1.5791 | 1.601 | 1.6878 | 1.7316 | 1.8037 | 2.0063 | 2.0136 | 2.0647 | 2.2528 | 2.2893 | 2.3678 | 2.6079 | 3.1291 | 3.8967 | 4.2664 | 4.6142 | 4.7949 | 5.1354 | 5.2805 | 5.621 | 6.3814
| 148 | 0.81877 | 1.1519 | 1.4851 | 1.8183 | 2.0209 | 2.1223 | 2.1588 | 2.2528 | 2.3541 | 2.3979 | 2.6371 | 2.6946 | 2.8032 | 3.0277 | 3.0642 | 3.1428 | 3.4914 | 4.1651 | 5.1646 | 5.7004 | 6.1714 | 6.3887 | 6.8378 | 7.055 | 7.5114 | 8.5109
| 189 | 1.036 | 1.4203 | 1.8475 | 2.282 | 2.5065 | 2.6225 | 2.7092 | 2.8178 | 2.941 | 3.035 | 3.3107 | 3.3682 | 3.4987 | 3.7525 | 3.8465 | 3.9251 | 4.3823 | 5.1938 | 6.4827 | 7.1417 | 7.7287 | 7.9751 | 8.583 | 8.8295 | 9.4018 | 10.6478
| 230 | 1.2533 | 1.7316 | 2.2172 | 2.7384 | 3.0423 | 3.1729 | 3.2596 | 3.3828 | 3.5206 | 3.6293 | 3.9843 | 4.0419 | 4.187 | 4.5275 | 4.6288 | 4.7073 | 5.2732 | 6.2727 | 7.7579 | 8.5401 | 9.2859 | 9.5688 | 10.2927 | 10.5684 | 11.2922 | 12.7773
500 | F2 | 400 | 500 |  | F10 | 400 | 500 | F74 | 400 | 500
136 | B5 | 72.4 | 148 |  | B13 | 107 | 148 | B77 | 107 | 148
70.2333 |  | 45.1 | 72.4 |  |  | 1.284 | 1.296 |  | 1.1227 | 1.8183
1.295 |  | 1.284 | 1.296
1.7631 |  | 1.1227 | 1.8183
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
0.56
0.63
0.73
0.83
0.93
1.03
1.13
1.23
1.52
1.81
2.01
2.21
2.4
2.99
3.58
3.97
4.36
4.95
5.54
5.93
0.77
0.88
1.01
1.16
1.29
1.42
1.55
1.67
2.06
2.45
2.7
2.96
3.22
3.99
4.76
5.28
5.79
5.56
7.33
7.85
0.88
1.01
1.18
1.51
1.67
1.83
2
2.16
2.65
3.14
3.47
3.79
4.12
5.1
6.08
6.73
7.39
8.37
9.35
10
1.26
1.42
1.62
1.79
1.99
2.19
2.38
2.58
3.17
3.76
4.16
4.55
4.95
6.13
7.31
8.1
8.89
10.07
11.25
12.04

## Cordivari
ardesia 2 Colonne
Altezza H [mm] | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 900 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Interasse I [mm] | 151 | 244 | 344 | 444 | 500 | 530 | 544 | 570 | 600 | 620 | 694 | 700 | 730 | 800 | 820 | 844 | 870 | 944 | 1144 | 1444 | 1600 | 1744 | 1800 | 1944 | 2000 | 2144 | 2444
(90/70/20°C) ΔT 60 = W | 22.2 | 32.1 | 41.5 | 50.6 | 55.6 | 58.3 | 59.6 | 61.9 | 64.7 | 66.5 | 73.2 | 73.7 | 76.4 | 82.8 | 84.7 | 86.9 | 89.2 | 95.9 | 114.3 | 142.6 | 157.6 | 171.7 | 177.2 | 191.7 | 197.4 | 212.3 | 244.4
(75/65/20°C) ΔT 50 = W | 17.5 | 25.6 | 33 | 40.1 | 44 | 46.1 | 47.1 | 48.9 | 51 | 52.4 | 57.6 | 58 | 60.1 | 65.1 | 66.5 | 68.1 | 70 | 75.2 | 89.5 | 111.4 | 123.1 | 134.1 | 138.4 | 149.8 | 154.2 | 165.9 | 190.9
(55/45/20°C) ΔT 30 = W | 9 | 13.5 | 17.3 | 20.9 | 22.9 | 23.9 | 24.4 | 25.3 | 26.3 | 27 | 29.5 | 29.7 | 30.7 | 33.1 | 33.7 | 34.5 | 35.4 | 38 | 45.1 | 55.8 | 61.6 | 67.1 | 69.3 | 75 | 77.2 | 83 | 95.5
Contenuto acqua [lt] | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 0.6 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.78 | 0.93 | 1.09 | 1.33 | 1.46 | 1.58 | 1.62 | 1.74 | 1.78 | 1.9 | 2.14
Peso a vuoto [kg] | 0.35 | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.12 | 1.13 | 1.18 | 1.27 | 1.3 | 1.33 | 1.29 | 1.48 | 1.76 | 2.18 | 2.4 | 2.6 | 2.69 | 2.89 | 2.98 | 3.17 | 3.59
Esponente [n] | 1.303 | 1.247 | 1.261 | 1.275 | 1.283 | 1.287 | 1.289 | 1.292 | 1.297 | 1.299 | 1.31 | 1.311 | 1.315 | 1.324 | 1.327 | 1.331 | 1.332 | 1.335 | 1.343 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355
Portata nominale [kg/h] | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.5 | 7.7 | 9.6 | 10.6 | 11.5 | 11.9 | 12.9 | 13.3 | 14.3 | 16.4
Quota d’irraggiamento [%] | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22
Superficie [m²] | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.38
ALTEZZE PER SOSTITUZIONI
Interassi per sostituzione radiatori in GHISA |  |  | Interassi per sostituzione radiatori in ALLUMINIO |  |  |  | Interassi per sostituzione radiatori LAMELLARI e STAMPATI
ardesia 3 Colonne
DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO
Altezza H [mm] | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 900 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Interasse I [mm] | 151 | 244 | 344 | 444 | 500 | 530 | 544 | 570 | 600 | 620 | 694 | 700 | 730 | 800 | 820 | 844 | 870 | 944 | 1144 | 1444 | 1600 | 1744 | 1800 | 1944 | 2000 | 2144 | 2444
(90/70/20°C) ΔT 60 = W | 31.5 | 43.7 | 56.9 | 69.9 | 77.2 | 81 | 82.8 | 86.1 | 90 | 92.5 | 101.9 | 102.7 | 106.5 | 115.3 | 117.8 | 120.9 | 124.1 | 133.3 | 157.9 | 194.6 | 213.2 | 230.1 | 236.6 | 253.6 | 260.1 | 276.9 | 311.7
(75/65/20°C) ΔT 50 = W | 24.8 | 34.7 | 45.1 | 55.2 | 60.9 | 63.8 | 65.2 | 67.8 | 70.8 | 72.8 | 80 | 80.6 | 83.6 | 90.4 | 92.3 | 94.6 | 97.2 | 104.3 | 123.5 | 151.9 | 166.7 | 180.2 | 185.5 | 199 | 204.3 | 217.8 | 245.9
(55/45/20°C) ΔT 30 = W | 12.7 | 18.1 | 23.4 | 28.5 | 31.3 | 32.8 | 33.5 | 34.7 | 36.2 | 37.2 | 40.7 | 41 | 42.4 | 45.7 | 46.6 | 47.7 | 48.9 | 52.5 | 61.9 | 75.9 | 83.6 | 90.8 | 93.6 | 100.9 | 103.7 | 111.1 | 126.6
Contenuto acqua [lt] | 0.42 | 0.54 | 0.66 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.26 | 1.39 | 1.63 | 1.99 | 2.18 | 2.35 | 2.42 | 2.59 | 2.66 | 2.83 | 3.19
Peso a vuoto [kg] | 0.53 | 0.74 | 0.95 | 1.16 | 1.28 | 1.34 | 1.37 | 1.43 | 1.49 | 1.53 | 1.69 | 1.7 | 1.77 | 1.91 | 1.96 | 2.01 | 1.95 | 2.22 | 2.64 | 3.28 | 3.61 | 3.91 | 4.04 | 4.33 | 4.47 | 4.76 | 5.39
Esponente [n] | 1.314 | 1.273 | 1.284 | 1.296 | 1.302 | 1.306 | 1.307 | 1.31 | 1.314 | 1.316 | 1.325 | 1.325 | 1.329 | 1.337 | 1.339 | 1.342 | 1.343 | 1.345 | 1.35 | 1.359 | 1.35 | 1.341 | 1.338 | 1.33 | 1.326 | 1.318 | 1.301
Portata nominale [kg/h] | 2.1 | 3 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 9 | 10.6 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16 | 17.1 | 17.6 | 18.7 | 21.1
Quota d’irraggiamento [%] | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18
Superficie [m²] | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.57
ardesia 4 Colonne
DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO
Altezza H [mm] | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 900 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Interasse I [mm] | 151 | 244 | 344 | 444 | 500 | 530 | 544 | 570 | 600 | 620 | 694 | 700 | 730 | 800 | 820 | 844 | 870 | 944 | 1144 | 1444 | 1600 | 1744 | 1800 | 1944 | 2000 | 2144 | 2444
(90/70/20°C) ΔT 60 = W | 40.7 | 58.9 | 75.5 | 91.7 | 100.6 | 105.4 | 107.6 | 111.7 | 116.5 | 119.6 | 131.3 | 132.2 | 136.9 | 147.9 | 151 | 154.8 | 158.7 | 169.9 | 199.7 | 244.3 | 268 | 290.1 | 298.7 | 320.9 | 329.6 | 352.1 | 399.6
(75/65/20°C) ΔT 50 = W | 32 | 46.8 | 59.8 | 72.4 | 79.3 | 83 | 84.7 | 87.9 | 91.6 | 94 | 102.9 | 103.6 | 107.2 | 115.6 | 118 | 120.8 | 123.9 | 132.7 | 156.2 | 191.4 | 209.7 | 226.6 | 233.3 | 250.3 | 256.9 | 274.1 | 310.2
(55/45/20°C) ΔT 30 = W | 16.3 | 24.5 | 31.1 | 37.3 | 40.7 | 42.5 | 43.4 | 44.9 | 46.6 | 47.8 | 52 | 52.4 | 54.1 | 58 | 59.1 | 60.4 | 61.9 | 66.4 | 78.5 | 96.6 | 105.5 | 113.5 | 116.7 | 124.7 | 127.8 | 135.9 | 152.5
Contenuto acqua [lt] | 0.56 | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.13 | 1.18 | 1.2 | 1.24 | 1.29 | 1.32 | 1.44 | 1.45 | 1.5 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.7 | 1.84 | 2.17 | 2.65 | 2.9 | 3.13 | 3.22 | 3.45 | 3.54 | 3.77 | 4.25
Peso a vuoto [kg] | 0.71 | 0.99 | 1.27 | 1.55 | 1.71 | 1.79 | 1.84 | 1.91 | 1.99 | 2.05 | 2.26 | 2.28 | 2.37 | 2.56 | 2.61 | 2.68 | 2.6 | 2.96 | 3.53 | 4.37 | 4.81 | 5.22 | 5.4 | 5.78 | 5.96 | 6.35 | 7.19
Esponente [n] | 1.317 | 1.265 | 1.28 | 1.296 | 1.305 | 1.309 | 1.312 | 1.316 | 1.32 | 1.324 | 1.335 | 1.336 | 1.341 | 1.352 | 1.355 | 1.359 | 1.358 | 1.355 | 1.348 | 1.338 | 1.346 | 1.353 | 1.356 | 1.364 | 1.366 | 1.374 | 1.389
Portata nominale [kg/h] | 2.8 | 4 | 5.1 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 18 | 19.5 | 20.1 | 21.5 | 22.1 | 23.6 | 26.7
Quota d’irraggiamento [%] | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15
Superficie [m²] | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.76
ardesia 5 Colonne
DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO
Altezza H [mm] | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 900 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Interasse I [mm] | 151 | 244 | 344 | 444 | 500 | 530 | 544 | 570 | 600 | 620 | 694 | 700 | 730 | 800 | 820 | 844 | 870 | 944 | 1144 | 1444 | 1600 | 1744 | 1800 | 1944 | 2000 | 2144 | 2444
(90/70/20°C) ΔT 60 = W | 50.5 | 71.9 | 92.1 | 111.7 | 122.5 | 128.3 | 130.9 | 135.9 | 141.5 | 145.3 | 159.2 | 160.3 | 165.9 | 178.8 | 182.5 | 186.9 | 191.7 | 205.4 | 242.1 | 297 | 324 | 348.7 | 358.3 | 382.9 | 392.4 | 416.7 | 467.2
(75/65/20°C) ΔT 50 = W | 39.7 | 56.5 | 72.4 | 87.7 | 96.2 | 100.7 | 102.7 | 106.6 | 111 | 114 | 124.8 | 125.7 | 130 | 140.1 | 143 | 146.4 | 150.1 | 160.6 | 188.8 | 230.4 | 251.9 | 271.6 | 279.3 | 299 | 306.7 | 326.4 | 367.4
(55/45/20°C) ΔT 30 = W | 20.1 | 28.8 | 36.8 | 44.6 | 48.8 | 51.1 | 52.1 | 54 | 56.3 | 57.7 | 63.1 | 63.6 | 65.7 | 70.7 | 72.2 | 73.9 | 75.6 | 80.7 | 93.9 | 113.1 | 124.4 | 134.9 | 139 | 149.6 | 153.8 | 164.6 | 187.4
Contenuto acqua [lt] | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.41 | 1.47 | 1.5 | 1.55 | 1.61 | 1.65 | 1.8 | 1.81 | 1.87 | 2.01 | 2.05 | 2.1 | 2.13 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.62 | 3.91 | 4.02 | 4.31 | 4.42 | 4.71 | 5.31
Peso a vuoto [kg] | 0.89 | 1.24 | 1.59 | 1.95 | 2.14 | 2.24 | 2.3 | 2.39 | 2.5 | 2.57 | 2.83 | 2.85 | 2.97 | 3.2 | 3.27 | 3.36 | 3.26 | 3.71 | 4.41 | 5.47 | 6.02 | 6.53 | 6.75 | 7.23 | 7.45 | 7.94 | 9
Esponente [n] | 1.329 | 1.32 | 1.323 | 1.326 | 1.328 | 1.329 | 1.329 | 1.33 | 1.331 | 1.332 | 1.334 | 1.335 | 1.335 | 1.338 | 1.338 | 1.339 | 1.342 | 1.348 | 1.366 | 1.393 | 1.381 | 1.37 | 1.366 | 1.356 | 1.351 | 1.341 | 1.318
Portata nominale [kg/h] | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 12 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.8 | 16.2 | 19.8 | 21.7 | 23.4 | 24 | 25.7 | 26.4 | 28.1 | 31.6
Quota d’irraggiamento [%] | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13
Superficie [m²] | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.95
ardesia 6 Colonne
DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO
Altezza H [mm] | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 900 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Interasse I [mm] | 151 | 244 | 344 | 444 | 500 | 530 | 544 | 570 | 600 | 620 | 694 | 700 | 730 | 800 | 820 | 844 | 870 | 944 | 1144 | 1444 | 1600 | 1744 | 1800 | 1944 | 2000 | 2144 | 2444
(90/70/20°C) ΔT 60 = W | 61.9 | 86.1 | 110.9 | 134.7 | 147.6 | 154.5 | 157.6 | 163.5 | 170.2 | 174.6 | 190.7 | 192 | 198.4 | 213.2 | 217.4 | 222.4 | 228.1 | 244.2 | 287.1 | 349.7 | 378 | 403.4 | 413 | 437.2 | 446.4 | 469.6 | 515.6
(75/65/20°C) ΔT 50 = W | 48.7 | 67.7 | 87.3 | 106.2 | 116.5 | 121.9 | 124.5 | 129.1 | 134.5 | 138 | 150.9 | 152 | 157.1 | 169 | 172.4 | 176.4 | 180.7 | 192.9 | 224.7 | 270 | 292.5 | 312.7 | 320.4 | 339.8 | 347.2 | 366 | 403.4
(55/45/20°C) ΔT 30 = W | 24.8 | 34.5 | 44.6 | 54.5 | 60 | 62.8 | 64.2 | 66.7 | 69.5 | 71.4 | 78.3 | 78.9 | 81.7 | 88.1 | 90 | 90 | 94.1 | 99.5 | 113.1 | 130.8 | 142.6 | 153.2 | 157.3 | 167.8 | 171.8 | 182 | 202.9
Contenuto acqua [lt] | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.77 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.56 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.36 | 4.7 | 4.84 | 5.2 | 5.29 | 5.6 | 6.4
Peso a vuoto [kg] | 1.07 | 1.49 | 1.92 | 2.34 | 2.58 | 2.7 | 2.76 | 2.87 | 3 | 3.09 | 3.4 | 3.42 | 3.56 | 3.85 | 3.93 | 4.03 | 3.92 | 4.46 | 5.3 | 6.57 | 7.23 | 7.84 | 8.11 | 8.69 | 8.95 | 9.53 | 10.8
Esponente [n] | 1.318 | 1.322 | 1.313 | 1.305 | 1.3 | 1.298 | 1.296 | 1.294 | 1.292 | 1.29 | 1.284 | 1.283 | 1.281 | 1.275 | 1.273 | 1.271 | 1.277 | 1.296 | 1.345 | 1.418 | 1.407 | 1.396 | 1.392 | 1.382 | 1.378 | 1.367 | 1.345
Portata nominale [kg/h] | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 9.1 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 13 | 13.1 | 13.5 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 16.6 | 19.3 | 23.2 | 25.2 | 26.9 | 27.6 | 29.2 | 29.9 | 31.5 | 34.7
Quota d’irraggiamento [%] | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12
Superficie [m²] | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 1.01 | 1.14
Altezza H [mm] | Interasse I [mm] | Tiefe | (90/70/20°C) ΔT 60 = W | (75/65/20°C) ΔT 50 = W | (55/45/20°C) ΔT 30 = W | Contenuto acqua [lt] | Peso a vuoto [kg] | Esponente [n] | Portata nominale [kg/h] | Quota d’irraggiamento [%] | Superficie [m²]
207 | 151 | 66 | 22.2 | 17.5 | 9 | 0.29 | 0.35 | 1.303 | 1.5 | 30 | 0.03
300 | 244 | 66 | 32.1 | 25.6 | 13.5 | 0.37 | 0.49 | 1.247 | 2.2 | 25 | 0.05
400 | 344 | 66 | 41.5 | 33 | 17.3 | 0.45 | 0.63 | 1.261 | 2.8 | 25 | 0.06
500 | 444 | 66 | 50.6 | 40.1 | 20.9 | 0.53 | 0.77 | 1.275 | 3.4 | 25 | 0.08
556 | 500 | 66 | 55.6 | 44 | 22.9 | 0.58 | 0.85 | 1.283 | 3.8 | 25 | 0.09
586 | 530 | 66 | 58.3 | 46.1 | 23.9 | 0.6 | 0.89 | 1.287 | 4 | 25 | 0.09
600 | 544 | 66 | 59.6 | 47.1 | 24.4 | 0.61 | 0.91 | 1.289 | 4.1 | 24 | 0.09
626 | 570 | 66 | 61.9 | 48.9 | 25.3 | 0.63 | 0.95 | 1.292 | 4.2 | 25 | 0.12
656 | 600 | 66 | 64.7 | 51 | 26.3 | 0.66 | 0.99 | 1.297 | 4.4 | 25 | 0.1
676 | 620 | 66 | 66.5 | 52.4 | 27 | 0.67 | 1.02 | 1.299 | 4.5 | 24 | 0.11
750 | 694 | 66 | 73.2 | 57.6 | 29.5 | 0.73 | 1.12 | 1.31 | 5 | 24 | 0.12
756 | 700 | 66 | 73.7 | 58 | 29.7 | 0.74 | 1.13 | 1.311 | 5 | 24 | 0.12
786 | 730 | 66 | 76.4 | 60.1 | 30.7 | 0.76 | 1.18 | 1.315 | 5.2 | 25 | 0.1
856 | 800 | 66 | 82.8 | 65.1 | 33.1 | 0.82 | 1.27 | 1.324 | 5.6 | 24 | 0.13
876 | 820 | 66 | 84.7 | 66.5 | 33.7 | 0.83 | 1.3 | 1.327 | 5.7 | 24 | 0.14
900 | 844 | 66 | 86.9 | 68.1 | 34.5 | 0.85 | 1.33 | 1.331 | 5.9 | 24 | 0.14
926 | 870 | 66 | 89.2 | 70 | 35.4 | 0.78 | 1.29 | 1.332 | 6 | 24 | 0.14
1000 | 944 | 66 | 95.9 | 75.2 | 38 | 0.93 | 1.48 | 1.335 | 6.5 | 24 | 0.15
1200 | 1144 | 66 | 114.3 | 89.5 | 45.1 | 1.09 | 1.76 | 1.343 | 7.7 | 23 | 0.18
1500 | 1444 | 66 | 142.6 | 111.4 | 55.8 | 1.33 | 2.18 | 1.355 | 9.6 | 23 | 0.23
1656 | 1600 | 66 | 157.6 | 123.1 | 61.6 | 1.46 | 2.4 | 1.355 | 10.6 | 23 | 0.25
1800 | 1744 | 66 | 171.7 | 134.1 | 67.1 | 1.58 | 2.6 | 1.355 | 11.5 | 22 | 0.28
1856 | 1800 | 66 | 177.2 | 138.4 | 69.3 | 1.62 | 2.69 | 1.355 | 11.9 | 23 | 0.28
2000 | 1944 | 66 | 191.7 | 149.8 | 75 | 1.74 | 2.89 | 1.355 | 12.9 | 22 | 0.31
2056 | 2000 | 66 | 197.4 | 154.2 | 77.2 | 1.78 | 2.98 | 1.355 | 13.3 | 23 | 0.31
2200 | 2144 | 66 | 212.3 | 165.9 | 83 | 1.9 | 3.17 | 1.355 | 14.3 | 22 | 0.34
2500 | 2444 | 66 | 244.4 | 190.9 | 95.5 | 2.14 | 3.59 | 1.355 | 16.4 | 22 | 0.38
Altezza H [mm] | Interasse I [mm] | Tiefe | (90/70/20°C) ΔT 60 = W | (75/65/20°C) ΔT 50 = W | (55/45/20°C) ΔT 30 = W | Contenuto acqua [lt] | Peso a vuoto [kg] | Esponente [n] | Portata nominale [kg/h] | Quota d’irraggiamento [%] | Superficie [m²]
207 | 151 | 107 | 31.5 | 24.8 | 12.7 | 0.42 | 0.53 | 1.314 | 2.1 | 23 | 0.05
300 | 244 | 107 | 43.7 | 34.7 | 18.1 | 0.54 | 0.74 | 1.273 | 3 | 23 | 0.07
400 | 344 | 107 | 56.9 | 45.1 | 23.4 | 0.66 | 0.95 | 1.284 | 3.9 | 23 | 0.1
500 | 444 | 107 | 69.9 | 55.2 | 28.5 | 0.79 | 1.16 | 1.296 | 4.7 | 22 | 0.12
556 | 500 | 107 | 77.2 | 60.9 | 31.3 | 0.85 | 1.28 | 1.302 | 5.2 | 22 | 0.13
586 | 530 | 107 | 81 | 63.8 | 32.8 | 0.89 | 1.34 | 1.306 | 5.5 | 22 | 0.14
600 | 544 | 107 | 82.8 | 65.2 | 33.5 | 0.91 | 1.37 | 1.307 | 5.6 | 22 | 0.14
626 | 570 | 107 | 86.1 | 67.8 | 34.7 | 0.94 | 1.43 | 1.31 | 5.8 | 22 | 0.15
656 | 600 | 107 | 90 | 70.8 | 36.2 | 0.97 | 1.49 | 1.314 | 6.1 | 22 | 0.15
676 | 620 | 107 | 92.5 | 72.8 | 37.2 | 1 | 1.53 | 1.316 | 6.3 | 22 | 0.16
750 | 694 | 107 | 101.9 | 80 | 40.7 | 1.09 | 1.69 | 1.325 | 6.9 | 21 | 0.18
756 | 700 | 107 | 102.7 | 80.6 | 41 | 1.09 | 1.7 | 1.325 | 6.9 | 22 | 0.18
786 | 730 | 107 | 106.5 | 83.6 | 42.4 | 1.13 | 1.77 | 1.329 | 7.2 | 22 | 0.18
856 | 800 | 107 | 115.3 | 90.4 | 45.7 | 1.21 | 1.91 | 1.337 | 7.8 | 22 | 0.2
876 | 820 | 107 | 117.8 | 92.3 | 46.6 | 1.24 | 1.96 | 1.339 | 7.9 | 22 | 0.2
900 | 844 | 107 | 120.9 | 94.6 | 47.7 | 1.27 | 2.01 | 1.342 | 8.1 | 21 | 0.21
926 | 870 | 107 | 124.1 | 97.2 | 48.9 | 1.26 | 1.95 | 1.343 | 8.4 | 21 | 0.22
1000 | 944 | 107 | 133.3 | 104.3 | 52.5 | 1.39 | 2.22 | 1.345 | 9 | 21 | 0.23
1200 | 1144 | 107 | 157.9 | 123.5 | 61.9 | 1.63 | 2.64 | 1.35 | 10.6 | 21 | 0.28
1500 | 1444 | 107 | 194.6 | 151.9 | 75.9 | 1.99 | 3.28 | 1.359 | 13.1 | 20 | 0.35
1656 | 1600 | 107 | 213.2 | 166.7 | 83.6 | 2.18 | 3.61 | 1.35 | 14.3 | 20 | 0.38
1800 | 1744 | 107 | 230.1 | 180.2 | 90.8 | 2.35 | 3.91 | 1.341 | 15.5 | 20 | 0.41
1856 | 1800 | 107 | 236.6 | 185.5 | 93.6 | 2.42 | 4.04 | 1.338 | 16 | 19 | 0.43
2000 | 1944 | 107 | 253.6 | 199 | 100.9 | 2.59 | 4.33 | 1.33 | 17.1 | 19 | 0.46
2056 | 2000 | 107 | 260.1 | 204.3 | 103.7 | 2.66 | 4.47 | 1.326 | 17.6 | 19 | 0.47
2200 | 2144 | 107 | 276.9 | 217.8 | 111.1 | 2.83 | 4.76 | 1.318 | 18.7 | 19 | 0.5
2500 | 2444 | 107 | 311.7 | 245.9 | 126.6 | 3.19 | 5.39 | 1.301 | 21.1 | 18 | 0.57
Altezza H [mm] | Interasse I [mm] | Tiefe | (90/70/20°C) ΔT 60 = W | (75/65/20°C) ΔT 50 = W | (55/45/20°C) ΔT 30 = W | Contenuto acqua [lt] | Peso a vuoto [kg] | Esponente [n] | Portata nominale [kg/h] | Quota d’irraggiamento [%] | Superficie [m²]
207 | 151 | 148 | 40.7 | 32 | 16.3 | 0.56 | 0.71 | 1.317 | 2.8 | 20 | 0.07
300 | 244 | 148 | 58.9 | 46.8 | 24.5 | 0.72 | 0.99 | 1.265 | 4 | 20 | 0.1
400 | 344 | 148 | 75.5 | 59.8 | 31.1 | 0.88 | 1.27 | 1.28 | 5.1 | 19 | 0.13
500 | 444 | 148 | 91.7 | 72.4 | 37.3 | 1.04 | 1.55 | 1.296 | 6.2 | 19 | 0.16
556 | 500 | 148 | 100.6 | 79.3 | 40.7 | 1.13 | 1.71 | 1.305 | 6.8 | 19 | 0.18
586 | 530 | 148 | 105.4 | 83 | 42.5 | 1.18 | 1.79 | 1.309 | 7.1 | 19 | 0.19
600 | 544 | 148 | 107.6 | 84.7 | 43.4 | 1.2 | 1.84 | 1.312 | 7.3 | 19 | 0.19
626 | 570 | 148 | 111.7 | 87.9 | 44.9 | 1.24 | 1.91 | 1.316 | 7.6 | 19 | 0.2
656 | 600 | 148 | 116.5 | 91.6 | 46.6 | 1.29 | 1.99 | 1.32 | 7.9 | 19 | 0.21
676 | 620 | 148 | 119.6 | 94 | 47.8 | 1.32 | 2.05 | 1.324 | 8.1 | 19 | 0.21
750 | 694 | 148 | 131.3 | 102.9 | 52 | 1.44 | 2.26 | 1.335 | 8.8 | 19 | 0.23
756 | 700 | 148 | 132.2 | 103.6 | 52.4 | 1.45 | 2.28 | 1.336 | 8.9 | 19 | 0.24
786 | 730 | 148 | 136.9 | 107.2 | 54.1 | 1.5 | 2.37 | 1.341 | 9.2 | 19 | 0.25
856 | 800 | 148 | 147.9 | 115.6 | 58 | 1.61 | 2.56 | 1.352 | 9.9 | 19 | 0.27
876 | 820 | 148 | 151 | 118 | 59.1 | 1.65 | 2.61 | 1.355 | 10.1 | 19 | 0.27
900 | 844 | 148 | 154.8 | 120.8 | 60.4 | 1.68 | 2.68 | 1.359 | 10.4 | 18 | 0.28
926 | 870 | 148 | 158.7 | 123.9 | 61.9 | 1.7 | 2.6 | 1.358 | 10.7 | 18 | 0.29
1000 | 944 | 148 | 169.9 | 132.7 | 66.4 | 1.84 | 2.96 | 1.355 | 11.4 | 18 | 0.31
1200 | 1144 | 148 | 199.7 | 156.2 | 78.5 | 2.17 | 3.53 | 1.348 | 13.4 | 18 | 0.37
1500 | 1444 | 148 | 244.3 | 191.4 | 96.6 | 2.65 | 4.37 | 1.338 | 16.5 | 17 | 0.46
1656 | 1600 | 148 | 268 | 209.7 | 105.5 | 2.9 | 4.81 | 1.346 | 18 | 17 | 0.51
1800 | 1744 | 148 | 290.1 | 226.6 | 113.5 | 3.13 | 5.22 | 1.353 | 19.5 | 17 | 0.55
1856 | 1800 | 148 | 298.7 | 233.3 | 116.7 | 3.22 | 5.4 | 1.356 | 20.1 | 16 | 0.57
2000 | 1944 | 148 | 320.9 | 250.3 | 124.7 | 3.45 | 5.78 | 1.364 | 21.5 | 16 | 0.61
2056 | 2000 | 148 | 329.6 | 256.9 | 127.8 | 3.54 | 5.96 | 1.366 | 22.1 | 16 | 0.63
2200 | 2144 | 148 | 352.1 | 274.1 | 135.9 | 3.77 | 6.35 | 1.374 | 23.6 | 16 | 0.67
2500 | 2444 | 148 | 399.6 | 310.2 | 152.5 | 4.25 | 7.19 | 1.389 | 26.7 | 15 | 0.76
Altezza H [mm] | Interasse I [mm] | Tiefe | (90/70/20°C) ΔT 60 = W | (75/65/20°C) ΔT 50 = W | (55/45/20°C) ΔT 30 = W | Contenuto acqua [lt] | Peso a vuoto [kg] | Esponente [n] | Portata nominale [kg/h] | Quota d’irraggiamento [%] | Superficie [m²]
207 | 151 | 189 | 50.5 | 39.7 | 20.1 | 0.7 | 0.89 | 1.329 | 3.4 | 19 | 0.09
300 | 244 | 189 | 71.9 | 56.5 | 28.8 | 0.9 | 1.24 | 1.32 | 4.9 | 19 | 0.12
400 | 344 | 189 | 92.1 | 72.4 | 36.8 | 1.1 | 1.59 | 1.323 | 6.2 | 18 | 0.16
500 | 444 | 189 | 111.7 | 87.7 | 44.6 | 1.3 | 1.95 | 1.326 | 7.5 | 18 | 0.2
556 | 500 | 189 | 122.5 | 96.2 | 48.8 | 1.41 | 2.14 | 1.328 | 8.3 | 18 | 0.22
586 | 530 | 189 | 128.3 | 100.7 | 51.1 | 1.47 | 2.24 | 1.329 | 8.7 | 18 | 0.23
600 | 544 | 189 | 130.9 | 102.7 | 52.1 | 1.5 | 2.3 | 1.329 | 8.8 | 18 | 0.24
626 | 570 | 189 | 135.9 | 106.6 | 54 | 1.55 | 2.39 | 1.33 | 9.2 | 18 | 0.25
656 | 600 | 189 | 141.5 | 111 | 56.3 | 1.61 | 2.5 | 1.331 | 9.5 | 18 | 0.26
676 | 620 | 189 | 145.3 | 114 | 57.7 | 1.65 | 2.57 | 1.332 | 9.8 | 18 | 0.27
750 | 694 | 189 | 159.2 | 124.8 | 63.1 | 1.8 | 2.83 | 1.334 | 10.7 | 18 | 0.29
756 | 700 | 189 | 160.3 | 125.7 | 63.6 | 1.81 | 2.85 | 1.335 | 10.8 | 18 | 0.3
786 | 730 | 189 | 165.9 | 130 | 65.7 | 1.87 | 2.97 | 1.335 | 11.2 | 17 | 0.31
856 | 800 | 189 | 178.8 | 140.1 | 70.7 | 2.01 | 3.2 | 1.338 | 12 | 17 | 0.33
876 | 820 | 189 | 182.5 | 143 | 72.2 | 2.05 | 3.27 | 1.338 | 12.3 | 17 | 0.34
900 | 844 | 189 | 186.9 | 146.4 | 73.9 | 2.1 | 3.36 | 1.339 | 12.6 | 17 | 0.35
926 | 870 | 189 | 191.7 | 150.1 | 75.6 | 2.13 | 3.26 | 1.342 | 12.9 | 17 | 0.36
1000 | 944 | 189 | 205.4 | 160.6 | 80.7 | 2.3 | 3.71 | 1.348 | 13.8 | 17 | 0.39
1200 | 1144 | 189 | 242.1 | 188.8 | 93.9 | 2.7 | 4.41 | 1.366 | 16.2 | 16 | 0.46
1500 | 1444 | 189 | 297 | 230.4 | 113.1 | 3.3 | 5.47 | 1.393 | 19.8 | 16 | 0.58
1656 | 1600 | 189 | 324 | 251.9 | 124.4 | 3.62 | 6.02 | 1.381 | 21.7 | 15 | 0.64
1800 | 1744 | 189 | 348.7 | 271.6 | 134.9 | 3.91 | 6.53 | 1.37 | 23.4 | 15 | 0.69
1856 | 1800 | 189 | 358.3 | 279.3 | 139 | 4.02 | 6.75 | 1.366 | 24 | 15 | 0.71
2000 | 1944 | 189 | 382.9 | 299 | 149.6 | 4.31 | 7.23 | 1.356 | 25.7 | 14 | 0.77
2056 | 2000 | 189 | 392.4 | 306.7 | 153.8 | 4.42 | 7.45 | 1.351 | 26.4 | 14 | 0.79
2200 | 2144 | 189 | 416.7 | 326.4 | 164.6 | 4.71 | 7.94 | 1.341 | 28.1 | 14 | 0.84
2500 | 2444 | 189 | 467.2 | 367.4 | 187.4 | 5.31 | 9 | 1.318 | 31.6 | 13 | 0.95
Altezza H [mm] | Interasse I [mm] | Tiefe | (90/70/20°C) ΔT 60 = W | (75/65/20°C) ΔT 50 = W | (55/45/20°C) ΔT 30 = W | Contenuto acqua [lt] | Peso a vuoto [kg] | Esponente [n] | Portata nominale [kg/h] | Quota d’irraggiamento [%] | Superficie [m²]
207 | 151 | 230 | 61.9 | 48.7 | 24.8 | 0.8 | 1.07 | 1.318 | 4.2 | 19 | 0.11
300 | 244 | 230 | 86.1 | 67.7 | 34.5 | 1.1 | 1.49 | 1.322 | 5.8 | 19 | 0.15
400 | 344 | 230 | 110.9 | 87.3 | 44.6 | 1.3 | 1.92 | 1.313 | 7.5 | 18 | 0.19
500 | 444 | 230 | 134.7 | 106.2 | 54.5 | 1.6 | 2.34 | 1.305 | 9.1 | 18 | 0.24
556 | 500 | 230 | 147.6 | 116.5 | 60 | 1.7 | 2.58 | 1.3 | 10 | 18 | 0.27
586 | 530 | 230 | 154.5 | 121.9 | 62.8 | 1.77 | 2.7 | 1.298 | 10.5 | 18 | 0.28
600 | 544 | 230 | 157.6 | 124.5 | 64.2 | 1.8 | 2.76 | 1.296 | 10.7 | 18 | 0.29
626 | 570 | 230 | 163.5 | 129.1 | 66.7 | 1.85 | 2.87 | 1.294 | 11.1 | 18 | 0.3
656 | 600 | 230 | 170.2 | 134.5 | 69.5 | 1.9 | 3 | 1.292 | 11.6 | 18 | 0.31
676 | 620 | 230 | 174.6 | 138 | 71.4 | 2 | 3.09 | 1.29 | 11.9 | 18 | 0.32
750 | 694 | 230 | 190.7 | 150.9 | 78.3 | 2.2 | 3.4 | 1.284 | 13 | 17 | 0.35
756 | 700 | 230 | 192 | 152 | 78.9 | 2.2 | 3.42 | 1.283 | 13.1 | 17 | 0.36
786 | 730 | 230 | 198.4 | 157.1 | 81.7 | 2.25 | 3.56 | 1.281 | 13.5 | 17 | 0.37
856 | 800 | 230 | 213.2 | 169 | 88.1 | 2.4 | 3.85 | 1.275 | 14.5 | 17 | 0.4
876 | 820 | 230 | 217.4 | 172.4 | 90 | 2.5 | 3.93 | 1.273 | 14.8 | 17 | 0.41
900 | 844 | 230 | 222.4 | 176.4 | 90 | 2.5 | 4.03 | 1.271 | 15.2 | 17 | 0.42
926 | 870 | 230 | 228.1 | 180.7 | 94.1 | 2.56 | 3.92 | 1.277 | 15.5 | 17 | 0.43
1000 | 944 | 230 | 244.2 | 192.9 | 99.5 | 2.8 | 4.46 | 1.296 | 16.6 | 17 | 0.47
1200 | 1144 | 230 | 287.1 | 224.7 | 113.1 | 3.2 | 5.3 | 1.345 | 19.3 | 16 | 0.56
1500 | 1444 | 230 | 349.7 | 270 | 130.8 | 4 | 6.57 | 1.418 | 23.2 | 15 | 0.69
1656 | 1600 | 230 | 378 | 292.5 | 142.6 | 4.36 | 7.23 | 1.407 | 25.2 | 15 | 0.76
1800 | 1744 | 230 | 403.4 | 312.7 | 153.2 | 4.7 | 7.84 | 1.396 | 26.9 | 14 | 0.83
1856 | 1800 | 230 | 413 | 320.4 | 157.3 | 4.84 | 8.11 | 1.392 | 27.6 | 14 | 0.85
2000 | 1944 | 230 | 437.2 | 339.8 | 167.8 | 5.2 | 8.69 | 1.382 | 29.2 | 14 | 0.92
2056 | 2000 | 230 | 446.4 | 347.2 | 171.8 | 5.29 | 8.95 | 1.378 | 29.9 | 13 | 0.94
2200 | 2144 | 230 | 469.6 | 366 | 182 | 5.6 | 9.53 | 1.367 | 31.5 | 13 | 1.01
2500 | 2444 | 230 | 515.6 | 403.4 | 202.9 | 6.4 | 10.8 | 1.345 | 34.7 | 12 | 1.14

## FIR Iron
Leistung (W) |  | Bauhöhe
75/65/20 °C |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 12.66 | 25.24 | 28.96 |  | 32.63 |  | 36.26 | 39.87 | 43.46 | 44.53 | 47.02 | 51.64 | 57.65 | 65.8 | 68.22 | 72.8 | 75.26 |  | 83.2 | 89.35 | 110.64 | 132.23 | 146.83 | 161.63 | 184.23 | 207.56 | 223.1 | FIR Iron 2-Säule
| 101 | 17.51 | 35.4 | 40.5 | 42.01 | 45.52 | 47.01 | 50.47 | 55.38 | 60.25 | 61.7 | 65.07 | 71.31 | 79.4 | 90.3 | 93.57 | 99.69 | 102.97 | 109.07 | 112.34 | 121.7 | 149.8 | 178.08 | 197.1 | 216.28 | 245.44 | 275.09 | 295.18 | FIR Iron 3-Säule
| 139 | 22.83 | 45.56 | 52.04 | 53.96 | 58.4 | 60.29 | 64.68 | 70.88 | 77.03 | 78.86 | 83.12 | 90.97 | 101.15 | 114.8 | 118.92 | 126.57 | 130.67 | 138.29 | 142.38 | 154.04 | 188.95 | 223.92 | 247.36 | 270.93 | 306.3 | 342.82 | 367.25 | FIR Iron 4-Säule
| 177 | 28.71 | 55.98 | 63.99 | 66.36 | 71.87 |  | 79.64 | 87.32 | 94.93 | 97.2 | 102.48 | 112.2 | 124.8 | 141.7 | 146.79 |  | 161.31 | 170.72 | 175.77 | 190.17 | 233.18 | 276.14 | 304.85 | 333.68 | 377.21 | 421.18 | 450.78 | FIR Iron 5-Säule
| 215 | 34.8 | 66.39 | 75.93 | 78.76 | 85.33 | 88.12 | 94.6 | 103.76 | 112.83 | 115.54 | 121.83 | 133.42 | 148.45 | 168.5 | 174.65 | 185.91 | 191.95 | 203.15 | 209.16 | 226.29 | 277.41 | 328.35 | 362.34 | 396.42 | 447.78 | 499.53 | 534.3 | FIR Iron 6-Säule
Exponent |  | Bauhöhe
n |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 1.21 | 1.22 | 1.23 |  | 1.23 |  | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 |  | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.3
| 101 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.32
| 139 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.3 | 1.32
| 177 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 |  | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.31 | 1.31 |  | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.3
| 215 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.3 | 1.28
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 0.3 | 0.52 | 0.6 |  | 0.68 |  | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 1.08 | 1.21 | 1.39 | 1.44 | 1.54 | 1.59 |  | 1.75 | 1.9 | 2.36 | 2.82 | 3.12 | 3.43 | 3.89 | 4.34 | 4.65
| 101 | 0.45 | 0.78 | 0.89 | 0.91 | 1 | 1.03 | 1.12 | 1.23 | 1.34 | 1.38 | 1.46 | 1.6 | 1.79 | 2.05 | 2.13 | 2.28 | 2.36 | 2.46 | 2.59 | 2.81 | 3.49 | 4.17 | 4.62 | 5.07 | 5.75 | 6.43 | 6.88
| 139 | 0.61 | 1.05 | 1.2 | 1.22 | 1.35 | 1.37 | 1.49 | 1.64 | 1.79 | 1.84 | 1.94 | 2.14 | 2.39 | 2.73 | 2.84 | 3.04 | 3.14 | 3.24 | 3.44 | 3.74 | 4.64 | 5.53 | 6.13 | 6.73 | 7.63 | 8.53 | 9.12
| 177 | 0.76 | 1.3 | 1.49 | 1.54 | 1.67 |  | 1.86 | 2.04 | 2.23 | 2.29 | 2.42 | 2.66 | 2.97 | 3.22 | 3.53 |  | 3.91 | 4.15 | 4.28 | 4.65 | 5.77 | 6.88 | 7.63 | 8.38 | 9.49 | 10.61 | 11.35
| 215 | 0.93 | 1.57 | 1.86 | 1.86 | 2.02 | 2.08 | 2.24 | 2.46 | 2.68 | 2.75 | 2.91 | 3.2 | 3.58 | 4.09 | 4.24 | 4.3 | 4.69 | 4.98 | 5.14 | 5.58 | 6.92 | 8.25 | 9.15 | 10.04 | 11.37 | 12.71 | 13.6
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63
101
139
177
215
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
W |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 0.27 | 0.4 | 0.44 |  | 0.49 |  | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 0.8 | 0.9 | 0.93 | 0.99 | 1.02 |  | 1.11 | 1.19 | 1.46 | 1.72 | 1.9 | 2.08 | 2.34 | 2.61 | 2.79
| 101 | 0.39 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.7 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 1.04 | 1.15 | 1.3 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.55 | 1.6 | 1.73 | 2.11 | 2.49 | 2.75 | 3.01 | 3.39 | 3.78 | 4.03
| 139 | 0.51 | 0.75 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | 1.2 | 1.26 | 1.37 | 1.51 | 1.7 | 1.76 | 1.87 | 1.93 | 2.04 | 2.1 | 2.27 | 2.77 | 3.27 | 3.61 | 3.94 | 4.45 | 4.95 | 5.29
| 177 | 0.63 | 0.93 | 1.03 | 1.06 | 1.14 |  | 1.24 | 1.34 | 1.45 | 1.48 | 1.55 | 1.69 | 1.86 | 2.1 | 2.17 |  | 2.38 | 2.52 | 2.59 | 2.8 | 3.42 | 4.04 | 4.46 | 4.87 | 5.5 | 6.12 | 6.53
| 215 | 0.75 | 1.11 | 1.23 | 1.27 | 1.35 | 1.39 | 1.48 | 1.6 | 1.73 | 1.76 | 1.85 | 2.01 | 2.22 | 2.5 | 2.59 | 2.75 | 2.84 | 3 | 3.1 | 3.33 | 4.08 | 4.82 | 5.31 | 5.81 | 6.55 | 7.29 | 7.79
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63
101
139
177
215
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
s |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63
101
139
177
215
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 31.76 | 13.53 | 13.69 |  | 13.99 |  | 14.18 | 14.54 | 14.7 | 14.79 | 14.9 | 15.19 | 15.77 | 17 | 17.85 | 18.24 | 24.52 |  | 32.24 | 36.8 | 44.65 | 47.66 | 49.46 | 73.05 | 79.6 | 85.53 | 88.97
| 101 | 32.53 | 14.5 | 14.73 | 14.83 | 14.95 | 15.13 | 15.15 | 15.25 | 15.83 | 16.03 | 16.33 | 16.84 | 17.65 | 18.78 | 20.45 | 20.99 | 28.28 | 32.72 | 36.71 | 42.47 | 51.59 | 55.49 | 59.29 | 83.07 | 91.07 | 98.99 | 105.78
| 139 | 36.55 | 17.28 | 17.79 | 17.96 | 18.25 | 18.57 | 18.75 | 19.28 | 19.77 | 19.94 | 20.3 | 20.98 | 21.85 | 23.05 | 25.03 | 25.15 | 34.14 | 40.61 | 43.88 | 51.24 | 62.14 | 67.84 | 72.47 | 95.18 | 103.07 | 116.01 | 125.02
| 177 | 41.97 | 30.99 | 31.65 | 31.85 | 32.37 |  | 33.04 | 33.72 | 34.4 | 34.61 | 35.08 | 35.96 | 37.12 | 38.07 | 41.41 |  | 57.81 | 65.19 | 70.98 | 79.23 | 89.21 | 97.28 | 102.1 | 141.99 | 155.65 | 174.25 | 189.09
| 215 | 45.08 | 35.24 | 35.67 | 35.92 | 36.62 | 37.01 | 37.49 | 38.31 | 39.15 | 39.45 | 40.04 | 40.37 | 41.8 | 43.26 | 47.26 | 48.46 | 66.68 | 73.61 | 81.91 | 87.5 | 101.94 | 110.82 | 116.74 | 159.84 | 176 | 202.53 | 218.03
Modell |  | Bauhöhe
|  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 2016 | 2030 | 2035 |  | 2040 |  | 2045 | 2050 | 2055 | 2057 | 2060 | 2067 | 2075 | 20865 | 2090 | 2097 | 2100 |  | 2110 | 2120 | 2150 | 2180 | 2200 | 2220 | 2250 | 2280 | 2300
| 101 | 3016 | 3030 | 3035 | 3037 | 3040 | 3042 | 3045 | 3050 | 3055 | 3057 | 3060 | 3067 | 3075 | 21865 | 3090 | 3097 | 3100 | 3107 | 3110 | 3120 | 3150 | 3180 | 3200 | 3220 | 3250 | 3280 | 3300
| 139 | 4016 | 4030 | 4035 | 4037 | 4040 | 4042 | 4045 | 4050 | 4055 | 4057 | 4060 | 4067 | 4075 | 22865 | 4090 | 4097 | 4100 | 4107 | 4110 | 4120 | 4150 | 4180 | 4200 | 4220 | 4250 | 4280 | 4300
| 177 | 5016 | 5030 | 5035 | 5037 | 5040 |  | 5045 | 5050 | 5055 | 5057 | 5060 | 5067 | 5075 | 23865 | 5090 |  | 5100 | 5107 | 5110 | 5120 | 5150 | 5180 | 5200 | 5220 | 5250 | 5280 | 5300
| 215 | 6016 | 6030 | 6035 | 6037 | 6040 | 1000 | 6045 | 6050 | 6055 | 6057 | 6060 | 6067 | 6075 | 24865 | 6090 | 1000 | 6100 | 6107 | 6110 | 6120 | 6150 | 6180 | 6200 | 6220 | 6250 | 6280 | 6300
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63
101
139
177
215
500 | J2 | 450 | 500 |  | J10 | 450 | 500 | J74 | 450 | 500
136 | B5 | 70.88 | 139 |  | B13 | 101 | 139 | B78 | 101 | 139
70.4306 |  | 50.47 | 70.88 |  |  | 1.24 | 1.26
1.2596 |  | 1.24 | 1.26
#VALUE!
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
0.56
0.63
0.73
0.83
0.93
1.03
1.13
1.23
1.52
1.81
2.01
2.21
2.4
2.99
3.58
3.97
4.36
4.95
5.54
5.93
0.77
0.88
1.01
1.16
1.29
1.42
1.55
1.67
2.06
2.45
2.7
2.96
3.22
3.99
4.76
5.28
5.79
5.56
7.33
7.85
0.88
1.01
1.18
1.51
1.67
1.83
2
2.16
2.65
3.14
3.47
3.79
4.12
5.1
6.08
6.73
7.39
8.37
9.35
10
1.26
1.42
1.62
1.79
1.99
2.19
2.38
2.58
3.17
3.76
4.16
4.55
4.95
6.13
7.31
8.1
8.89
10.07
11.25
12.04