## Gliederradiator
INPUT
Bauhöhe (cm) | 500 |  | Obligatorische Werte
Bautiefe (cm) | 136 |  | Ergänzende Werte: Sie ermöglichen es, die Anzahl der Glieder und Säulen zu validieren, falls nur die Abmessungen des Heizkörpers als Eingabefelder verwendet werden sollen. Können wir diese mit den folgenden Formeln umgerechnet werden.
Länge (cm) | 1170
Anzahl Glieder | 26 | TRUE | 26
Anzahl Säule | 4 | TRUE | 4
Vorlauftemperatur (°C) | 55
Rücklauftemperatur (°C) | 45
Raumlufttemperatur (°C) | 22
OUTPUT
Leistung pro Glieder EN 442 | 69.008
Projektspezifische Leitung pro Glieder | 32.2418
THGE pro Glieder | 1.7482
Leistung EN 442 | 1794.208
Projektspezifische Leitung | 838.2873
THGE | 45.4532

## Plattenradiator
Bauhöhe (cm) | 500
Länge (cm) | 1000
Bautiefe (cm) | 62
Model | 11
Vorlauftemperatur (°C) | 55
Rücklauftemperatur (°C) | 45
Raumlufttemperatur (°C) | 22
Leistung EN 442 | 7800
Projektspezifische Leistung | 3699.9401
THGE pro Glieder | 0

## DIN 4720 4722
DIN 4722 | [21 empty] | DIN 4722
Stahlradiatoren | 50 mm/Glieder | [20 empty] | Stahlradiatoren | 60 mm/Glieder
Nabenabstand h1, Zul. Abweichung +- 0.3 | Bauhöhe | Bautiefe c Zul. Abweichung +- 2.0 |  |  |  | Heizfläche je Glied in m2 für Bautiefe c |  |  |  | Heizleistung von Heizkörpern bei tv = 90 °C, tr = 70 °C und ti = 20 °C |  |  | Heizleistung von Heizkörpern bei tm = 80 °C, traum = 20 °C |  |  |  |  | EN 442 ФL ΔT 50K 75/65/20°C |  |  |  | Nabenabstand h1, Zul. Abweichung +- 0.3 | Bauhöhe | Bautiefe c Zul. Abweichung +- 2.0 |  |  |  |  | Heizfläche je Glied in m2 für Bautiefe c |  |  |  |  | Heizleistung von Heizkörpern bei tv = 90 °C, tr = 70 °C und ti = 20 °C |  |  | Heizleistung von Heizkörpern bei tm = 80 °C, traum = 20 °C |  |  |  |  | Heizleistung von Heizkörpern bei tm = 100 °C, traum = 20 °C
[6 empty] | 110 | 160 | 220 | 250 | 110 | 160 | 220 | 70 | 110 | 160 | 220 | 250 | 110 | 160 | 220 | [8 empty] | 70 | 110 | 160 | 220 | 250 | 110 | 160 | 220 | 70 | 110 | 160 | 220 | 250 | 70 | 110 | 160 | 220 | 250
200 | 300 |  |  |  | 250 |  |  |  | 0.16 | [7 empty] | 77 |  |  |  |  | 200 | 280 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 0.185 | [7 empty] | 92 |  |  |  |  | 134
350 | 450 |  | 160 | 220 |  |  | 0.0155 | 0.21 | [6 empty] | 74 | 99 | [5 empty] | 350 | 430 |  |  | 160 | 220 |  |  |  | 0.185 | 0.255 | [6 empty] | 93 | 122 |  |  |  | 135 | 177
500 | 600 | 110 | 160 | 220 |  | 0.14 | 0.205 | 0.285 |  | 73 | 99 | 130 |  | 73 | 99 | 128 |  | 58.0482 | 78.7229 | 101.7831 |  | 500 | 580 |  | 110 | 160 | 220 |  |  | 0.18 | 0.255 | 0.345 |  | 94 | 128 | 167 | 68 | 92 | 126 | 162 |  | 99 | 134 | 183 | 235
900 | 1000 | 110 | 160 | 220 |  | 0.24 | 0.345 | 0.48 | [5 empty] | 122 | 157 | 204 | [5 empty] | 900 | 980 | 70 |  | 160 | 220 |  | 0.205 |  | 0.44 | 0.48 |  |  |  |  | 111 |  | 204 | 260 |  | 161 |  | 297 | 378
[6 empty] | 105 | 145 | 185 | 225 | [8 empty] | 105 | 145 | 185 | 225
Arbonia | 500 |  |  |  |  | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | [8 empty] | 53 | 69 | 85 | 99
[6 empty] | 100 | 136 | 173 | 210 | [8 empty] | 100 | 136 | 173 | 210
Zehnder | 500 |  |  |  |  | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | [8 empty] | 51.6 | 67.6 | 83.5 | 99

## Eigenschaften alle
Typen | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | Zehnder | IRSAP (IT) | Cordivari (IT) | Fir Iron (IT) | DIN 4722 Stahlradiatoren | DIN 4722 Gussradiatoren | Mittelwert |  |  | Glieder (mm) | Bauhöhe | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | Zehnder | IRSAP | DIN 4722 Stahlradiatoren | DIN 4722 Gussradiatoren | Baulange | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | Zehnder Charleston | Zehnder Charleston clinic
2 | 65 | 62 | 65 | 66 | 63 |  | 70 | 64.2 | bis 70 mm | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | 45 |  | 180 | 260 | 200 | 300 | 280 |  | 45 mm pro Glieder | 46 mm pro Glieder | 65 mm pro Glieder
3 | 105 | 100 | 101 | 107 | 101 | 110 | 110 | 102.8 | bis 110 mm | Zehnder | 46 |  | 190 | 292 | 300 | 450 | 430 | 2 |  |  | 137
4 | 145 | 136 | 139 | 148 | 139 | 160 | 160 | 141.4 | bis 150 mm | IRSAP (IT) | 45 |  | 260 | 300 | 350 | 600 | 580 | 4 |  | 210 | 267
5 | 185 | 173 | 177 | 189 | 177 | 220 | 220 | 180.2 | bis 200 mm | Cordivari (IT) | 46 |  | 300 | 342 | 365 | 1000 | 980 | 6 | 270 | 302 | 397
6 | 225 | 210 | 215 | 230 | 215 | 250 | 250 | 219 | bis 250 mm | Fir Iron (IT) | 50 |  | 350 | 350 | 400 |  |  | 22 | 990 | 1038 | 1437
[10 empty] | DIN 4722 Stahlradiatoren | 50 |  | 400 | 392 | 450 |  |  | 30 | 1350 | 1406 | 1957
[10 empty] | DIN 4722 Gussradiatoren | 60 |  | 450 | 400 | 500 |  |  | 44 | 1980 | 2050 | 2867
[13 empty] | 500 | 442 | 535 |  |  | 54 | 2430 | 2510
[13 empty] | 550 | 450 | 550 |  |  | 59 | 2655 | 2740
[13 empty] | 600 | 492 | 565 |  |  | 64 | 2880 | 2970
[13 empty] | 750 | 500 | 600 |  |  | 66 | 2970
[13 empty] | 900 | 542 | 650
[13 empty] | 1000 | 550 | 665
[13 empty] | 1100 | 592 | 685
[13 empty] | 1200 | 600 | 750
[13 empty] | 1500 | 742 | 765
[13 empty] | 1800 | 750 | 815
[13 empty] | 2000 | 892 | 865
[13 empty] | 2200 | 900 | 885
[13 empty] | 2500 | 992 | 900
[13 empty] | 2800 | 1000 | 1000
[13 empty] | 3000 | 1092 | 1200
[14 empty] | 1100 | 1500
[14 empty] | 1192 | 1800
[14 empty] | 1200 | 2000
[14 empty] | 1492 | 2200
[14 empty] | 1500 | 2500
1792
1800
1992
2000
2192
2200
2492
2500
2792
2800
2992
3000
Note on Q3: JumpStart: Für 2-Säulen Radiatoren

## Leistung alle
Heizleistung
| Arbonia | Zehnder | IRSAP | Cordivari | FIR Iron | Mittelwert
2-Säule | y = 0.0704x + 3.1521 | y = 0.066x + 5.1012 | y = 0.069x + 1.5026 | y = 0.0739x + 2.2582 | y = 0.0727x + 2.9525 | y = 0.0701x + 3.1231 |  | Cordivari | FIR | Arbonia | IRSAP | Zehnder | [8 empty] | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | Zehnder | IRSAP (IT) | Cordivari (IT) | Fir Iron (IT)
[8 empty] | 66 | 63 | 65 | 65 | 62
3-Säule | y = 0.0893x + 8.8262 | y = 0.0874x + 7.5286 | y = 0.0912x + 5.4758 | y = 0.0959x + 7.5701 | y = 0.0956x + 6.9839 | y = 0.0911x + 7.6769 |  | Cordivari | FIR | Arbonia | IRSAP | Zehnder | [8 empty] | 65 | 62 | 65 | 66 | 63
[8 empty] | 107 | 101 | 105 | 101 | 100
4-Säule | y = 0.1127x + 12.391 | y = 0.1116x + 11.375 | y = 0.1145x + 9.7 | y = 0.1191x + 12.684 | y = 0.1186x + 11.012 | y = 0.1145x + 11.758 | [14 empty] | 105 | 100 | 101 | 107 | 101
5-Säule | y = 0.1288x + 22.511 | y = 0.1351x + 15.436 | y = 0.1383x + 12.141 | y = 0.141x + 17.647 | y = 0.1458x + 13.878 | y = 0.137x + 16.647 | [14 empty] | 145 | 136 | 139 | 148 | 139
6-Säule | y = 0.1578x + 17.294 | y = 0.1575x + 19.8 | y = 0.1621x + 14.609 | y = 0.1544x + 31.894 | y = 0.173x + 16.889 | y = 0.1609x + 20.129 | [14 empty] | 185 | 173 | 177 | 189 | 177
[21 empty] | 225 | 210 | 215 | 230 | 215
2-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 57 | 67 | 74 | 81 | 88 | 109 | 130 | 144 | 158 | 179 | 200 | 214
Arbonia Formel | 21.4561 | 24.2721 | 27.7921 | 31.3121 | 34.8321 | 38.3521 | 41.8721 | 45.3921 | 55.9521 | 66.5121 | 73.5521 | 80.5921 | 87.6321 | 108.7521 | 129.8721 | 143.9521 | 158.0321 | 179.1521 | 200.2721 | 214.3521
Zehnder | 21.1 | 23.6 | 27.5 | 31.2 | 34.9 | 38.4 | 41.9 | 45.3 | 55 | 63.9 | 69.5 | 74.7 | 82.7 | 104 | 124 | 138 | 151 | 171 | 189 | 201
Zehnder Formel | 22.2612 | 24.9012 | 28.2012 | 31.5012 | 34.8012 | 38.1012 | 41.4012 | 44.7012 | 54.6012 | 64.5012 | 71.1012 | 77.7012 | 84.3012 | 104.1012 | 123.9012 | 137.1012 | 150.3012 | 170.1012 | 189.9012 | 203.1012
IRSAP |  | 23.4 | 26.8 | 30.1 | 33.4 | 36.7 | 39.9 | 43.2 | 52.9 | 62.7 | 69.2 |  | 82.5 | 103 | 124.3 | 139 | 154.2 | 177.8
IRSAP Formel |  | 22.2026 | 25.6526 | 29.1026 | 32.5526 | 36.0026 | 39.4526 | 42.9026 | 53.2526 | 63.6026 | 70.5026 | 77.4026 | 84.3026 | 105.0026 | 125.7026 | 139.5026 | 153.3026 | 174.0026
Cordivari |  | 25.6 |  | 33 |  | 40.1 | 44 | 47.1 | 57.6 |  | 75.2 |  | 89.5 | 111.4 | 134.1 | 149.8 | 165.9 | 190.9
Cordivari Formel |  | 24.4282 | 28.1232 | 31.8182 | 35.5132 | 39.2082 | 42.9032 | 46.5982 | 57.6832 | 68.7682 | 76.1582 | 83.5482 | 90.9382 | 113.1082 | 135.2782 | 150.0582 | 164.8382 | 187.0082
FIR Iron |  | 25.24 | 28.96 | 32.63 | 36.26 | 39.87 | 43.46 | 47.02 | 57.65 | 68.22 | 75.26 | 83.2 | 89.35 | 110.64 | 132.23 | 146.83 | 161.63 | 184.23 | 207.56 | 223.1
FIR Iron Formel |  | 24.7625 | 28.3975 | 32.0325 | 35.6675 | 39.3025 | 42.9375 | 46.5725 | 57.4775 | 68.3825 | 75.6525 | 82.9225 | 90.1925 | 112.0025 | 133.8125 | 148.3525 | 162.8925 | 184.7025 | 206.5125 | 221.0525
Mittelwert | 20.55 | 24.368 | 27.815 | 31.586 | 34.89 | 38.814 | 42.252 | 45.724 | 56.03 | 65.455 | 72.632 | 79.6333 | 86.41 | 107.608 | 128.926 | 143.526 | 158.146 | 180.586 | 198.8533 | 212.7
Mittelwert Formel | 21.3491 | 24.1531 | 27.6581 | 31.1631 | 34.6681 | 38.1731 | 41.6781 | 45.1831 | 55.6981 | 66.2131 | 73.2231 | 80.2331 | 87.2431 | 108.2731 | 129.3031 | 143.3231 | 157.3431 | 178.3731 | 199.4031 | 213.4231
| 3.889% | -0.8819% | -0.5641% | -1.339% | -0.636% | -1.651% | -1.358% | -1.183% | -0.5924% | 1.158% | 0.8138% | 0.7532% | 0.9641% | 0.6181% | 0.2925% | -0.1414% | -0.5077% | -1.225% | 0.2765% | 0.34%
max | 21.1 | 25.6 | 28.96 | 33 | 36.26 | 40.1 | 44 | 47.1 | 57.65 | 68.22 | 75.26 | 83.2 | 89.5 | 111.4 | 134.1 | 149.8 | 165.9 | 190.9 | 207.56 | 223.1
min | 20 | 23.4 | 26.8 | 30.1 | 33.4 | 36.7 | 39.9 | 43.2 | 52.9 | 62.7 | 69.2 | 74.7 | 82.5 | 103 | 124 | 138 | 151 | 171 | 189 | 201
| 5.213% | 8.594% | 7.459% | 8.788% | 7.887% | 8.479% | 9.318% | 8.28% | 8.239% | 8.091% | 8.052% | 10.22% | 7.821% | 7.54% | 7.532% | 7.877% | 8.981% | 10.42% | 8.942% | 9.906%
10%
3-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 78 | 92 | 102 | 111 | 120 | 147 | 173 | 190 | 207 | 231 | 255 | 270
Arbonia Formel | 32.0442 | 35.6162 | 40.0812 | 44.5462 | 49.0112 | 53.4762 | 57.9412 | 62.4062 | 75.8012 | 89.1962 | 98.1262 | 107.0562 | 115.9862 | 142.7762 | 169.5662 | 187.4262 | 205.2862 | 232.0762 | 258.8662 | 276.7262
Zehnder | 27.9 | 32 | 37 | 41.9 | 46.8 | 51.6 | 56.3 | 60.9 | 74.3 | 87 | 95.1 | 103 | 115 | 140 | 166 | 183 | 200 | 225 | 251 | 269
Zehnder Formel | 30.2526 | 33.7486 | 38.1186 | 42.4886 | 46.8586 | 51.2286 | 55.5986 | 59.9686 | 73.0786 | 86.1886 | 94.9286 | 103.6686 | 112.4086 | 138.6286 | 164.8486 | 182.3286 | 199.8086 | 226.0286 | 252.2486 | 269.7286
IRSAP |  | 32.5 | 37.3 | 42 | 46.7 | 51.4 | 55.9 | 60.6 | 74.4 | 87.8 | 96.8 |  | 114.8 | 141.7 | 168.9 | 187.2 | 205.7 | 233.7
IRSAP Formel |  | 32.8358 | 37.3958 | 41.9558 | 46.5158 | 51.0758 | 55.6358 | 60.1958 | 73.8758 | 87.5558 | 96.6758 | 105.7958 | 114.9158 | 142.2758 | 169.6358 | 187.8758 | 206.1158 | 233.4758
Cordivari |  | 34.7 |  | 45.1 |  | 55.2 | 60.9 | 65.2 | 80 |  | 104.3 |  | 123.5 | 151.9 | 180.2 | 199 | 217.8 | 245.9
Cordivari Formel |  | 36.3401 | 41.1351 | 45.9301 | 50.7251 | 55.5201 | 60.3151 | 65.1101 | 79.4951 | 93.8801 | 103.4701 | 113.0601 | 122.6501 | 151.4201 | 180.1901 | 199.3701 | 218.5501 | 247.3201
FIR Iron |  | 35.4 | 40.5 | 45.52 | 50.47 | 55.38 | 60.25 | 65.07 | 79.4 | 93.57 | 102.97 | 112.34 | 121.7 | 149.8 | 178.08 | 197.1 | 216.28 | 245.44 | 275.09 | 295.18
FIR Iron Formel |  | 35.6639 | 40.4439 | 45.2239 | 50.0039 | 54.7839 | 59.5639 | 64.3439 | 78.6839 | 93.0239 | 102.5839 | 112.1439 | 121.7039 | 150.3839 | 179.0639 | 198.1839 | 217.3039 | 245.9839 | 274.6639 | 293.7839
Mittelwert | 27.95 | 33.52 | 38.2 | 43.504 | 47.9925 | 53.316 | 58.27 | 62.954 | 77.22 | 90.0925 | 100.234 | 108.78 | 119 | 146.08 | 173.236 | 191.26 | 209.356 | 236.208 | 260.3633 | 278.06
Mittelwert Formel | 31.3629 | 35.0069 | 39.5619 | 44.1169 | 48.6719 | 53.2269 | 57.7819 | 62.3369 | 76.0019 | 89.6669 | 98.7769 | 107.8869 | 116.9969 | 144.3269 | 171.6569 | 189.8769 | 208.0969 | 235.4269 | 262.7569 | 280.9769
| 12.21% | 4.436% | 3.565% | 1.409% | 1.416% | -0.1671% | -0.8377% | -0.9802% | -1.577% | -0.4724% | -1.454% | -0.821% | -1.683% | -1.2% | -0.9115% | -0.7232% | -0.6014% | -0.3307% | 0.9193% | 1.049%
max | 28 | 35.4 | 40.5 | 45.52 | 50.47 | 55.38 | 60.9 | 65.2 | 80 | 93.57 | 104.3 | 112.34 | 123.5 | 151.9 | 180.2 | 199 | 217.8 | 245.9 | 275.09 | 295.18
min | 27.9 | 32 | 37 | 41.9 | 46.7 | 51.4 | 55.9 | 60.6 | 74.3 | 87 | 95.1 | 103 | 114.8 | 140 | 166 | 183 | 200 | 225 | 251 | 269
| 0.3571% | 9.605% | 8.642% | 7.953% | 7.47% | 7.187% | 8.21% | 7.055% | 7.125% | 7.021% | 8.821% | 8.314% | 7.045% | 7.834% | 7.88% | 8.04% | 8.173% | 8.499% | 8.757% | 8.869%
4-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 36 | 43 | 49 | 56 | 62 | 69 | 75 | 81 | 100 | 117 | 129 | 141 | 152 | 186 | 219 | 241 | 262 | 293 | 323 | 343
Arbonia Formel | 41.693 | 46.201 | 51.836 | 57.471 | 63.106 | 68.741 | 74.376 | 80.011 | 96.916 | 113.821 | 125.091 | 136.361 | 147.631 | 181.441 | 215.251 | 237.791 | 260.331 | 294.141 | 327.951 | 350.491
Zehnder | 36.5 | 41.9 | 48.5 | 54.9 | 61.3 | 67.6 | 73.7 | 79.8 | 97.4 | 114 | 125 | 135 | 147 | 180 | 213 | 234 | 256 | 289 | 323 | 345
Zehnder Formel | 40.391 | 44.855 | 50.435 | 56.015 | 61.595 | 67.175 | 72.755 | 78.335 | 95.075 | 111.815 | 122.975 | 134.135 | 145.295 | 178.775 | 212.255 | 234.575 | 256.895 | 290.375 | 323.855 | 346.175
IRSAP |  | 42.1 | 48.4 | 54.6 | 60.8 | 66.9 | 73 | 79 | 96.8 | 114.3 | 125.9 |  | 148.8 | 182.6 | 216 | 238.1 | 260 | 292.8
IRSAP Formel |  | 44.05 | 49.775 | 55.5 | 61.225 | 66.95 | 72.675 | 78.4 | 95.575 | 112.75 | 124.2 | 135.65 | 147.1 | 181.45 | 215.8 | 238.7 | 261.6 | 295.95
Cordivari |  | 46.8 |  | 59.8 |  | 72.4 | 79.3 | 84.7 | 102.9 |  | 132.7 |  | 156.2 | 191.4 | 226.6 | 250.3 | 274.1 | 310.2
Cordivari Formel |  | 48.414 | 54.369 | 60.324 | 66.279 | 72.234 | 78.189 | 84.144 | 102.009 | 119.874 | 131.784 | 143.694 | 155.604 | 191.334 | 227.064 | 250.884 | 274.704 | 310.434
FIR Iron |  | 45.56 | 52.04 | 58.4 | 64.68 | 70.88 | 77.03 | 83.12 | 101.15 | 118.92 | 130.67 | 142.38 | 154.04 | 188.95 | 223.92 | 247.36 | 270.93 | 306.3 | 342.82 | 367.25
FIR Iron Formel |  | 46.592 | 52.522 | 58.452 | 64.382 | 70.312 | 76.242 | 82.172 | 99.962 | 117.752 | 129.612 | 141.472 | 153.332 | 188.912 | 224.492 | 248.212 | 271.932 | 307.512 | 343.092 | 366.812
Mittelwert | 36.25 | 43.872 | 49.485 | 56.74 | 62.195 | 69.356 | 75.606 | 81.524 | 99.65 | 116.055 | 128.654 | 139.46 | 151.608 | 185.79 | 219.704 | 242.152 | 264.606 | 298.26 | 329.6067 | 351.75
Mittelwert Formel | 41.528 | 46.108 | 51.833 | 57.558 | 63.283 | 69.008 | 74.733 | 80.458 | 97.633 | 114.808 | 126.258 | 137.708 | 149.158 | 183.508 | 217.858 | 240.758 | 263.658 | 298.008 | 332.358 | 355.258
| 14.56% | 5.097% | 4.745% | 1.442% | 1.749% | -0.5018% | -1.155% | -1.308% | -2.024% | -1.074% | -1.862% | -1.256% | -1.616% | -1.228% | -0.8402% | -0.5757% | -0.3583% | -0.08449% | 0.8347% | 0.9973%
max | 36.5 | 46.8 | 52.04 | 59.8 | 64.68 | 72.4 | 79.3 | 84.7 | 102.9 | 118.92 | 132.7 | 142.38 | 156.2 | 191.4 | 226.6 | 250.3 | 274.1 | 310.2 | 342.82 | 367.25
min | 36 | 41.9 | 48.4 | 54.6 | 60.8 | 66.9 | 73 | 79 | 96.8 | 114 | 125 | 135 | 147 | 180 | 213 | 234 | 256 | 289 | 323 | 343
| 1.37% | 10.47% | 6.995% | 8.696% | 5.999% | 7.597% | 7.945% | 6.73% | 5.928% | 4.137% | 5.803% | 5.183% | 5.89% | 5.956% | 6.002% | 6.512% | 6.603% | 6.834% | 5.781% | 6.603%
5-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 | 93 | 100 | 123 | 144 | 158 | 172 | 186 | 225 | 263 | 287 | 310 | 343 | 374 | 394
Arbonia Formel | 55.999 | 61.151 | 67.591 | 74.031 | 80.471 | 86.911 | 93.351 | 99.791 | 119.111 | 138.431 | 151.311 | 164.191 | 177.071 | 215.711 | 254.351 | 280.111 | 305.871 | 344.511 | 383.151 | 408.911
Zehnder | 45.1 | 51.7 | 59.9 | 67.9 | 75.8 | 83.5 | 91.1 | 98.6 | 120 | 141 | 154 | 167 | 179 | 219 | 259 | 285 | 312 | 352 | 392 | 420
Zehnder Formel | 50.562 | 55.966 | 62.721 | 69.476 | 76.231 | 82.986 | 89.741 | 96.496 | 116.761 | 137.026 | 150.536 | 164.046 | 177.556 | 218.086 | 258.616 | 285.636 | 312.656 | 353.186 | 393.716 | 420.736
IRSAP |  | 51.4 | 59 | 66.5 | 74 | 81.3 | 88.7 | 95.9 | 117.4 | 138.5 | 152.4 |  | 180 | 220.9 | 261.3 | 288 | 314.7 | 354.5
IRSAP Formel |  | 53.631 | 60.546 | 67.461 | 74.376 | 81.291 | 88.206 | 95.121 | 115.866 | 136.611 | 150.441 | 164.271 | 178.101 | 219.591 | 261.081 | 288.741 | 316.401 | 357.891
Cordivari |  | 56.5 |  | 72.4 |  | 87.7 | 96.2 | 102.7 | 124.8 |  | 160.6 |  | 188.8 | 230.4 | 271.6 | 299 | 326.4 | 367.4
Cordivari Formel |  | 59.947 | 66.997 | 74.047 | 81.097 | 88.147 | 95.197 | 102.247 | 123.397 | 144.547 | 158.647 | 172.747 | 186.847 | 229.147 | 271.447 | 299.647 | 327.847 | 370.147
FIR Iron |  | 55.98 | 63.99 | 71.87 | 79.64 | 87.32 | 94.93 | 102.48 | 124.8 | 146.79 | 161.31 | 175.77 | 190.17 | 233.18 | 276.14 | 304.85 | 333.68 | 377.21 | 421.18 | 450.78
FIR Iron Formel |  | 57.618 | 64.908 | 72.198 | 79.488 | 86.778 | 94.068 | 101.358 | 123.228 | 145.098 | 159.678 | 174.258 | 188.838 | 232.578 | 276.318 | 305.478 | 334.638 | 378.378 | 422.118 | 451.278
Mittelwert | 45.05 | 53.716 | 60.9725 | 69.534 | 76.61 | 84.964 | 92.786 | 99.936 | 122 | 142.5725 | 157.262 | 171.59 | 184.794 | 225.696 | 266.208 | 292.77 | 319.356 | 358.822 | 395.7267 | 421.5933
Mittelwert Formel | 52.267 | 57.747 | 64.597 | 71.447 | 78.297 | 85.147 | 91.997 | 98.847 | 119.397 | 139.947 | 153.647 | 167.347 | 181.047 | 222.147 | 263.247 | 290.647 | 318.047 | 359.147 | 400.247 | 427.647
| 16.02% | 7.504% | 5.944% | 2.751% | 2.202% | 0.2154% | -0.8503% | -1.09% | -2.134% | -1.842% | -2.299% | -2.473% | -2.028% | -1.572% | -1.112% | -0.7251% | -0.4099% | 0.09057% | 1.142% | 1.436%
max | 45.1 | 56.5 | 63.99 | 72.4 | 79.64 | 87.7 | 96.2 | 102.7 | 124.8 | 146.79 | 161.31 | 175.77 | 190.17 | 233.18 | 276.14 | 304.85 | 333.68 | 377.21 | 421.18 | 450.78
min | 45 | 51.4 | 59 | 66.5 | 74 | 81.3 | 88.7 | 95.9 | 117.4 | 138.5 | 152.4 | 167 | 179 | 219 | 259 | 285 | 310 | 343 | 374 | 394
| 0.2217% | 9.027% | 7.798% | 8.149% | 7.082% | 7.298% | 7.796% | 6.621% | 5.929% | 5.648% | 5.524% | 4.989% | 5.874% | 6.081% | 6.207% | 6.511% | 7.097% | 9.069% | 11.2% | 12.6%
6-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 53 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 143 | 168 | 185 | 201 | 217 | 264 | 309 | 339 | 367 | 408 | 448 | 474
Arbonia Formel | 58.322 | 64.634 | 72.524 | 80.414 | 88.304 | 96.194 | 104.084 | 111.974 | 135.644 | 159.314 | 175.094 | 190.874 | 206.654 | 253.994 | 301.334 | 332.894 | 364.454 | 411.794 | 459.134 | 490.694
Zehnder | 53.5 | 61.3 | 71 | 80.5 | 89.8 | 99 | 108 | 117 | 143 | 167 | 183 | 198 | 210 | 256 | 303 | 334 | 365 | 412 | 459 | 491
Zehnder Formel | 60.75 | 67.05 | 74.925 | 82.8 | 90.675 | 98.55 | 106.425 | 114.3 | 137.925 | 161.55 | 177.3 | 193.05 | 208.8 | 256.05 | 303.3 | 334.8 | 366.3 | 413.55 | 460.8 | 492.3
IRSAP |  | 60.7 | 69.6 | 78.5 | 87.2 | 95.8 | 104.3 | 112.8 | 137.9 | 162.6 | 178.9 |  | 211.2 | 259.1 | 306.5 | 337.9 | 369.3 | 416.2
IRSAP Formel |  | 63.239 | 71.344 | 79.449 | 87.554 | 95.659 | 103.764 | 111.869 | 136.184 | 160.499 | 176.709 | 192.919 | 209.129 | 257.759 | 306.389 | 338.809 | 371.229 | 419.859
Cordivari |  | 67.7 |  | 87.3 |  | 106.2 | 116.5 | 124.5 | 150.9 |  | 192.9 |  | 224.7 | 270 | 312.7 | 339.8 | 366 | 403.4
Cordivari Formel |  | 78.214 | 85.934 | 93.654 | 101.374 | 109.094 | 116.814 | 124.534 | 147.694 | 170.854 | 186.294 | 201.734 | 217.174 | 263.494 | 309.814 | 340.694 | 371.574 | 417.894
FIR Iron |  | 66.39 | 75.93 | 85.33 | 94.6 | 103.76 | 112.83 | 121.83 | 148.45 | 174.65 | 191.95 | 209.16 | 226.29 | 277.41 | 328.35 | 362.34 | 396.42 | 447.78 | 499.53 | 534.3
FIR Iron Formel |  | 68.789 | 77.439 | 86.089 | 94.739 | 103.389 | 112.039 | 120.689 | 146.639 | 172.589 | 189.889 | 207.189 | 224.489 | 276.389 | 328.289 | 362.889 | 397.489 | 449.389 | 501.289 | 535.889
Mittelwert | 53.25 | 63.618 | 72.1325 | 82.526 | 90.4 | 100.752 | 109.926 | 118.626 | 144.65 | 168.0625 | 186.35 | 202.72 | 217.838 | 265.302 | 311.91 | 342.608 | 372.744 | 417.476 | 468.8433 | 499.7667
Mittelwert Formel | 61.963 | 68.399 | 76.444 | 84.489 | 92.534 | 100.579 | 108.624 | 116.669 | 140.804 | 164.939 | 181.029 | 197.119 | 213.209 | 261.479 | 309.749 | 341.929 | 374.109 | 422.379 | 470.649 | 502.829
| 16.36% | 7.515% | 5.977% | 2.379% | 2.361% | -0.1717% | -1.184% | -1.65% | -2.659% | -1.859% | -2.855% | -2.763% | -2.125% | -1.441% | -0.6928% | -0.1982% | 0.3662% | 1.174% | 0.3851% | 0.6128%
max | 53.5 | 67.7 | 75.93 | 87.3 | 94.6 | 106.2 | 116.5 | 124.5 | 150.9 | 174.65 | 192.9 | 209.16 | 226.29 | 277.41 | 328.35 | 362.34 | 396.42 | 447.78 | 499.53 | 534.3
min | 53 | 60.7 | 69.6 | 78.5 | 87.2 | 95.8 | 104.3 | 112.8 | 137.9 | 162.6 | 178.9 | 198 | 210 | 256 | 303 | 334 | 365 | 403.4 | 448 | 474
| 0.9346% | 10.34% | 8.337% | 10.08% | 7.822% | 9.793% | 10.47% | 9.398% | 8.615% | 6.9% | 7.258% | 5.336% | 7.199% | 7.718% | 7.72% | 7.821% | 7.926% | 9.911% | 10.32% | 11.29%
Note on B26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Ev. wären zwei Formeln je nach Grösse (<1000 und ≥1000) präziser.

## Emissionen alle
THGE
| Arbonia | Zehnder |  | Cordivari |  | Mittelwert
2-Säule | y = 0.0016x + 0.0868 | y = 0.0016x + 0.0148 |  | y = 0.0017x + 0.0548 |  | y = 0.0016x + 0.0569 |  | Cordivari |  | Arbonia |  | Zehnder | [8 empty] | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | Zehnder | IRSAP (IT) | Cordivari (IT) | Fir Iron (IT)
[8 empty] | 66 |  | 65 |  | 62
3-Säule | y = 0.0023x + 0.1434 | y = 0.0024x + 0.0206 |  | y = 0.0025x + 0.0946 |  | y = 0.0024x + 0.0988 |  | Cordivari |  | Arbonia |  | Zehnder | [8 empty] | 65 | 62 | 65 | 66 | 63
[8 empty] | 107 |  | 105 |  | 100
4-Säule | y = 0.0031x + 0.1839 | y = 0.0032x + 0.0739 |  | y = 0.0034x + 0.1412 |  | y = 0.0032x + 0.1482 | [14 empty] | 105 | 100 | 101 | 107 | 101
5-Säule | y = 0.0039x + 0.2803 | y = 0.0041x + 0.0735 |  | y = 0.0042x + 0.1701 |  | y = 0.004x + 0.1919 | [14 empty] | 145 | 136 | 139 | 148 | 139
6-Säule | y = 0.0047x + 0.3345 | y = 0.0049x + 0.149 |  | y = 0.005x + 0.2186 |  | y = 0.0048x + 0.2597 | [14 empty] | 185 | 173 | 177 | 189 | 177
[21 empty] | 225 | 210 | 215 | 230 | 215
2-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 0.4783 | 0.55772 | 0.64444 | 0.73117 | 0.77497 | 0.86169 | 0.94842 | 1.0351 | 1.2597 | 1.5199 | 1.6504 | 1.8238 | 1.9544 | 2.4391 | 2.9165 | 3.2205 | 3.5317 | 4.0092 | 4.4437 | 4.7979
Arbonia Formel | 0.5028 | 0.5668 | 0.6468 | 0.7268 | 0.8068 | 0.8868 | 0.9668 | 1.0468 | 1.2868 | 1.5268 | 1.6868 | 1.8468 | 2.0068 | 2.4868 | 2.9668 | 3.2868 | 3.6068 | 4.0868 | 4.5668 | 4.8868
Zehnder | 0.4637 | 0.4929 | 0.58692 | 0.65904 | 0.75307 | 0.80417 | 0.89089 | 0.98492 | 1.2095 | 1.4842 | 1.6221 | 1.8028 | 1.9406 | 2.4473 | 2.9466 | 3.2651 | 3.591 | 4.0903 | 4.5897 | 4.9155
Zehnder Formel | 0.4308 | 0.4948 | 0.5748 | 0.6548 | 0.7348 | 0.8148 | 0.8948 | 0.9748 | 1.2148 | 1.4548 | 1.6148 | 1.7748 | 1.9348 | 2.4148 | 2.8948 | 3.2148 | 3.5348 | 4.0148 | 4.4948 | 4.8148
IRSAP
IRSAP Formel
Cordivari |  | 0.57232 |  | 0.71744 |  | 0.90549 | 1.0068 | 1.0506 | 1.3327 |  | 1.7243 |  | 2.0574 | 2.5787 | 3.0999 | 3.4403 | 3.7735 | 4.2518
Cordivari Formel |  | 0.5648 | 0.6498 | 0.7348 | 0.8198 | 0.9048 | 0.9898 | 1.0748 | 1.3298 | 1.5848 | 1.7548 | 1.9248 | 2.0948 | 2.6048 | 3.1148 | 3.4548 | 3.7948 | 4.3048
FIR Iron
FIR Iron Formel
Mittelwert | 0.471 | 0.54098 | 0.61568 | 0.70255 | 0.76402 | 0.85712 | 0.94871 | 1.0236 | 1.2673 | 1.502 | 1.6656 | 1.8133 | 1.9841 | 2.4883 | 2.9876 | 3.3087 | 3.6321 | 4.1171 | 4.5167 | 4.8567
Mittelwert Formel | 0.4729 | 0.5369 | 0.6169 | 0.6969 | 0.7769 | 0.8569 | 0.9369 | 1.0169 | 1.2569 | 1.4969 | 1.6569 | 1.8169 | 1.9769 | 2.4569 | 2.9369 | 3.2569 | 3.5769 | 4.0569 | 4.5369 | 4.8569
| 0.4042% | -0.7539% | 0.1978% | -0.8045% | 1.686% | -0.02536% | -1.245% | -0.6504% | -0.8191% | -0.3427% | -0.5204% | 0.1974% | -0.3649% | -1.263% | -1.699% | -1.564% | -1.52% | -1.462% | 0.4482% | 0.004324%
max | 0.4783 | 0.57232 | 0.64444 | 0.73117 | 0.77497 | 0.90549 | 1.0068 | 1.0506 | 1.3327 | 1.5199 | 1.7243 | 1.8238 | 2.0574 | 2.5787 | 3.0999 | 3.4403 | 3.7735 | 4.2518 | 4.5897 | 4.9155
min | 0.4637 | 0.4929 | 0.58692 | 0.65904 | 0.75307 | 0.80417 | 0.89089 | 0.98492 | 1.2095 | 1.4842 | 1.6221 | 1.8028 | 1.9406 | 2.4391 | 2.9165 | 3.2205 | 3.5317 | 4.0092 | 4.4437 | 4.7979
| 3.053% | 13.88% | 8.926% | 9.864% | 2.826% | 11.19% | 11.51% | 6.253% | 9.246% | 2.344% | 5.927% | 1.153% | 5.677% | 5.413% | 5.916% | 6.391% | 6.407% | 5.707% | 3.181% | 2.394%
10%
3-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 0.76037 | 0.85439 | 0.96302 | 1.0716 | 1.1803 | 1.2889 | 1.4477 | 1.5564 | 1.8822 | 2.251 | 2.4756 | 2.7357 | 2.953 | 3.655 | 4.3496 | 4.8344 | 5.2688 | 5.9708 | 6.7084 | 7.1502
Arbonia Formel | 0.7414 | 0.8334 | 0.9484 | 1.0634 | 1.1784 | 1.2934 | 1.4084 | 1.5234 | 1.8684 | 2.2134 | 2.4434 | 2.6734 | 2.9034 | 3.5934 | 4.2834 | 4.7434 | 5.2034 | 5.8934 | 6.5834 | 7.0434
Zehnder | 0.66634 | 0.76037 | 0.87629 | 0.99222 | 1.1081 | 1.2241 | 1.34 | 1.4988 | 1.8393 | 2.2227 | 2.4546 | 2.6864 | 2.9539 | 3.685 | 4.4162 | 4.9155 | 5.3719 | 6.1031 | 6.8343 | 7.3336
Zehnder Formel | 0.6446 | 0.7406 | 0.8606 | 0.9806 | 1.1006 | 1.2206 | 1.3406 | 1.4606 | 1.8206 | 2.1806 | 2.4206 | 2.6606 | 2.9006 | 3.6206 | 4.3406 | 4.8206 | 5.3006 | 6.0206 | 6.7406 | 7.2206
IRSAP
IRSAP Formel
Cordivari |  | 0.84067 |  | 1.1227 |  | 1.3619 | 1.4924 | 1.601 | 2.0063 |  | 2.6079 |  | 3.1291 | 3.8967 | 4.6142 | 5.1354 | 5.621 | 6.3814
Cordivari Formel |  | 0.8446 | 0.9696 | 1.0946 | 1.2196 | 1.3446 | 1.4696 | 1.5946 | 1.9696 | 2.3446 | 2.5946 | 2.8446 | 3.0946 | 3.8446 | 4.5946 | 5.0946 | 5.5946 | 6.3446
FIR Iron
FIR Iron Formel
Mittelwert | 0.71336 | 0.81848 | 0.91965 | 1.0622 | 1.1442 | 1.2916 | 1.4267 | 1.5521 | 1.9093 | 2.2369 | 2.5127 | 2.7111 | 3.012 | 3.7456 | 4.46 | 4.9618 | 5.4206 | 6.1518 | 6.7713 | 7.2419
Mittelwert Formel | 0.7228 | 0.8188 | 0.9388 | 1.0588 | 1.1788 | 1.2988 | 1.4188 | 1.5388 | 1.8988 | 2.2588 | 2.4988 | 2.7388 | 2.9788 | 3.6988 | 4.4188 | 4.8988 | 5.3788 | 6.0988 | 6.8188 | 7.2988
| 1.324% | 0.03959% | 2.082% | -0.32% | 3.024% | 0.5564% | -0.5546% | -0.8555% | -0.5495% | 0.9806% | -0.5516% | 1.023% | -1.102% | -1.249% | -0.9239% | -1.269% | -0.771% | -0.8609% | 0.701% | 0.7858%
max | 0.76037 | 0.85439 | 0.96302 | 1.1227 | 1.1803 | 1.3619 | 1.4924 | 1.601 | 2.0063 | 2.251 | 2.6079 | 2.7357 | 3.1291 | 3.8967 | 4.6142 | 5.1354 | 5.621 | 6.3814 | 6.8343 | 7.3336
min | 0.66634 | 0.76037 | 0.87629 | 0.99222 | 1.1081 | 1.2241 | 1.34 | 1.4988 | 1.8393 | 2.2227 | 2.4546 | 2.6864 | 2.953 | 3.655 | 4.3496 | 4.8344 | 5.2688 | 5.9708 | 6.7084 | 7.1502
| 12.37% | 11% | 9.005% | 11.63% | 6.111% | 10.12% | 10.21% | 6.383% | 8.325% | 1.258% | 5.878% | 1.804% | 5.627% | 6.205% | 5.733% | 5.862% | 6.265% | 6.434% | 1.841% | 2.5%
4-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 0.99952 | 1.1081 | 1.2889 | 1.4194 | 1.5929 | 1.7663 | 1.8968 | 2.0703 | 2.5121 | 2.9895 | 3.2935 | 3.6047 | 3.9087 | 4.8709 | 5.7901 | 6.4409 | 7.0562 | 7.9681 | 8.9302 | 9.5455
Arbonia Formel | 0.9899 | 1.1139 | 1.2689 | 1.4239 | 1.5789 | 1.7339 | 1.8889 | 2.0439 | 2.5089 | 2.9739 | 3.2839 | 3.5939 | 3.9039 | 4.8339 | 5.7639 | 6.3839 | 7.0039 | 7.9339 | 8.8639 | 9.4839
Zehnder | 0.90549 | 1.0287 | 1.2095 | 1.3619 | 1.5426 | 1.6805 | 1.8612 | 2.0347 | 2.4911 | 2.9904 | 3.3016 | 3.6202 | 3.9388 | 4.9301 | 5.8785 | 6.5586 | 7.1885 | 8.1369 | 9.1282 | 9.7654
Zehnder Formel | 0.9059 | 1.0339 | 1.1939 | 1.3539 | 1.5139 | 1.6739 | 1.8339 | 1.9939 | 2.4739 | 2.9539 | 3.2739 | 3.5939 | 3.9139 | 4.8739 | 5.8339 | 6.4739 | 7.1139 | 8.0739 | 9.0339 | 9.6739
IRSAP
IRSAP Formel
Cordivari |  | 1.1519 |  | 1.4851 |  | 1.8183 | 2.0209 | 2.1588 | 2.6371 |  | 3.4914 |  | 4.1651 | 5.1646 | 6.1714 | 6.8378 | 7.5114 | 8.5109
Cordivari Formel |  | 1.1612 | 1.3312 | 1.5012 | 1.6712 | 1.8412 | 2.0112 | 2.1812 | 2.6912 | 3.2012 | 3.5412 | 3.8812 | 4.2212 | 5.2412 | 6.2612 | 6.9412 | 7.6212 | 8.6412
FIR Iron
FIR Iron Formel
Mittelwert | 0.9525 | 1.0963 | 1.2492 | 1.4221 | 1.5677 | 1.755 | 1.9263 | 2.0879 | 2.5467 | 2.9899 | 3.3622 | 3.6125 | 4.0042 | 4.9885 | 5.9467 | 6.6124 | 7.252 | 8.2053 | 9.0292 | 9.6554
Mittelwert Formel | 0.9802 | 1.1082 | 1.2682 | 1.4282 | 1.5882 | 1.7482 | 1.9082 | 2.0682 | 2.5482 | 3.0282 | 3.3482 | 3.6682 | 3.9882 | 4.9482 | 5.9082 | 6.5482 | 7.1882 | 8.1482 | 9.1082 | 9.7482
| 2.908% | 1.089% | 1.523% | 0.4263% | 1.305% | -0.3884% | -0.9409% | -0.9434% | 0.05785% | 1.28% | -0.416% | 1.542% | -0.3995% | -0.8084% | -0.647% | -0.9715% | -0.88% | -0.6959% | 0.8747% | 0.9609%
max | 0.99952 | 1.1519 | 1.2889 | 1.4851 | 1.5929 | 1.8183 | 2.0209 | 2.1588 | 2.6371 | 2.9904 | 3.4914 | 3.6202 | 4.1651 | 5.1646 | 6.1714 | 6.8378 | 7.5114 | 8.5109 | 9.1282 | 9.7654
min | 0.90549 | 1.0287 | 1.2095 | 1.3619 | 1.5426 | 1.6805 | 1.8612 | 2.0347 | 2.4911 | 2.9895 | 3.2935 | 3.6047 | 3.9087 | 4.8709 | 5.7901 | 6.4409 | 7.0562 | 7.9681 | 8.9302 | 9.5455
| 9.407% | 10.7% | 6.162% | 8.297% | 3.153% | 7.58% | 7.903% | 5.749% | 5.536% | 0.02929% | 5.67% | 0.4275% | 6.155% | 5.688% | 6.179% | 5.803% | 6.06% | 6.378% | 2.169% | 2.252%
5-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 1.2825 | 1.4559 | 1.6513 | 1.8466 | 2.042 | 2.2373 | 2.44 | 2.6353 | 3.1784 | 3.7718 | 4.1625 | 4.5532 | 4.9512 | 6.1305 | 7.3099 | 8.0913 | 8.8371 | 10.0165 | 11.1959 | 11.9846
Arbonia Formel | 1.2943 | 1.4503 | 1.6453 | 1.8403 | 2.0353 | 2.2303 | 2.4253 | 2.6203 | 3.2053 | 3.7903 | 4.1803 | 4.5703 | 4.9603 | 6.1303 | 7.3003 | 8.0803 | 8.8603 | 10.0303 | 11.2003 | 11.9803
Zehnder | 1.0716 | 1.2524 | 1.4194 | 1.7462 | 1.9488 | 2.1515 | 2.3185 | 2.5641 | 3.1793 | 3.7945 | 4.2071 | 4.6124 | 5.025 | 6.2555 | 7.4431 | 8.261 | 9.0862 | 10.3167 | 11.5471 | 12.365
Zehnder Formel | 1.1395 | 1.3035 | 1.5085 | 1.7135 | 1.9185 | 2.1235 | 2.3285 | 2.5335 | 3.1485 | 3.7635 | 4.1735 | 4.5835 | 4.9935 | 6.2235 | 7.4535 | 8.2735 | 9.0935 | 10.3235 | 11.5535 | 12.3735
IRSAP
IRSAP Formel
Cordivari |  | 1.4203 |  | 1.8475 |  | 2.282 | 2.5065 | 2.7092 | 3.3107 |  | 4.3823 |  | 5.1938 | 6.4827 | 7.7287 | 8.583 | 9.4018 | 10.6478
Cordivari Formel |  | 1.4301 | 1.6401 | 1.8501 | 2.0601 | 2.2701 | 2.4801 | 2.6901 | 3.3201 | 3.9501 | 4.3701 | 4.7901 | 5.2101 | 6.4701 | 7.7301 | 8.5701 | 9.4101 | 10.6701
FIR Iron
FIR Iron Formel
Mittelwert | 1.1771 | 1.3762 | 1.5353 | 1.8134 | 1.9954 | 2.2236 | 2.4217 | 2.6362 | 3.2228 | 3.7832 | 4.2506 | 4.5828 | 5.0567 | 6.2896 | 7.4939 | 8.3118 | 9.1084 | 10.327 | 11.3715 | 12.1748
Mittelwert Formel | 1.2319 | 1.3919 | 1.5919 | 1.7919 | 1.9919 | 2.1919 | 2.3919 | 2.5919 | 3.1919 | 3.7919 | 4.1919 | 4.5919 | 4.9919 | 6.1919 | 7.3919 | 8.1919 | 8.9919 | 10.1919 | 11.3919 | 12.1919
| 4.66% | 1.141% | 3.684% | -1.187% | -0.1745% | -1.425% | -1.229% | -1.68% | -0.9589% | 0.2312% | -1.382% | 0.1987% | -1.281% | -1.553% | -1.361% | -1.442% | -1.279% | -1.308% | 0.1794% | 0.1405%
max | 1.2825 | 1.4559 | 1.6513 | 1.8475 | 2.042 | 2.282 | 2.5065 | 2.7092 | 3.3107 | 3.7945 | 4.3823 | 4.6124 | 5.1938 | 6.4827 | 7.7287 | 8.583 | 9.4018 | 10.6478 | 11.5471 | 12.365
min | 1.0716 | 1.2524 | 1.4194 | 1.7462 | 1.9488 | 2.1515 | 2.3185 | 2.5641 | 3.1784 | 3.7718 | 4.1625 | 4.5532 | 4.9512 | 6.1305 | 7.3099 | 8.0913 | 8.8371 | 10.0165 | 11.1959 | 11.9846
| 16.44% | 13.98% | 14.04% | 5.484% | 4.562% | 5.72% | 7.502% | 5.357% | 3.995% | 0.6002% | 5.017% | 1.285% | 4.672% | 5.432% | 5.418% | 5.729% | 6.007% | 5.929% | 3.042% | 3.077%
6-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 1.5362 | 1.7316 | 1.9917 | 2.209 | 2.4262 | 2.6864 | 2.9109 | 3.1282 | 3.8658 | 4.5678 | 5.0023 | 5.487 | 5.9644 | 7.361 | 8.765 | 9.6769 | 10.639 | 12.0357 | 13.4396 | 14.3944
Arbonia Formel | 1.5565 | 1.7445 | 1.9795 | 2.2145 | 2.4495 | 2.6845 | 2.9195 | 3.1545 | 3.8595 | 4.5645 | 5.0345 | 5.5045 | 5.9745 | 7.3845 | 8.7945 | 9.7345 | 10.6745 | 12.0845 | 13.4945 | 14.4345
Zehnder | 1.4349 | 1.6375 | 1.8694 | 2.1223 | 2.3541 | 2.586 | 2.8534 | 3.0853 | 3.8164 | 4.5476 | 5.0542 | 5.5535 | 6.0172 | 7.4796 | 8.9848 | 9.9479 | 10.9109 | 12.4161 | 13.9214 | 14.8415
Zehnder Formel | 1.423 | 1.619 | 1.864 | 2.109 | 2.354 | 2.599 | 2.844 | 3.089 | 3.824 | 4.559 | 5.049 | 5.539 | 6.029 | 7.499 | 8.969 | 9.949 | 10.929 | 12.399 | 13.869 | 14.849
IRSAP
IRSAP Formel
Cordivari |  | 1.7316 |  | 2.2172 |  | 2.7384 | 3.0423 | 3.2596 | 3.9843 |  | 5.2732 |  | 6.2727 | 7.7579 | 9.2859 | 10.2927 | 11.2922 | 12.7773
Cordivari Formel |  | 1.7186 | 1.9686 | 2.2186 | 2.4686 | 2.7186 | 2.9686 | 3.2186 | 3.9686 | 4.7186 | 5.2186 | 5.7186 | 6.2186 | 7.7186 | 9.2186 | 10.2186 | 11.2186 | 12.7186
FIR Iron
FIR Iron Formel
Mittelwert | 1.4855 | 1.7002 | 1.9306 | 2.1828 | 2.3902 | 2.6702 | 2.9356 | 3.1577 | 3.8889 | 4.5577 | 5.1099 | 5.5203 | 6.0848 | 7.5328 | 9.0119 | 9.9725 | 10.9474 | 12.4097 | 13.6805 | 14.618
Mittelwert Formel | 1.5077 | 1.6997 | 1.9397 | 2.1797 | 2.4197 | 2.6597 | 2.8997 | 3.1397 | 3.8597 | 4.5797 | 5.0597 | 5.5397 | 6.0197 | 7.4597 | 8.8997 | 9.8597 | 10.8197 | 12.2597 | 13.6997 | 14.6597
| 1.491% | -0.03051% | 0.4735% | -0.1419% | 1.236% | -0.3948% | -1.222% | -0.5697% | -0.7497% | 0.4831% | -0.9825% | 0.3522% | -1.07% | -0.9707% | -1.245% | -1.131% | -1.166% | -1.209% | 0.1404% | 0.2856%
max | 1.5362 | 1.7316 | 1.9917 | 2.2172 | 2.4262 | 2.7384 | 3.0423 | 3.2596 | 3.9843 | 4.5678 | 5.2732 | 5.5535 | 6.2727 | 7.7579 | 9.2859 | 10.2927 | 11.2922 | 12.7773 | 13.9214 | 14.8415
min | 1.4349 | 1.6375 | 1.8694 | 2.1223 | 2.3541 | 2.586 | 2.8534 | 3.0853 | 3.8164 | 4.5476 | 5.0023 | 5.487 | 5.9644 | 7.361 | 8.765 | 9.6769 | 10.639 | 12.0357 | 13.4396 | 14.3944
| 6.596% | 5.43% | 6.143% | 4.28% | 2.973% | 5.566% | 6.21% | 5.348% | 4.214% | 0.4411% | 5.139% | 1.199% | 4.916% | 5.115% | 5.61% | 5.983% | 5.785% | 5.805% | 3.461% | 3.012%

## Exponent alle
Exponent
| Arbonia | Zehnder | IRSAP | Cordivari | FIR Iron | Mittelwert |  |  | Formulas:
2-Säule | [5 empty] | y = -2E-8x^2+8E-05x + 1.2298 |  |  | Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [12 empty] | Arbonia (Prolux, Kermi, etc.) | Zehnder | IRSAP (IT) | Cordivari (IT) | Fir Iron (IT)
[13 empty] | 75 | 90
3-Säule | [5 empty] | y = -1E-8x^2+6E-05x + 1.2636 |  |  | ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70 | [6 empty] | 2-Säulen | 65 | 62 | 65 | 66 | 63
[13 empty] | 20 | 20 | [6 empty] | 3-Säulen | 105 | 100 | 101 | 107 | 101
4-Säule | [5 empty] | y = -2E-8x^2+8E-05x + 1.2608 |  |  | ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403 | [6 empty] | 4-Säulen | 145 | 136 | 139 | 148 | 139
[21 empty] | 5-Säulen | 185 | 173 | 177 | 189 | 177
5-Säule | [5 empty] | y = -2E-8x^2+7E-05x + 1.2826 |  |  | THGE | [11 empty] | 6-Säulen | 225 | 210 | 215 | 230 | 215
[9 empty] | Stahl (kg) | 0.73
6-Säule | [5 empty] | y = -2E-8x^2+6E-05x + 1.2931 |  |  | Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
2-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
Arbonia Formel
Zehnder | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27
Zehnder Formel
IRSAP |  | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.29 |  | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.29
IRSAP Formel
Cordivari |  | 1.247 |  | 1.261 |  | 1.275 | 1.283 | 1.289 | 1.31 |  | 1.335 |  | 1.343 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355
Cordivari Formel
FIR Iron |  | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.3
FIR Iron Formel
Mittelwert | 1.26 | 1.2474 | 1.26 | 1.2622 | 1.2625 | 1.265 | 1.2686 | 1.2698 | 1.276 | 1.2725 | 1.287 | 1.27 | 1.3106 | 1.319 | 1.323 | 1.321 | 1.321 | 1.317 | 1.3133 | 1.3
Mittelwert Formel | 1.2492 | 1.252 | 1.2553 | 1.2586 | 1.2617 | 1.2648 | 1.2677 | 1.2706 | 1.2786 | 1.2856 | 1.2898 | 1.2936 | 1.297 | 1.3048 | 1.309 | 1.3098 | 1.309 | 1.3048 | 1.297 | 1.2898
| -0.8533% | 0.3688% | -0.369% | -0.2852% | -0.05941% | -0.01581% | -0.067% | 0.063% | 0.1998% | 1.029% | 0.2176% | 1.858% | -1.038% | -1.077% | -1.058% | -0.8478% | -0.9084% | -0.9263% | -1.244% | -0.7846%
[21 empty] | Hersteller | Modell
max | 1.27 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.335 | 1.32 | 1.343 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.34 | 1.33 | 1.355 | 1.3098 | -3.336%
min | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.2492 | 3.244%
| 1.575% | 3.937% | 6.107% | 6.107% | 6.107% | 5.344% | 5.344% | 5.344% | 5.344% | 6.107% | 8.614% | 8.333% | 4.691% | 4.797% | 4.797% | 5.535% | 5.535% | 5.535% | 5.224% | 4.511%
10%
3-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33
Arbonia Formel
Zehnder | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
Zehnder Formel
IRSAP |  | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.31 | 1.32 |  | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.318 | 1.31 | 1.299
IRSAP Formel
Cordivari |  | 1.273 |  | 1.284 |  | 1.296 | 1.302 | 1.307 | 1.325 |  | 1.345 |  | 1.35 | 1.359 | 1.341 | 1.33 | 1.318 | 1.301
Cordivari Formel
FIR Iron |  | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.32
FIR Iron Formel
Mittelwert | 1.295 | 1.2726 | 1.28 | 1.2848 | 1.2825 | 1.2892 | 1.2944 | 1.2954 | 1.305 | 1.3025 | 1.315 | 1.3 | 1.328 | 1.3358 | 1.3362 | 1.3296 | 1.3256 | 1.32 | 1.3333 | 1.3267
Mittelwert Formel | 1.2785 | 1.2807 | 1.2834 | 1.286 | 1.2886 | 1.2911 | 1.2936 | 1.296 | 1.303 | 1.3095 | 1.3136 | 1.3175 | 1.3212 | 1.3311 | 1.3392 | 1.3436 | 1.3472 | 1.3511 | 1.3532 | 1.3536
| -1.272% | 0.6365% | 0.2637% | 0.0934% | 0.4737% | 0.1474% | -0.06374% | 0.04632% | -0.1552% | 0.5374% | -0.1065% | 1.346% | -0.512% | -0.3518% | 0.2245% | 1.053% | 1.629% | 2.356% | 1.49% | 2.03%
[21 empty] | Hersteller | Modell
max | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.359 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.36 | 1.3536 | -0.4706%
min | 1.28 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.318 | 1.31 | 1.299 | 1.33 | 1.32 | 1.23 | 1.2785 | 3.945%
| 2.29% | 7.519% | 9.559% | 8.824% | 8.824% | 8.088% | 7.353% | 7.353% | 7.353% | 8.088% | 8.088% | 7.407% | 2.963% | 3.606% | 2.222% | 1.642% | 2.239% | 3.06% | 0.7463% | 0.7519%
4-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 1.3 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
Arbonia Formel
Zehnder | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
Zehnder Formel
IRSAP |  | 1.258 | 1.265 | 1.272 | 1.279 | 1.286 | 1.293 | 1.3 | 1.322 | 1.343 | 1.34 |  | 1.335 | 1.328 | 1.321 | 1.317 | 1.312 | 1.306
IRSAP Formel
Cordivari |  | 1.265 |  | 1.28 |  | 1.296 | 1.305 | 1.312 | 1.335 |  | 1.355 |  | 1.348 | 1.338 | 1.353 | 1.364 | 1.374 | 1.389
Cordivari Formel
FIR Iron |  | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.3 | 1.32
FIR Iron Formel
Mittelwert | 1.29 | 1.2726 | 1.2837 | 1.2864 | 1.2897 | 1.2924 | 1.2976 | 1.3024 | 1.3094 | 1.3133 | 1.323 | 1.31 | 1.3366 | 1.3352 | 1.3368 | 1.3382 | 1.3392 | 1.339 | 1.3233 | 1.33
Mittelwert Formel | 1.2802 | 1.283 | 1.2863 | 1.2896 | 1.2927 | 1.2958 | 1.2987 | 1.3016 | 1.3095 | 1.3166 | 1.3208 | 1.3246 | 1.328 | 1.3358 | 1.34 | 1.3408 | 1.34 | 1.3358 | 1.328 | 1.3208
| -0.756% | 0.8172% | 0.2025% | 0.2488% | 0.2326% | 0.2631% | 0.08863% | -0.06143% | 0.01146% | 0.2551% | -0.1663% | 1.115% | -0.6434% | 0.04494% | 0.2394% | 0.1943% | 0.05974% | -0.239% | 0.3526% | -0.6917%
[21 empty] | Hersteller | Modell
max | 1.3 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.355 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.353 | 1.364 | 1.374 | 1.389 | 1.34 | 1.34 | 1.389 | 1.3408 | -3.47%
min | 1.28 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.317 | 1.312 | 1.306 | 1.3 | 1.32 | 1.23 | 1.2802 | 4.085%
| 1.538% | 7.519% | 8.148% | 7.407% | 6.667% | 6.667% | 5.926% | 5.926% | 6.667% | 7.407% | 7.749% | 7.407% | 2.963% | 2.963% | 2.439% | 3.446% | 4.512% | 5.976% | 2.985% | 1.493%
5-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35
Arbonia Formel
Zehnder | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
Zehnder Formel
IRSAP |  | 1.276 | 1.283 | 1.291 | 1.299 | 1.307 | 1.315 | 1.322 | 1.346 | 1.369 | 1.364 |  | 1.353 | 1.337 | 1.327 | 1.323 | 1.32 | 1.314
IRSAP Formel
Cordivari |  | 1.32 |  | 1.323 |  | 1.326 | 1.328 | 1.329 | 1.334 |  | 1.348 |  | 1.366 | 1.393 | 1.37 | 1.356 | 1.341 | 1.318
Cordivari Formel
FIR Iron |  | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.3
FIR Iron Formel
Mittelwert | 1.305 | 1.2952 | 1.3007 | 1.3088 | 1.3048 | 1.3126 | 1.3166 | 1.3182 | 1.322 | 1.3297 | 1.3324 | 1.32 | 1.3498 | 1.352 | 1.3474 | 1.3438 | 1.3362 | 1.3284 | 1.33 | 1.3267
Mittelwert Formel | 1.2994 | 1.3018 | 1.3046 | 1.3074 | 1.31 | 1.3126 | 1.3151 | 1.3174 | 1.3238 | 1.3294 | 1.3326 | 1.3354 | 1.3378 | 1.3426 | 1.3438 | 1.3426 | 1.3398 | 1.3326 | 1.3218 | 1.3126
| -0.4254% | 0.5096% | 0.2998% | -0.107% | 0.4062% | -1.692e-14% | -0.1177% | -0.06069% | 0.1399% | -0.02632% | 0.01501% | 1.167% | -0.889% | -0.6953% | -0.2672% | -0.0893% | 0.2694% | 0.3162% | -0.6165% | -1.06%
[21 empty] | Hersteller | Modell
max | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.393 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.393 | 1.3438 | -3.532%
min | 1.28 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.314 | 1.31 | 1.3 | 1.24 | 1.2994 | 4.794%
| 3.759% | 8.824% | 10.07% | 9.353% | 9.353% | 8.633% | 8.633% | 8.633% | 9.353% | 10.07% | 9.42% | 9.42% | 5.072% | 5.958% | 3.65% | 3.65% | 2.941% | 3.382% | 2.963% | 3.704%
6-Säule | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Arbonia | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38
Arbonia Formel
Zehnder | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
Zehnder Formel
IRSAP |  | 1.293 | 1.302 | 1.31 | 1.319 | 1.327 | 1.336 | 1.345 | 1.37 | 1.396 | 1.388 |  | 1.371 | 1.346 | 1.334 | 1.33 | 1.327 | 1.322
IRSAP Formel
Cordivari |  | 1.322 |  | 1.313 |  | 1.305 | 1.3 | 1.296 | 1.284 |  | 1.296 |  | 1.345 | 1.418 | 1.396 | 1.382 | 1.367 | 1.345
Cordivari Formel
FIR Iron |  | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.3 | 1.28
FIR Iron Formel
Mittelwert | 1.32 | 1.307 | 1.313 | 1.3146 | 1.3173 | 1.3184 | 1.3192 | 1.3222 | 1.3228 | 1.339 | 1.3308 | 1.3267 | 1.3392 | 1.3628 | 1.358 | 1.3524 | 1.3488 | 1.3394 | 1.3367 | 1.33
Mittelwert Formel | 1.3073 | 1.3093 | 1.3116 | 1.3139 | 1.316 | 1.3181 | 1.32 | 1.3219 | 1.3268 | 1.3309 | 1.3331 | 1.3349 | 1.3363 | 1.3381 | 1.3363 | 1.3331 | 1.3283 | 1.3181 | 1.3043 | 1.2931
| -0.9585% | 0.176% | -0.1028% | -0.05325% | -0.0911% | -0.02275% | 0.06443% | -0.02269% | 0.3062% | -0.6049% | 0.1728% | 0.6206% | -0.2165% | -1.812% | -1.598% | -1.427% | -1.52% | -1.59% | -2.421% | -2.774%
[21 empty] | Hersteller | Modell
max | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.418 | 1.396 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.418 | 1.3381 | -5.635%
min | 1.28 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.3 | 1.28 | 1.25 | 1.2931 | 3.448%
| 5.882% | 10.07% | 10.64% | 10.64% | 9.929% | 9.929% | 9.929% | 9.929% | 10% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 7.616% | 5.444% | 5.036% | 5.036% | 5.036% | 5.797% | 7.246%

## Buch_Krupp
Gussradiatoren nach DIN 4720 (Jan. 1961) | [10 empty] | GUSSRADIATOREN | Leistung (W) tv: 90 °C, tr: 70 °C, ti: 20 °C |  | Bauhöhe |  |  |  | STAHLRADIATOREN | Leistung (W) tv: 90 °C, tr: 70 °C, ti: 20 °C |  | Bauhöhe |  |  |  | Norm-Wärmeleistung je Glied von Stahlrohrradiatoresn in W bei Warmwasser mit tm: 80 °C und Ti: 20 °C. Rohrdurchmesser 25 mm und Gliedbaulänge 45 mm
[12 empty] | ti: 20 °C |  | 28 | 43 | 58 | 90 |  | ti: 20 °C |  | 30 | 45 | 60 | 100
Abmessungen und Gewichte | [11 empty] | Bautiefe | 7 |  |  |  | 112 |  | Bautiefe | 11 |  |  | 73 | 122
Nebenabstand | Bauhöhe | Bautiefe (mm), Heizfläche (m2) und Gewicht pro Glied (kg) | [10 empty] | 11 |  |  | 92 |  |  |  | 16 |  | 74 | 99 | 157
mm | mm | mm | m2 | kg | mm | m2 | kg | mm | m2 | kg |  |  | 16 |  | 93 | 126 | 205 |  |  | 22 |  | 99 | 128 | 204
200 | 280 | [6 empty] | 250 | 0.185 | 4.7 |  |  | 22 |  | 123 | 163 | 261 |  |  | 25 | 77
350 | 430 |  |  |  | 160 | 0.185 | 4.5 | 220 | 0.255 | 5.3 |  |  | 25 | 92
500 | 580 | 110 | 0.18 | 4.1 | 160 | 0.255 | 5.4 | 220 | 0.345 | 7.1 |  | Oberfläche (m2) |  | Bauhöhe |  |  |  |  | Oberfläche (m2) |  | Bauhöhe
900 | 980 | 70 | 0.205 | 5.1 | 160 | 0.44 | 9.6 | 220 | 0.58 | 12.5 |  |  |  | 28 | 43 | 58 | 90 |  |  |  | 30 | 45 | 60 | 100
[12 empty] | Bautiefe | 7 |  |  |  | 0.205 |  | Bautiefe | 11 |  |  | 0.14 | 0.24
[13 empty] | 11 |  |  | 0.18 |  |  |  | 16 |  | 0.155 | 0.205 | 0.345
Baulänge pro Glied 60 mm | [12 empty] | 16 |  | 0.185 | 0.255 | 0.44 |  |  | 22 |  | 0.21 | 0.285 | 0.48
[13 empty] | 22 |  | 0.255 | 0.345 | 0.58 |  |  | 25 | 0.16
Stahlradiatoren nach DIN 4720 (Jan. 1961) | [12 empty] | 25 | 0.185
[12 empty] | Leistung (W) tv: 90 °C, tr: 70 °C, ti: 10 °C |  | Bauhöhe |  |  |  |  | Leistung (W) tv: 90 °C, tr: 70 °C, ti: 10 °C |  | Bauhöhe
Abmessungen und Gewichte | [11 empty] | ti: 10 °C |  | 28 | 43 | 58 | 90 |  | ti: 10 °C |  | 30 | 45 | 60 | 100
Nebenabstand | Bauhöhe | Bautiefe (mm), Heizfläche (m2) und Gewicht pro Glied (kg) | [9 empty] | Bautiefe | 7 |  |  |  | 136 |  | Bautiefe | 11 |  |  | 89 | 149
mm | mm | mm | m2 | kg | mm | m2 | kg | mm | m2 | kg |  |  | 11 |  |  | 112 |  |  |  | 16 |  | 91 | 121 | 192
200 | 300 | [6 empty] | 250 | 0.16 | 1.7 |  |  | 16 |  | 114 | 153 | 250 |  |  | 22 |  | 121 | 156 | 248
350 | 450 |  |  |  | 160 | 0.155 | 1.55 | 220 | 0.21 | 2.2 |  |  | 22 |  | 150 | 199 | 318 |  |  | 25 | 94
500 | 600 | 110 | 0.14 | 1.43 | 160 | 0.205 | 2.06 | 220 | 0.285 | 2.88 |  |  | 25 | 112
900 | 1000 | 110 | 0.24 | 2.43 | 160 | 0.345 | 3.48 | 220 | 0.48 | 4.83 |  | Leistung (W) tv: 90 °C, tr: 70 °C, ti: 15 °C |  | Bauhöhe |  |  |  |  | Leistung (W) tv: 90 °C, tr: 70 °C, ti: 15 °C |  | Bauhöhe
[12 empty] | ti: 15 °C |  | 28 | 43 | 58 | 90 |  | ti: 15 °C |  | 30 | 45 | 60 | 100
[12 empty] | Bautiefe | 7 |  |  |  | 124 |  | Bautiefe | 11 |  |  | 81 | 136
Baulänge pro Glied 50 mm | [12 empty] | 11 |  |  | 102 |  |  |  | 16 |  | 83 | 110 | 174
[13 empty] | 16 |  | 103 | 139 | 227 |  |  | 22 |  | 110 | 142 | 226
[13 empty] | 22 |  | 137 | 181 | 289 |  |  | 25 | 85
[13 empty] | 25 | 102
[12 empty] | Leistung (W) tv: 90 °C, tr: 70 °C, ti: 24 °C |  | Bauhöhe |  |  |  |  | Leistung (W) tv: 90 °C, tr: 70 °C, ti: 24 °C |  | Bauhöhe
[12 empty] | ti: 24 °C |  | 28 | 43 | 58 | 90 |  | ti: 24 °C |  | 30 | 45 | 60 | 100
[12 empty] | Bautiefe | 7 |  |  |  | 102 |  | Bautiefe | 11 |  |  | 67 | 111
[13 empty] | 11 |  |  | 84 |  |  |  | 16 |  | 68 | 90 | 143
[13 empty] | 16 |  | 85 | 114 | 186 |  |  | 22 |  | 90 | 116 | 185
[13 empty] | 22 |  | 112 | 148 | 237 |  |  | 25 | 70
[13 empty] | 25 | 84
[12 empty] | Leistung (W) tv: 75 °C, tr: 65 °C, ti: 20 °C |  | Bauhöhe |  |  |  |  | Leistung (W) tv: 75 °C, tr: 65 °C, ti: 20 °C |  | Bauhöhe
[12 empty] | ti: 20 °C |  | 28 | 43 | 58 | 90 |  | ti: 20 °C |  | 30 | 45 | 60 | 100
[12 empty] | Bautiefe | 7 |  |  |  | 89.0602 |  | Bautiefe | 11 |  |  | 58.0482 | 112
[13 empty] | 11 |  |  | 73.1566 |  |  |  | 16 |  | 58.8434 | 78.7229 | 124.8434
[13 empty] | 16 |  | 73.9518 | 100.1928 | 163.0121 |  |  | 22 |  | 78.7229 | 101.7831 | 162.2169
[13 empty] | 22 |  | 97.8072 | 129.6145 | 207.5422 |  |  | 25 | 61.2289
[13 empty] | 25 | 73.1566
Leistung (W)
[13 empty] | Oberfläche (m2) | tv: 75 °C, tr: 65 °C, ti: 20 °C | tv: 90 °C, tr: 70 °C, ti: 20 °C
[13 empty] | 0.18 | 73.1566 | 92
[13 empty] | 0.185 | 73.1566 | 93
[13 empty] | 0.185 | 73.9518 | 92
[13 empty] | 0.205 | 89.0602 | 112
[13 empty] | 0.255 | 97.8072 | 123
[13 empty] | 0.255 | 100.1928 | 126
[13 empty] | 0.345 | 129.6145 | 163
[13 empty] | 0.44 | 163.0121 | 205
[13 empty] | 0.58 | 207.5422 | 261

## Wärmetransfer_Krupp
Strahlungsanteil | [5 empty] | https://www.heizsparer.de/heizung/heizkorper/die-wichtigsten-heizkoerper-typen-im-ueberblick |  |  |  |  | Seite 351. Bild 8.24 Wärmestrome (W/m) von wasserbeheizten, ungedämmten Stahlrohrleitungen an die Umgebung in Abhängigkeit von der Temperatur und den Nenndurchmesser
|  | [1] | [2, 3] | [1] | VDI_Wärmeatlas. 4- Aufl. Düsseldorf: VDI-Verlag 1984 |  | Heizfläche | Anteil Strahlungswärme | (Durchschnitt) |  | Waagerechtes Rohr | Durchmesser | Basis: W: 0.5 m/s; λR: 50 W/(mK); ε: 0.92 | [6 empty] | Senrechtes Rohr | Durchmesser
Gliederheizkörper |  | 0.25 | 0.21-0.36 | [2] | Kast & Klan. Energieeinsparungsmöglichkeiten in Zentralheizungsanlagen - Einfluss der Vorlauftemperatur des Heizsystems auf den Energieverbrauch und die Wärmeabgabe von Heizkörper. Forschungsbericht des Bundesministeriums dür Forschung und Technologie. 1984 |  | Flächenheizung | Fußbodenheizung | 95% | Atlog |  | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | Atlog |  | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3
Einreihige Plattenheizkörper ohne Konvektionsteil |  | 0.4 | 0.4-0.57 | [3] | Schlapmann. Wärmestrahlung von Raumheizkörper. Haustechnische Rundschau (1987) Heft 2 |  |  | Wandheizung | 90% |  | 10 |  |  |  | 10.8 | 13.25 | 14.9 | 17.3 |  | 10 |  |  |  | 11.8 | 13.25 | 14.9 | 17.3
Einreihige Plattenheizkörper mit Konvektionsteil und zweireihige Plattenheizkörper ohne Konvektionsteil |  | 0.25 | 0.33-0.42 | [4] | Glück. Wärmeübertragung. Wärmeabgabe von Raumheizflächen und Rohren |  | DIN Radiator | Stahl | 40% |  | 12 |  |  | 10.9 | 13.4 | 16.8 | 17 | 22 |  | 12 |  |  |  | 11.6 | 14.7 | 16.8 | 19.5
Zwei- und mehrreihige Plattenheizkörper mit Konvektionsteil |  | 0.15 | 0.18-0.30 |  |  |  |  | Guss | 35% |  | 14 |  | 10.4 | 12.8 | 15.2 | 20 | 22.5 | 26 |  | 14 |  |  | 10.8 | 13.8 | 17 | 20 | 23.5
Konvektoren |  | 0 | 0.11 |  |  |  | Röhrenradiator | 2-Säuler | 40% |  | 16 | 10.4 | 11.8 | 15 | 18.2 | 22.5 | 25 | 30 |  | 16 |  | 10.1 | 12.8 | 16 | 20 | 22.8 | 27
Füssbodenheizungen |  |  | 0.55-.70 |  |  |  |  | 4-Säuler | 25% |  | 18 | 11.8 | 14.8 | 17.5 | 21.5 | 26 | 29 | 34.5 |  | 18 |  | 12 | 14.8 | 18.5 | 23.4 | 26.5 | 31.5
[8 empty] | 6-Säuler | 20% |  | 20 | 13.2 | 16 | 19.5 | 23.8 | 29.5 | 33 | 39 |  | 20 | 10.9 | 13 | 16.8 | 20.9 | 26 | 29.5 | 35
Plattenheizkörper: P (Plattengrundkörper), S (Sekundärheizfläche)) |  | [4] |  |  |  |  | Plattenheizkörper | Typ 10 | 55% |  | 25 | 17.5 | 21.2 | 25.5 | 31.4 | 38.5 | 42.5 | 50.5 |  | 25 | 14 | 17.5 | 22 | 27 | 34 | 39 | 46
PS |  | 0.30-0.40 | [5 empty] | Typ 11 | 35% |  | 30 | 22 | 26.2 | 32 | 39.5 | 48 | 53 | 63.5 |  | 30 | 17.5 | 22 | 27 | 34 | 43 | 48 | 57
PSSP |  | 0.15-0.20 | [5 empty] | Typ 21 | 30% |  | 35 | 25.5 | 31.4 | 36 | 48 | 60 | 63 | 75 |  | 35 | 21 | 26 | 34 | 41 | 52 | 59.5 | 70
PSPSSP |  | 0.15 | [5 empty] | Typ 22 | 25% |  | 40 | 31 | 37 | 45 | 56 | 68 | 77 | 89 |  | 40 | 24.5 | 30.3 | 38.9 | 48.5 | 60 | 68.5 | 80
SPSSPSSPS |  | 0.05 | [5 empty] | Typ 33 | 20% |  | 50 | 41.5 | 49.7 | 59.5 | 73 | 90 | 101 | 120 |  | 50 | 32.5 | 40 | 50.5 | 62.5 | 79 | 90 | 109
[7 empty] | Konvektor | mit Stahlblechverkleidung | 5% |  | 60 | 51 | 61 | 74.5 | 91 | 114 | 128 | 150 |  | 60 | 40 | 50 | 63.5 | 79 | 100 | 114 | 136
[8 empty] | Unterflurkonvektor | <5 % |  | 70 | 62.5 | 75 | 91 | 112 | 140 | 157 | 180 |  | 70 | 49.5 | 61 | 77 | 96 | 123 | 138 | 155
[11 empty] | 80 | 73 | 99 | 110 | 130 | 160 | 180 |  |  | 80 | 59 | 74 | 93 | 113 | 145 | 160 | 195
Heizflächenexponent (n) |  |  | Diese Exponent kann maximal im èbertemperaturbereich von 30 K < Δtlog < 100 K | [8 empty] | 0.7613
Radiatoren | 1.3
Plattenheizkörper | 1.25-1.38
Konvektortruhen | 1.30-1.40
Rohre | 1.25-1.26
Strahlplatten | 1.15-1.25
Fussbodenheizung | 1.00-1.15 | [9 empty] | Zoll | DN | Aussendurchmesser [mm] | Innendurchmesser [mm]
[11 empty] | 3/8" | DN 10 | 17.2 | 13.6
[11 empty] | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 17.5
Bei kurzen Heizkörpern (geringe Gliedzahlen) ist wegen der relativ günstigeren Abstrahlung die Leistung geringfügig höher als bei langen Heizkörper. | [10 empty] | 3/4" | DN 20 | 26.9 | 22.9
Die Unterschied kann aber vernachlässigt werden, so dass man mit einer konstanten Gliederleistung rechnen kann | [10 empty] | 1" | DN 25 | 33.7 | 29.9
[11 empty] | 1 1/4" | DN 32 | 42.4 | 38
[11 empty] | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 43.9
[11 empty] | 2" | DN 50 | 60.3 | 55.9
-4e-05
[11 empty] | Waagerechtes Rohr | Durchmesser | Basis: W: 0.5 m/s; λR: 50 W/(mK); ε: 0.92 | [7 empty] | Senrechtes Rohr | Durchmesser
[12 empty] | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 |  |  |  | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3
[11 empty] | 10 |  |  |  | 10.099 | 12.5484 | 13.7095 | 17.1353 |  |  | 10 |  |  |  | 9.7315 | 11.9226 | 13.1741 | 15.8083
[11 empty] | 12 |  |  | 10.9176 | 12.8708 | 15.9582 | 17.4603 | 21.3851 |  |  | 12 |  |  |  | 11.9721 | 14.7272 | 16.5237 | 19.6719
[11 empty] | 14 |  | 11.3222 | 12.983 | 15.6826 | 19.4192 | 21.2751 | 25.7197 |  |  | 14 |  |  | 9.7315 | 14.2551 | 17.5918 | 19.9261 | 23.6043
[11 empty] | 16 | 10.0434 | 12.8095 | 15.0996 | 18.5344 | 22.9314 | 25.1539 | 30.1391 |  |  | 16 |  | 10.1 | 11.9721 | 16.5805 | 20.5164 | 23.3813 | 27.6055
[11 empty] | 18 | 11.6684 | 14.4569 | 17.2674 | 21.4262 | 26.4948 | 29.0967 | 34.6433 |  |  | 18 |  | 12 | 14.2551 | 18.9483 | 23.501 | 26.8893 | 31.6755
[11 empty] | 20 | 13.3158 | 16.1659 | 19.4864 | 24.358 | 30.1094 | 33.1035 | 39.2323 |  |  | 20 | 10.9 | 13 | 16.5805 | 21.3585 | 26.5456 | 30.4501 | 35.8143
[11 empty] | 25 | 17.5323 | 20.7079 | 25.2579 | 31.8625 | 39.3699 | 43.4005 | 51.0758 |  |  | 25 | 14 | 17.5 | 18.9483 | 27.5695 | 34.4196 | 39.5831 | 46.4623
[11 empty] | 30 | 21.8888 | 25.6349 | 31.3494 | 39.617 | 48.9504 | 54.0975 | 63.4493 |  |  | 30 | 17.5 | 22 | 21.3585 | 34.0455 | 42.6686 | 49.0461 | 57.5403
[11 empty] | 35 | 26.3853 | 30.9469 | 37.7609 | 47.6215 | 58.8509 | 65.1945 | 76.3528 |  |  | 35 | 21 | 26 | 27.5695 | 40.7865 | 51.2926 | 58.8391 | 69.0483
[11 empty] | 40 | 31.0218 | 36.6439 | 44.4924 | 55.876 | 69.0714 | 76.6915 | 89.7863 |  |  | 40 | 24.5 | 30.3 | 34.0455 | 47.7925 | 60.2916 | 68.9621 | 80.9863
[11 empty] | 50 | 40.7148 | 49.1929 | 58.9154 | 73.135 | 90.4724 | 100.8855 | 118.2433 |  |  | 50 | 32.5 | 40 | 40.7865 | 62.5995 | 79.4146 | 90.1981 | 106.1523
[11 empty] | 60 | 50.9678 | 63.2819 | 74.6184 | 91.394 | 113.1534 | 126.6795 | 148.8203 |  |  | 60 | 40 | 50 | 47.7925 | 78.4665 | 100.0376 | 112.7541 | 133.0383
[11 empty] | 70 | 61.7808 | 78.9109 | 91.6014 | 110.653 | 137.1144 | 154.0735 | 181.5173 |  |  | 70 | 49.5 | 61 | 62.5995 | 95.3935 | 122.1606 | 136.6301 | 161.6443
[11 empty] | 80 | 73.1538 | 96.0799 | 109.8644 | 130.912 | 162.3554 | 183.0675 | 216.3343 |  |  | 80 | 59 | 74 | 78.4665 | 113.3805 | 145.7836 | 161.8261 | 191.9703

## Arbonia Tabelle
Leistung (W) |  | Bauhöhe
75/65/20 °C |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 15 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 57 | 67 | 74 | 81 | 88 | 109 | 130 | 144 | 158 | 179 | 200 | 214 | ARB 2-Säule
| 105 |  | 20 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 78 | 92 | 102 | 111 | 120 | 147 | 173 | 190 | 207 | 231 | 255 | 270 | ARB 3-Säule
| 145 |  | 27 | 36 | 43 | 49 | 56 | 62 | 69 | 75 | 81 | 100 | 117 | 129 | 141 | 152 | 186 | 219 | 241 | 262 | 293 | 323 | 343 | ARB 4-Säule
| 185 | 32 |  | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 | 93 | 100 | 123 | 144 | 158 | 172 | 186 | 225 | 263 | 287 | 310 | 343 | 374 | 394 | ARB 5-Säule
| 225 | 39 |  | 53 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 143 | 168 | 185 | 201 | 217 | 264 | 309 | 339 | 367 | 408 | 448 | 474 | ARB 6-Säule
Exponent |  | Bauhöhe
n |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
| 105 |  | 1.27 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33
| 145 |  | 1.25 | 1.3 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
| 185 | 1.29 |  | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35
| 225 | 1.31 |  | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 1.02 | 1.2 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.93 | 2.29 | 2.53 | 2.78 | 3.14 | 3.5 | 3.75
| 105 |  | 0.5 | 0.63 | 0.7 | 0.79 | 0.88 | 0.97 | 1.06 | 1.16 | 1.25 | 1.52 | 1.79 | 1.98 | 2.16 | 2.34 | 2.89 | 3.43 | 3.8 | 4.16 | 4.71 | 5.25 | 5.62
| 145 |  | 0.66 | 0.84 | 0.93 | 1.06 | 1.18 | 1.3 | 1.42 | 1.54 | 1.66 | 2.03 | 2.39 | 2.63 | 2.88 | 3.12 | 3.85 | 4.58 | 5.06 | 5.55 | 6.27 | 7 | 7.49
| 185 | 0.89 |  | 1.11 | 1.23 | 1.38 | 1.53 | 1.68 | 1.83 | 1.99 | 2.14 | 2.59 | 3.05 | 3.35 | 3.65 | 3.96 | 4.87 | 5.78 | 6.38 | 6.99 | 7.9 | 8.81 | 9.42
| 225 | 1.08 |  | 1.34 | 1.49 | 1.67 | 1.85 | 2.03 | 2.21 | 2.4 | 2.58 | 3.12 | 3.67 | 4.03 | 4.4 | 4.76 | 5.85 | 6.95 | 7.67 | 8.4 | 9.49 | 10.59 | 11.31
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.48
| 105 |  | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.71
| 145 |  | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.64 | 0.7 | 0.79 | 0.89 | 0.95
| 185 | 0.08 |  | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.8 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.19
| 225 | 0.1 |  | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.72 | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.43
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
W |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.73 | 0.84 | 0.92 | 1 | 1.08 | 1.32 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.51
| 105 |  | 0.4 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 1.07 | 1.25 | 1.37 | 1.49 | 1.6 | 1.96 | 2.32 | 2.56 | 2.8 | 3.16 | 3.51 | 3.75
| 145 |  | 0.52 | 0.63 | 0.69 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | 1.41 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.13 | 2.6 | 3.08 | 3.4 | 3.72 | 4.19 | 4.67 | 4.99
| 185 | 0.62 |  | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.16 | 1.26 | 1.36 | 1.45 | 1.75 | 2.05 | 2.25 | 2.45 | 2.65 | 3.24 | 3.84 | 4.24 | 4.64 | 5.23 | 5.83 | 6.23
| 225 | 0.74 |  | 0.93 | 1.02 | 1.14 | 1.26 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.74 | 2.1 | 2.45 | 2.69 | 2.93 | 3.17 | 3.88 | 4.6 | 5.08 | 5.55 | 6.27 | 6.99 | 7.46
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 9.1 | 10.8 | 12 | 13.2 | 15 | 16.8 | 17.9
| 105 |  | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 10 | 12.3 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | 20.3 | 22.5 | 24
| 145 |  | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 8.2 | 9.6 | 10.7 | 11.6 | 12.6 | 15.5 | 18.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 28.2 | 30.1
| 185 | 2.5 |  | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 10.1 | 11.9 | 13 | 14.2 | 15.4 | 18.5 | 22 | 24.3 | 26.5 | 29.8 | 33.1 | 35.3
| 225 | 2.8 |  | 4 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 11.8 | 14 | 15.5 | 16.9 | 18 | 21.5 | 25.5 | 28.4 | 31 | 34.7 | 38.6 | 41.3
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
s |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
| 105 |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 145 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
| 185 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 225 | 27 |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 44.16 | 46.44 | 43.52 | 45.33 | 46.44 | 47.14 | 48.18 | 48.51 | 49.95 | 50.86 | 52.04 | 54.44 | 56.66 | 61.75 | 78.14 | 94.36 | 105.32 | 118.82 | 132.47 | 146.77 | 157.79
| 105 |  | 43.27 | 44.39 | 45.95 | 47.14 | 48.18 | 49.29 | 50.08 | 51.26 | 52.04 | 56.38 | 61.75 | 70.06 | 78.14 | 86.36 | 111.2 | 135.93 | 152.52 | 173.31 | 194.11 | 218.85 | 235.7
| 145 |  | 48.51 | 50.75 | 51.53 | 53.42 | 55.87 | 60 | 61.36 | 63.08 | 65.52 | 71.2 | 85.88 | 95.89 | 105.68 | 115.62 | 145.2 | 174.68 | 194.73 | 219.63 | 244.6 | 274.71 | 294.53
| 185 | 56.78 |  | 60.26 | 61.92 | 64.33 | 64.89 | 81.59 | 83.81 | 86.27 | 88.72 | 90.91 | 99.5 | 110.32 | 118.96 | 131.42 | 169.67 | 207.86 | 233.53 | 265.27 | 297.23 | 335.97 | 362.08
| 225 | 68.46 |  | 69.65 | 71.44 | 73.73 | 76.63 | 87.81 | 90.21 | 93.1 | 95.02 | 107.62 | 110.48 | 125.37 | 140.69 | 156.03 | 201.71 | 247.57 | 278.45 | 317.04 | 355.56 | 401.87 | 432.94
Modell |  | Bauhöhe
|  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 2019 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 | 2090 | 2100 | 2110 | 2120 | 2150 | 2180 | 2200 | 2220 | 2250 | 2280 | 2300
| 105 |  | 3019 | 3026 | 3030 | 3035 | 3040 | 3045 | 3050 | 3055 | 3060 | 3075 | 3090 | 3100 | 3110 | 3120 | 3150 | 3180 | 3200 | 3220 | 3250 | 3280 | 3300
| 145 |  | 4019 | 4026 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | 4055 | 4060 | 4075 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 | 4150 | 4180 | 4200 | 4220 | 4250 | 4280 | 4300
| 185 | 5018 |  | 5026 | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5055 | 5060 | 5075 | 5090 | 5100 | 5110 | 5120 | 5150 | 5180 | 5200 | 5220 | 5250 | 5280 | 5300
| 225 | 6018 |  | 6026 | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6055 | 6060 | 6075 | 6090 | 6100 | 6110 | 6120 | 6150 | 6180 | 6200 | 6220 | 6250 | 6280 | 6300
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 180 | 190 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 65 |  | 0.36967 | 0.4783 | 0.55772 | 0.64444 | 0.73117 | 0.77497 | 0.86169 | 0.94842 | 1.0351 | 1.2597 | 1.5199 | 1.6504 | 1.8238 | 1.9544 | 2.4391 | 2.9165 | 3.2205 | 3.5317 | 4.0092 | 4.4437 | 4.7979
| 105 |  | 0.57962 | 0.76037 | 0.85439 | 0.96302 | 1.0716 | 1.1803 | 1.2889 | 1.4477 | 1.5564 | 1.8822 | 2.251 | 2.4756 | 2.7357 | 2.953 | 3.655 | 4.3496 | 4.8344 | 5.2688 | 5.9708 | 6.7084 | 7.1502
| 145 |  | 0.78227 | 0.99952 | 1.1081 | 1.2889 | 1.4194 | 1.5929 | 1.7663 | 1.8968 | 2.0703 | 2.5121 | 2.9895 | 3.2935 | 3.6047 | 3.9087 | 4.8709 | 5.7901 | 6.4409 | 7.0562 | 7.9681 | 8.9302 | 9.5455
| 185 | 0.99309 |  | 1.2825 | 1.4559 | 1.6513 | 1.8466 | 2.042 | 2.2373 | 2.44 | 2.6353 | 3.1784 | 3.7718 | 4.1625 | 4.5532 | 4.9512 | 6.1305 | 7.3099 | 8.0913 | 8.8371 | 10.0165 | 11.1959 | 11.9846
| 225 | 1.2176 |  | 1.5362 | 1.7316 | 1.9917 | 2.209 | 2.4262 | 2.6864 | 2.9109 | 3.1282 | 3.8658 | 4.5678 | 5.0023 | 5.487 | 5.9644 | 7.361 | 8.765 | 9.6769 | 10.639 | 12.0357 | 13.4396 | 14.3944
500 | J2 | 450 | 500 |  | J10 | 450 | 500 | J74 | 450 | 500
136 | B5 | 69 | 145 |  | B13 | 105 | 145 | B77 | 105 | 145
67.7566 |  | 48 | 69 |  |  | 1.36 | 1.35 |  | 1.1803 | 1.7663
1.3506 |  | 1.36 | 1.35
1.7316 |  | 1.1803 | 1.7663
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)

## Arbonia Original
TECHNISCHE DATEN UND PREIS PRO GLIED - Bauhöhe 180–500 mm
Bau- höhe | Bau- tiefe | Modell | Wärmeleistung EN 442 |  |  |  | Exponent | Ø Masse pro Glied | Fläche pro Glied | Wasser- inhalt pro Glied | Norm- Wasser- strom | Strahlungs- anteil | Preis pro Glied 2022 | Preis pro Glied 2025
H | T |  | ФL ΔT 50K 75/65/20°C | ФL ΔT 42K 50/40/20°C | ФL ΔT 25K 50/40/20°C | ФL ΔT 16K 40/32/20°C | n | M | A | W | qm | s
[mm] | [mm] |  | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [ ] | [kg/Gl.] | [m²/Gl.] | [l/Gl.] | [kg/h Gl.] | [%] | [CHF/Gl.] | [Euro/Gl.]
180 | 185 | 5018 | 32 | 26 | 13 | 7 | 1.29 | 0.89 | 0.08 | 0.62 | 2.5 | 30 | 56.78 | 64.73
180 | 225 | 6018 | 39 | 31 | 15 | 8 | 1.31 | 1.08 | 0.1 | 0.74 | 2.8 | 27 | 68.46 | 74.21
190 | 65 | 2019 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1.23 | 0.33 | 0.03 | 0.28 | 1.2 | 49 | 44.16 | 39.89
190 | 105 | 3019 | 20 | 16 | 8 | 5 | 1.27 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 1.7 | 38 | 43.27 | 40.84
190 | 145 | 4019 | 27 | 22 | 11 | 6 | 1.25 | 0.66 | 0.07 | 0.52 | 2.2 | 33 | 48.51 | 43.65
260 | 65 | 2026 | 20 | 16 | 8 | 5 | 1.25 | 0.42 | 0.04 | 0.34 | 1.6 | 49 | 46.44 | 55.19
260 | 105 | 3026 | 28 | 22 | 11 | 6 | 1.31 | 0.63 | 0.07 | 0.48 | 2.2 | 38 | 44.39 | 56.74
260 | 145 | 4026 | 36 | 29 | 15 | 8 | 1.3 | 0.84 | 0.09 | 0.63 | 2.8 | 33 | 50.75 | 63.09
260 | 185 | 5026 | 45 | 36 | 17 | 10 | 1.33 | 1.11 | 0.11 | 0.78 | 3.6 | 30 | 60.26 | 74.56
260 | 225 | 6026 | 53 | 42 | 20 | 11 | 1.36 | 1.34 | 0.13 | 0.93 | 4 | 27 | 69.65 | 84.54
300 | 65 | 2030 | 24 | 19 | 10 | 6 | 1.26 | 0.47 | 0.05 | 0.37 | 1.9 | 49 | 43.52 | 51.73
300 | 105 | 3030 | 33 | 26 | 13 | 7 | 1.33 | 0.7 | 0.08 | 0.53 | 2.7 | 38 | 45.95 | 54.45
300 | 145 | 4030 | 43 | 34 | 17 | 9 | 1.33 | 0.93 | 0.1 | 0.69 | 3.4 | 33 | 51.53 | 61.86
300 | 185 | 5030 | 53 | 42 | 20 | 11 | 1.36 | 1.23 | 0.13 | 0.86 | 4.1 | 30 | 61.92 | 73.5
300 | 225 | 6030 | 62 | 49 | 23 | 12 | 1.39 | 1.49 | 0.15 | 1.02 | 4.9 | 27 | 71.44 | 84.38
350 | 65 | 2035 | 28 | 22 | 11 | 6 | 1.31 | 0.53 | 0.06 | 0.41 | 2.2 | 49 | 45.33 | 51
350 | 105 | 3035 | 38 | 30 | 15 | 8 | 1.36 | 0.79 | 0.09 | 0.59 | 3.1 | 38 | 47.14 | 55.56
350 | 145 | 4035 | 49 | 39 | 19 | 10 | 1.35 | 1.06 | 0.12 | 0.77 | 4 | 33 | 53.42 | 63.44
350 | 185 | 5035 | 61 | 48 | 23 | 12 | 1.39 | 1.38 | 0.15 | 0.96 | 4.8 | 30 | 64.33 | 76.01
350 | 225 | 6035 | 72 | 56 | 27 | 14 | 1.41 | 1.67 | 0.18 | 1.14 | 5.7 | 27 | 73.73 | 87.4
400 | 65 | 2040 | 31 | 25 | 12 | 7 | 1.31 | 0.59 | 0.07 | 0.45 | 2.4 | 49 | 46.44 | 53.74
400 | 105 | 3040 | 43 | 34 | 17 | 9 | 1.36 | 0.88 | 0.1 | 0.65 | 3.5 | 38 | 48.18 | 57.5
400 | 145 | 4040 | 56 | 44 | 22 | 12 | 1.35 | 1.18 | 0.13 | 0.85 | 4.5 | 33 | 55.87 | 65.96
400 | 185 | 5040 | 69 | 55 | 26 | 14 | 1.39 | 1.53 | 0.17 | 1.06 | 5.5 | 30 | 64.89 | 78.75
400 | 225 | 6040 | 81 | 64 | 30 | 16 | 1.41 | 1.85 | 0.2 | 1.26 | 6.5 | 27 | 76.63 | 90.85
450 | 65 | 2045 | 35 | 28 | 14 | 8 | 1.31 | 0.65 | 0.07 | 0.49 | 2.8 | 49 | 47.14 | 54.19
450 | 105 | 3045 | 48 | 38 | 19 | 10 | 1.36 | 0.97 | 0.11 | 0.71 | 4 | 38 | 49.29 | 59.43
450 | 145 | 4045 | 62 | 50 | 24 | 13 | 1.35 | 1.3 | 0.15 | 0.93 | 5 | 33 | 60 | 68.43
450 | 185 | 5045 | 77 | 61 | 29 | 15 | 1.39 | 1.68 | 0.19 | 1.16 | 6.2 | 30 | 81.59 | 81.82
450 | 225 | 6045 | 90 | 71 | 33 | 18 | 1.41 | 2.03 | 0.22 | 1.38 | 7.2 | 27 | 87.81 | 93.51
500 | 65 | 2050 | 39 | 31 | 15 | 8 | 1.31 | 0.71 | 0.08 | 0.53 | 3.2 | 49 | 48.18 | 56.11
500 | 105 | 3050 | 53 | 42 | 20 | 11 | 1.36 | 1.06 | 0.12 | 0.77 | 4.4 | 38 | 50.08 | 61.45
500 | 145 | 4050 | 69 | 55 | 27 | 14 | 1.35 | 1.42 | 0.17 | 1.01 | 5.6 | 33 | 61.36 | 70.67
500 | 185 | 5050 | 85 | 67 | 32 | 17 | 1.39 | 1.83 | 0.21 | 1.26 | 6.9 | 30 | 83.81 | 84.63
500 | 225 | 6050 | 99 | 78 | 37 | 19 | 1.41 | 2.21 | 0.25 | 1.5 | 8.1 | 27 | 90.21 | 97.4
TECHNISCHE DATEN UND PREIS PRO GLIED - Bauhöhe 550–1200 mm
Bau- höhe | Bau- tiefe | Modell | Wärmeleistung EN 442 |  |  |  | Exponent | Ø Masse pro Glied | Fläche pro Glied | Wasser- inhalt pro Glied | Norm- Wasser- strom | Strahlungs- anteil | Preis pro Glied 2022 | Preis pro Glied 2025
H | T |  | ФL ΔT 50K 75/65/20°C | ФL ΔT 42K 50/40/20°C | ФL ΔT 25K 50/40/20°C | ФL ΔT 16K 40/32/20°C | n | M | A | W | qm | s
[mm] | [mm] |  | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [ ] | [kg/Gl.] | [m²/Gl.] | [l/Gl.] | [kg/h Gl.] | [%] | [CHF/Gl.] | [Euro/Gl.]
550 | 65 | 2055 | 42 | 34 | 17 | 9 | 1.31 | 0.77 | 0.09 | 0.57 | 3.5 | 49 | 48.51 | 57.46
550 | 105 | 3055 | 58 | 46 | 22 | 12 | 1.36 | 1.16 | 0.14 | 0.83 | 4.7 | 38 | 51.26 | 63.16
550 | 145 | 4055 | 75 | 60 | 29 | 16 | 1.35 | 1.54 | 0.18 | 1.09 | 6.1 | 33 | 63.08 | 73.12
550 | 185 | 5055 | 93 | 73 | 35 | 19 | 1.39 | 1.99 | 0.23 | 1.36 | 7.5 | 30 | 86.27 | 88.08
550 | 225 | 6055 | 108 | 85 | 40 | 21 | 1.41 | 2.4 | 0.27 | 1.62 | 8.9 | 27 | 93.1 | 100.4
600 | 65 | 2060 | 46 | 37 | 18 | 10 | 1.31 | 0.83 | 0.1 | 0.61 | 3.8 | 49 | 49.95 | 59.39
600 | 105 | 3060 | 63 | 50 | 24 | 13 | 1.36 | 1.25 | 0.15 | 0.89 | 5.2 | 38 | 52.04 | 64.77
600 | 145 | 4060 | 81 | 64 | 31 | 17 | 1.35 | 1.66 | 0.2 | 1.17 | 6.6 | 33 | 65.52 | 75.25
600 | 185 | 5060 | 100 | 79 | 38 | 20 | 1.39 | 2.14 | 0.25 | 1.45 | 8.2 | 30 | 88.72 | 90.17
600 | 225 | 6060 | 117 | 92 | 43 | 23 | 1.41 | 2.58 | 0.29 | 1.74 | 9.7 | 27 | 95.02 | 104.08
750 | 65 | 2075 | 57 | 45 | 22 | 12 | 1.31 | 1.02 | 0.12 | 0.73 | 4.7 | 49 | 50.86 | 65.21
750 | 105 | 3075 | 78 | 62 | 30 | 16 | 1.36 | 1.52 | 0.18 | 1.07 | 6.5 | 38 | 56.38 | 70.95
750 | 145 | 4075 | 100 | 79 | 38 | 21 | 1.35 | 2.03 | 0.24 | 1.41 | 8.2 | 33 | 71.2 | 81.91
750 | 185 | 5075 | 123 | 97 | 46 | 25 | 1.39 | 2.59 | 0.3 | 1.75 | 10.1 | 30 | 90.91 | 98.13
750 | 225 | 6075 | 143 | 113 | 53 | 28 | 1.4 | 3.12 | 0.37 | 2.1 | 11.8 | 27 | 107.62 | 113.15
900 | 65 | 2090 | 67 | 54 | 27 | 15 | 1.31 | 1.2 | 0.15 | 0.84 | 5.8 | 49 | 52.04 | 70.07
900 | 105 | 3090 | 92 | 73 | 35 | 19 | 1.36 | 1.79 | 0.22 | 1.25 | 7.7 | 38 | 61.75 | 77.78
900 | 145 | 4090 | 117 | 93 | 45 | 25 | 1.35 | 2.39 | 0.29 | 1.65 | 9.6 | 33 | 85.88 | 90.25
900 | 185 | 5090 | 144 | 114 | 54 | 29 | 1.39 | 3.05 | 0.36 | 2.05 | 11.9 | 30 | 99.5 | 107.54
900 | 225 | 6090 | 168 | 132 | 63 | 33 | 1.4 | 3.67 | 0.44 | 2.45 | 14 | 27 | 110.48 | 123.73
1000 | 65 | 2100 | 74 | 59 | 29 | 16 | 1.32 | 1.32 | 0.16 | 0.92 | 6.3 | 49 | 54.44 | 73.95
1000 | 105 | 3100 | 102 | 81 | 39 | 21 | 1.36 | 1.98 | 0.24 | 1.37 | 8.4 | 38 | 70.06 | 82.82
1000 | 145 | 4100 | 129 | 103 | 50 | 27 | 1.35 | 2.63 | 0.32 | 1.81 | 10.7 | 33 | 95.89 | 99.29
1000 | 185 | 5100 | 158 | 125 | 60 | 32 | 1.38 | 3.35 | 0.4 | 2.25 | 13 | 30 | 110.32 | 113.89
1000 | 225 | 6100 | 185 | 146 | 69 | 37 | 1.4 | 4.03 | 0.48 | 2.69 | 15.5 | 27 | 125.37 | 132.61
1100 | 65 | 2110 | 81 | 65 | 32 | 18 | 1.32 | 1.44 | 0.18 | 1 | 6.9 | 49 | 56.66 | 77.8
1100 | 105 | 3110 | 111 | 88 | 43 | 23 | 1.35 | 2.16 | 0.27 | 1.49 | 9.2 | 38 | 78.14 | 87.82
1100 | 145 | 4110 | 141 | 112 | 55 | 30 | 1.35 | 2.88 | 0.35 | 1.97 | 11.6 | 33 | 105.68 | 106.92
1100 | 185 | 5110 | 172 | 136 | 65 | 35 | 1.38 | 3.65 | 0.44 | 2.45 | 14.2 | 30 | 118.96 | 123.97
1100 | 225 | 6110 | 201 | 158 | 75 | 40 | 1.4 | 4.4 | 0.53 | 2.93 | 16.9 | 27 | 140.69 | 143.12
1200 | 65 | 2120 | 88 | 70 | 35 | 19 | 1.32 | 1.56 | 0.19 | 1.08 | 7.4 | 49 | 61.75 | 78.89
1200 | 105 | 3120 | 120 | 95 | 46 | 25 | 1.35 | 2.34 | 0.29 | 1.6 | 10 | 38 | 86.36 | 92.51
1200 | 145 | 4120 | 152 | 121 | 59 | 32 | 1.35 | 3.12 | 0.38 | 2.13 | 12.6 | 33 | 115.62 | 105.92
1200 | 185 | 5120 | 186 | 147 | 70 | 38 | 1.38 | 3.96 | 0.48 | 2.65 | 15.4 | 30 | 131.42 | 127.45
1200 | 225 | 6120 | 217 | 171 | 81 | 43 | 1.4 | 4.76 | 0.58 | 3.17 | 18 | 27 | 156.03 | 150.65
TECHNISCHE DATEN UND PREIS PRO GLIED - Bauhöhe 1500–3000 mm
Bau- höhe | Bau- tiefe | Modell | Wärmeleistung EN 442 |  |  |  | Exponent | Ø Masse pro Glied | Fläche pro Glied | Wasser- inhalt pro Glied | Norm- Wasser- strom | Strahlungs- anteil | Preis pro Glied 2022 | Preis pro Glied 2025
H | T |  | ФL ΔT 50K 75/65/20°C | ФL ΔT 42K 50/40/20°C | ФL ΔT 25K 50/40/20°C | ФL ΔT 16K 40/32/20°C | n | M | A | W | qm | s
[mm] | [mm] |  | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [Watt/Gl.] | [ ] | [kg/Gl.] | [m²/Gl.] | [l/Gl.] | [kg/h Gl.] | [%] | [CHF/Gl.] | [Euro/Gl.]
1500 | 65 | 2150 | 109 | 87 | 43 | 24 | 1.32 | 1.93 | 0.24 | 1.32 | 9.1 | 49 | 78.14 | 87.3
1500 | 105 | 3150 | 147 | 117 | 57 | 31 | 1.35 | 2.89 | 0.36 | 1.96 | 12.3 | 38 | 111.2 | 103.34
1500 | 145 | 4150 | 186 | 148 | 72 | 39 | 1.35 | 3.85 | 0.48 | 2.6 | 15.5 | 33 | 145.2 | 122.06
1500 | 185 | 5150 | 225 | 178 | 86 | 46 | 1.37 | 4.87 | 0.6 | 3.24 | 18.5 | 30 | 169.67 | 154.94
1500 | 225 | 6150 | 264 | 208 | 99 | 52 | 1.4 | 5.85 | 0.72 | 3.88 | 21.5 | 27 | 201.71 | 168.49
1800 | 65 | 2180 | 130 | 104 | 51 | 28 | 1.32 | 2.29 | 0.29 | 1.56 | 10.8 | 49 | 94.36 | 96.01
1800 | 105 | 3180 | 173 | 138 | 67 | 36 | 1.35 | 3.43 | 0.43 | 2.32 | 14.6 | 38 | 135.93 | 112.92
1800 | 145 | 4180 | 219 | 174 | 85 | 46 | 1.34 | 4.58 | 0.57 | 3.08 | 18.4 | 33 | 174.68 | 134.63
1800 | 185 | 5180 | 263 | 208 | 100 | 54 | 1.37 | 5.78 | 0.72 | 3.84 | 22 | 30 | 207.86 | 161.63
1800 | 225 | 6180 | 309 | 244 | 116 | 62 | 1.39 | 6.95 | 0.86 | 4.6 | 25.5 | 27 | 247.57 | 189.85
2000 | 65 | 2200 | 144 | 115 | 57 | 31 | 1.32 | 2.53 | 0.32 | 1.72 | 12 | 49 | 105.32 | 99.91
2000 | 105 | 3200 | 190 | 151 | 74 | 40 | 1.34 | 3.8 | 0.48 | 2.56 | 16.3 | 38 | 152.52 | 117.86
2000 | 145 | 4200 | 241 | 192 | 94 | 51 | 1.34 | 5.06 | 0.64 | 3.4 | 20.4 | 33 | 194.73 | 142.88
2000 | 185 | 5200 | 287 | 227 | 109 | 59 | 1.37 | 6.38 | 0.8 | 4.24 | 24.3 | 30 | 233.53 | 172.72
2000 | 225 | 6200 | 339 | 268 | 128 | 68 | 1.39 | 7.67 | 0.95 | 5.08 | 28.4 | 27 | 278.45 | 201.07
2200 | 65 | 2220 | 158 | 126 | 62 | 34 | 1.32 | 2.78 | 0.35 | 1.88 | 13.2 | 49 | 118.82 | 124.25
2200 | 105 | 3220 | 207 | 165 | 81 | 44 | 1.34 | 4.16 | 0.52 | 2.8 | 17.9 | 38 | 173.31 | 144.74
2200 | 145 | 4220 | 262 | 209 | 102 | 56 | 1.34 | 5.55 | 0.7 | 3.72 | 22.4 | 33 | 219.63 | 171.15
2200 | 185 | 5220 | 310 | 246 | 119 | 64 | 1.36 | 6.99 | 0.87 | 4.64 | 26.5 | 30 | 265.27 | 201.41
2200 | 225 | 6220 | 367 | 290 | 138 | 73 | 1.39 | 8.4 | 1.05 | 5.55 | 31 | 27 | 317.04 | 236.39
2500 | 65 | 2250 | 179 | 143 | 71 | 39 | 1.32 | 3.14 | 0.4 | 2.12 | 15 | 49 | 132.47 | 139.93
2500 | 105 | 3250 | 231 | 184 | 90 | 49 | 1.34 | 4.71 | 0.59 | 3.16 | 20.3 | 38 | 194.11 | 165.77
2500 | 145 | 4250 | 293 | 233 | 114 | 62 | 1.34 | 6.27 | 0.79 | 4.19 | 25.4 | 33 | 244.6 | 197.19
2500 | 185 | 5250 | 343 | 272 | 132 | 71 | 1.36 | 7.9 | 0.99 | 5.23 | 29.8 | 30 | 297.23 | 230.7
2500 | 225 | 6250 | 408 | 322 | 153 | 82 | 1.39 | 9.49 | 1.19 | 6.27 | 34.7 | 27 | 355.56 | 258.61
2800 | 65 | 2280 | 200 | 160 | 78 | 43 | 1.33 | 3.5 | 0.44 | 2.36 | 16.8 | 49 | 146.77 | 150.51
2800 | 105 | 3280 | 255 | 203 | 99 | 54 | 1.34 | 5.25 | 0.67 | 3.51 | 22.5 | 38 | 218.85 | 193.17
2800 | 145 | 4280 | 323 | 257 | 126 | 68 | 1.34 | 7 | 0.89 | 4.67 | 28.2 | 33 | 274.71 | 207.33
2800 | 185 | 5280 | 374 | 297 | 145 | 78 | 1.35 | 8.81 | 1.11 | 5.83 | 33.1 | 30 | 335.97 | 255.98
2800 | 225 | 6280 | 448 | 354 | 170 | 91 | 1.38 | 10.59 | 1.33 | 6.99 | 38.6 | 27 | 401.87 | 295.41
3000 | 65 | 2300 | 214 | 171 | 84 | 46 | 1.33 | 3.75 | 0.48 | 2.51 | 17.9 | 49 | 157.79 | 153.25
3000 | 105 | 3300 | 270 | 215 | 106 | 58 | 1.33 | 5.62 | 0.71 | 3.75 | 24 | 38 | 235.7 | 177.67
3000 | 145 | 4300 | 343 | 273 | 134 | 73 | 1.34 | 7.49 | 0.95 | 4.99 | 30.1 | 33 | 294.53 | 222.69
3000 | 185 | 5300 | 394 | 313 | 152 | 83 | 1.35 | 9.42 | 1.19 | 6.23 | 35.3 | 30 | 362.08 | 263.58
3000 | 225 | 6300 | 474 | 375 | 180 | 96 | 1.38 | 11.31 | 1.43 | 7.46 | 41.3 | 27 | 432.94 | 324.45

## Zehnder Charl. Tabelle
Leistung (W) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
75/65/20 °C |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 21.1 | 23.6 | 27.5 | 31.2 | 34.9 | 38.4 | 41.9 | 45.3 | 55 | 63.9 | 69.5 | 74.7 | 82.7 | 104 | 124 | 138 | 151 | 171 | 189 | 201 | ZEHN 2-Säule
| 100 | 27.9 | 32 | 37 | 41.9 | 46.8 | 51.6 | 56.3 | 60.9 | 74.3 | 87 | 95.1 | 103 | 115 | 140 | 166 | 183 | 200 | 225 | 251 | 269 | ZEHN 3-Säule
| 136 | 36.5 | 41.9 | 48.5 | 54.9 | 61.3 | 67.6 | 73.7 | 79.8 | 97.4 | 114 | 125 | 135 | 147 | 180 | 213 | 234 | 256 | 289 | 323 | 345 | ZEHN 4-Säule
| 173 | 45.1 | 51.7 | 59.9 | 67.9 | 75.8 | 83.5 | 91.1 | 98.6 | 120 | 141 | 154 | 167 | 179 | 219 | 259 | 285 | 312 | 352 | 392 | 420 | ZEHN 5-Säule
| 210 | 53.5 | 61.3 | 71 | 80.5 | 89.8 | 99 | 108 | 117 | 143 | 167 | 183 | 198 | 210 | 256 | 303 | 334 | 365 | 412 | 459 | 491 | ZEHN 6-Säule
Exponent |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
n |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27
| 100 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
| 136 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
| 173 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
| 210 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.4 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 1.01 | 1.21 | 1.34 | 1.47 | 1.6 | 2 | 2.39 | 2.65 | 2.92 | 3.31 | 3.7 | 3.97
| 100 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 1.03 | 1.13 | 1.23 | 1.52 | 1.81 | 2.01 | 2.21 | 2.4 | 2.99 | 3.58 | 3.97 | 4.36 | 4.95 | 5.54 | 5.93
| 136 | 0.77 | 0.88 | 1.01 | 1.16 | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.67 | 2.06 | 2.45 | 2.7 | 2.96 | 3.22 | 3.99 | 4.76 | 5.28 | 5.79 | 6.56 | 7.33 | 7.85
| 173 | 0.88 | 1.01 | 1.18 | 1.51 | 1.67 | 1.83 | 2 | 2.16 | 2.65 | 3.14 | 3.47 | 3.79 | 4.12 | 5.1 | 6.08 | 6.73 | 7.39 | 8.37 | 9.35 | 10
| 210 | 1.26 | 1.42 | 1.62 | 1.79 | 1.99 | 2.19 | 2.38 | 2.58 | 3.17 | 3.76 | 4.16 | 4.55 | 4.95 | 6.13 | 7.31 | 8.1 | 8.89 | 10.07 | 11.25 | 12.04
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.47
| 100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.7
| 136 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.94
| 173 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.59 | 0.7 | 0.78 | 0.86 | 0.98 | 1.1 | 1.18
| 210 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.7 | 0.85 | 0.94 | 1.03 | 1.18 | 1.33 | 1.41
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
W |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5
| 100 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9
| 136 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.1
| 173 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.4
| 210 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 7 | 7.5
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
qm |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6 | 6.4 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 11.9 | 13 | 14.7 | 16.3 | 17.3
| 100 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 6.4 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.9 | 12 | 14.3 | 15.7 | 17.2 | 19.4 | 21.6 | 23.1
| 136 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 8.4 | 9.8 | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 15.5 | 18.3 | 20.1 | 22 | 24.9 | 27.8 | 29.7
| 173 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 10.3 | 12.1 | 13.2 | 14.4 | 15.4 | 18.8 | 22.3 | 24.5 | 26.8 | 30.3 | 33.7 | 36.1
| 210 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 12.3 | 14.4 | 15.7 | 17 | 18.1 | 22 | 26.1 | 28.7 | 31.4 | 35.4 | 39.5 | 42.2
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
s |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 100 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 136 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 173 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 210 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
qm |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 34.45 | 35.35 | 36.4 | 36.45 | 36.8 | 37.6 | 38.05 | 38.4 | 39.5 | 40.6 | 41.95 | 45.15 | 48 | 61.65 | 72.95 | 81.3 | 89.15 | 100.4 | 113.15 | 120.75
| 100 | 34.45 | 35.35 | 36.4 | 37.6 | 38.05 | 38.4 | 39.5 | 40.6 | 43.65 | 48 | 51.4 | 57.8 | 68.5 | 87.9 | 108.35 | 115.7 | 128.7 | 147.4 | 164.85 | 177.3
| 136 | 38.4 | 39.55 | 41.1 | 42.45 | 46.55 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 55.6 | 63.75 | 68.85 | 76.2 | 85.95 | 105.5 | 137.45 | 153.3 | 168 | 190.65 | 215.7 | 229.7
| 173 | 46.55 | 48 | 49.25 | 50.5 | 63.75 | 64.8 | 66.9 | 68.85 | 72.9 | 79 | 82.9 | 92 | 106.9 | 142.15 | 168.7 | 188.25 | 206.25 | 233.4 | 258.6 | 277.4
| 210 | 53.05 | 54.95 | 57.55 | 59.5 | 67.9 | 69.85 | 72.05 | 73.95 | 85.2 | 86.95 | 92.8 | 110.1 | 124.95 | 169.65 | 201.55 | 221.55 | 244.3 | 277.65 | 311.05 | 331.65
Modell |  | Bauhöhe
|  | 260 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 | 2090 | 2100 | 2110 | 2120 | 2150 | 2180 | 2200 | 2220 | 2250 | 2280 | 2300
| 100 | 3026 | 3030 | 3035 | 3040 | 3045 | 3050 | 3055 | 3060 | 3075 | 3090 | 3100 | 3110 | 3120 | 3150 | 3180 | 3200 | 3220 | 3250 | 3280 | 3300
| 136 | 4026 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | 4055 | 4060 | 4075 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 | 4150 | 4180 | 4200 | 4220 | 4250 | 4280 | 4300
| 173 | 5026 | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5055 | 5060 | 5075 | 5090 | 5100 | 5110 | 5120 | 5150 | 5180 | 5200 | 5220 | 5250 | 5280 | 5300
| 210 | 6026 | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6055 | 6060 | 6075 | 6090 | 6100 | 6110 | 6120 | 6150 | 6180 | 6200 | 6220 | 6250 | 6280 | 6300
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.4637 | 0.4929 | 0.58692 | 0.65904 | 0.75307 | 0.80417 | 0.89089 | 0.98492 | 1.2095 | 1.4842 | 1.6221 | 1.8028 | 1.9406 | 2.4473 | 2.9466 | 3.2651 | 3.591 | 4.0903 | 4.5897 | 4.9155
| 100 | 0.66634 | 0.76037 | 0.87629 | 0.99222 | 1.1081 | 1.2241 | 1.34 | 1.4988 | 1.8393 | 2.2227 | 2.4546 | 2.6864 | 2.9539 | 3.685 | 4.4162 | 4.9155 | 5.3719 | 6.1031 | 6.8343 | 7.3336
| 136 | 0.90549 | 1.0287 | 1.2095 | 1.3619 | 1.5426 | 1.6805 | 1.8612 | 2.0347 | 2.4911 | 2.9904 | 3.3016 | 3.6202 | 3.9388 | 4.9301 | 5.8785 | 6.5586 | 7.1885 | 8.1369 | 9.1282 | 9.7654
| 173 | 1.0716 | 1.2524 | 1.4194 | 1.7462 | 1.9488 | 2.1515 | 2.3185 | 2.5641 | 3.1793 | 3.7945 | 4.2071 | 4.6124 | 5.025 | 6.2555 | 7.4431 | 8.261 | 9.0862 | 10.3167 | 11.5471 | 12.365
| 210 | 1.4349 | 1.6375 | 1.8694 | 2.1223 | 2.3541 | 2.586 | 2.8534 | 3.0853 | 3.8164 | 4.5476 | 5.0542 | 5.5535 | 6.0172 | 7.4796 | 8.9848 | 9.9479 | 10.9109 | 12.4161 | 13.9214 | 14.8415
500 | H3 | 450 | 500 |  | H12 | 450 | 500 | H83 | 450 | 500
136 | B6 | 67.6 | 136 |  | B15 | 100 | 136 | B87 | 100 | 136
67.6 |  | 46.8 | 67.6 |  |  | 1.27 | 1.27 |  | 1.1081 | 1.6805
1.27 |  | 1.27 | 1.27
1.6805 |  | 1.1081 | 1.6805
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
0.56
0.63
0.73
0.83
0.93
1.03
1.13
1.23
1.52
1.81
2.01
2.21
2.4
2.99
3.58
3.97
4.36
4.95
5.54
5.93
0.77
0.88
1.01
1.16
1.29
1.42
1.55
1.67
2.06
2.45
2.7
2.96
3.22
3.99
4.76
5.28
5.79
5.56
7.33
7.85
0.88
1.01
1.18
1.51
1.67
1.83
2
2.16
2.65
3.14
3.47
3.79
4.12
5.1
6.08
6.73
7.39
8.37
9.35
10
1.26
1.42
1.62
1.79
1.99
2.19
2.38
2.58
3.17
3.76
4.16
4.55
4.95
6.13
7.31
8.1
8.89
10.07
11.25
12.04
Note on D2: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D11: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D20: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D29: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D38: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D47: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D56: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D65: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen
Note on D74: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen

## Zehnder Charl. clinic Tabelle
Leistung (W) |  | Bauhöhe
|  |  | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 742 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1492 | 1792 | 1992 | 2192 | 2492 | 2792 | 2992
75/65/20 °C |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 23.9 | 26.5 | 30.4 | 34.2 | 37.9 | 41.6 | 45.2 | 48.8 | 59.2 | 69.4 | 76 | 82.6 | 91.1 | 115 | 139 | 156 | 172 | 195 | 219 | 235
| 100 | 31.2 | 35.4 | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 81.1 | 96.3 | 107 | 117 | 127 | 158 | 189 | 209 | 229 | 260 | 290 | 311
| 136 | 40.4 | 45.8 | 52.5 | 59.2 | 65.7 | 72.3 | 78.8 | 85.4 | 105 | 125 | 138 | 151 | 165 | 204 | 244 | 270 | 296 | 335 | 375 | 401
| 173 | 49.4 | 56 | 64.2 | 72.3 | 80.4 | 88.4 | 96.4 | 104 | 128 | 152 | 168 | 185 | 201 | 249 | 297 | 330 | 362 | 410 | 458 | 490
| 210 | 58.1 | 65.9 | 75.5 | 85.1 | 94.6 | 104 | 113 | 123 | 151 | 179 | 198 | 217 | 236 | 293 | 349 | 387 | 425 | 481 | 537 | 575
Exponent |  | Bauhöhe
n |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31
| 100 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 136 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 173 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 210 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | 1.08 | 1.28 | 1.41 | 1.54 | 1.67 | 2.07 | 2.46 | 2.72 | 2.98 | 3.38 | 3.77 | 4.03
| 100 | 0.63 | 0.71 | 0.8 | 0.91 | 1.01 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.59 | 1.89 | 2.08 | 2.28 | 2.48 | 3.06 | 3.65 | 4.04 | 4.44 | 5.02 | 5.61 | 6
| 136 | 0.85 | 0.95 | 1.08 | 1.23 | 1.36 | 1.49 | 1.62 | 1.75 | 2.13 | 2.52 | 2.78 | 3.03 | 3.29 | 4.06 | 4.83 | 5.35 | 5.86 | 6.64 | 7.41 | 7.92
| 173 | 0.95 | 1.08 | 1.25 | 1.58 | 1.74 | 1.91 | 2.07 | 2.23 | 2.72 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.19 | 5.17 | 6.15 | 6.81 | 7.46 | 8.44 | 9.42 | 10.08
| 210 | 1.33 | 1.49 | 1.69 | 1.87 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.65 | 3.25 | 3.84 | 4.23 | 4.62 | 5.02 | 6.2 | 7.38 | 8.17 | 8.96 | 10.14 | 11.32 | 12.11
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.48
| 100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.66 | 0.71
| 136 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 0.7 | 0.79 | 0.87 | 0.95
| 173 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.19
| 210 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.95 | 1.04 | 1.19 | 1.34 | 1.42
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
W |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6
| 100 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4
| 136 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.4
| 173 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.6
| 210 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.6
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 9.9 | 12 | 13.4 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | 20.2
| 100 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 7 | 8.3 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 13.6 | 16.3 | 18 | 19.7 | 22.4 | 24.9 | 26.7
| 136 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 9 | 10.8 | 11.9 | 13 | 14.2 | 17.5 | 21 | 23.2 | 25.5 | 28.8 | 32.2 | 34.5
| 173 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 11 | 13.1 | 14.4 | 15.9 | 17.3 | 21.4 | 25.5 | 28.4 | 31.1 | 35.3 | 39.4 | 42.1
| 210 | 5 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 13 | 15.4 | 17 | 18.7 | 20.3 | 25.2 | 30 | 33.3 | 36.5 | 41.4 | 46.2 | 49.4
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
s |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 100 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 136 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 173 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 210 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 66 | 66.05 | 66.25 | 66.7 | 67.5 | 68.2 | 69.55 | 71 | 74.8 | 84.4 | 121.55 | 124.65 | 130.15 | 142.6 | 159 | 170.15 | 196.85 | 213.45 | 240.75 | 254.85
| 100 | 75.15 | 75.65 | 76 | 76.55 | 77 | 77.4 | 80.45 | 85.5 | 88.95 | 95.55 | 137.35 | 147.15 | 161.4 | 191.1 | 228.3 | 242.65 | 256.85 | 283.5 | 330.7 | 361.05
| 136 | 82.5 | 83.65 | 84.65 | 85.9 | 87.3 | 89.3 | 91.15 | 93 | 99.6 | 109.1 | 138.6 | 158.7 | 182.25 | 214.25 | 251.55 | 270 | 296.35 | 318.55 | 347.75 | 375.9
| 173 | 92.9 | 93.4 | 94.35 | 95.85 | 97.6 | 99.05 | 101 | 102.85 | 112.15 | 123.2 | 166.2 | 188.3 | 215.5 | 251.65 | 294.15 | 317.25 | 342.8 | 368.2 | 394.35 | 423.55
| 210 | 102.85 | 103.85 | 105.4 | 107.05 | 108.7 | 110.5 | 113.2 | 115.9 | 125.6 | 136.2 | 174.65 | 198.7 | 224.9 | 260.4 | 304.75 | 331.95 | 363.2 | 396.75 | 430.15 | 452.8
Modell |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | K2026 | K2030 | K2035 | K2040 | K2045 | K2050 | K2055 | K2060 | K2075 | K2090 | K2100 | K2110 | K2120 | K2150 | K2180 | K2200 | K2220 | K2250 | K2280 | K2300
| 100 | K3026 | K3030 | K3035 | K3040 | K3045 | K3050 | K3055 | K3060 | K3075 | K3090 | K3100 | K3110 | K3120 | K3150 | K3180 | K3200 | K3220 | K3250 | K3280 | K3300
| 136 | K4026 | K4030 | K4035 | K4040 | K4045 | K4050 | K4055 | K4060 | K4075 | K4090 | K4100 | K4110 | K4120 | K4150 | K4180 | K4200 | K4220 | K4250 | K4280 | K4300
| 173 | K5026 | K5030 | K5035 | K5040 | K5045 | K5050 | K5055 | K5060 | K5075 | K5090 | K5100 | K5110 | K5120 | K5150 | K5180 | K5200 | K5220 | K5250 | K5280 | K5300
| 210 | K6026 | K6030 | K6035 | K6040 | K6045 | K6050 | K6055 | K6060 | K6075 | K6090 | K6100 | K6110 | K6120 | K6150 | K6180 | K6200 | K6220 | K6250 | K6280 | K6300
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.5148 | 0.58692 | 0.68094 | 0.75307 | 0.80417 | 0.89089 | 0.98492 | 1.0716 | 1.3035 | 1.5353 | 1.7161 | 1.8968 | 2.0347 | 2.5413 | 3.0406 | 3.3592 | 3.6777 | 4.1844 | 4.6837 | 5.0023
| 100 | 0.71744 | 0.81877 | 0.92739 | 1.0935 | 1.2095 | 1.3181 | 1.434 | 1.5499 | 1.9333 | 2.2811 | 2.5486 | 2.7804 | 3.0552 | 3.7791 | 4.5102 | 4.9666 | 5.4732 | 6.1971 | 6.9283 | 7.4276
| 136 | 1.0068 | 1.1227 | 1.2606 | 1.4559 | 1.6367 | 1.7745 | 1.9552 | 2.0931 | 2.5851 | 3.0844 | 3.403 | 3.7142 | 4.0328 | 4.9812 | 5.9726 | 6.6097 | 7.2825 | 8.2382 | 9.1437 | 9.8594
| 173 | 1.1657 | 1.3035 | 1.5134 | 1.8402 | 2.0428 | 2.2528 | 2.4554 | 2.6581 | 3.2733 | 3.8886 | 4.3012 | 4.7138 | 5.1191 | 6.3066 | 7.5371 | 8.3623 | 9.1802 | 10.4107 | 11.6412 | 12.4664
| 210 | 1.5289 | 1.7316 | 1.9634 | 2.1807 | 2.4481 | 2.68 | 2.9118 | 3.1793 | 3.9178 | 4.6489 | 5.1483 | 5.6046 | 6.1113 | 7.5736 | 9.0359 | 10.0419 | 11.0049 | 12.5102 | 14.0154 | 14.9355
500 | H3 | 450 | 500 |  | H12 | 450 | 500 | H82 | 450 | 500
136 | B6 | 72.3 | 136 |  | B15 | 100 | 136 | B86 | 100 | 136
72.3 |  | 50.8 | 72.3 |  |  | 1.28 | 1.28 |  | 1.2095 | 1.7745
1.28 |  | 1.28 | 1.28
1.7745 |  | 1.2095 | 1.7745
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
0.56
0.63
0.73
0.83
0.93
1.03
1.13
1.23
1.52
1.81
2.01
2.21
2.4
2.99
3.58
3.97
4.36
4.95
5.54
5.93
0.77
0.88
1.01
1.16
1.29
1.42
1.55
1.67
2.06
2.45
2.7
2.96
3.22
3.99
4.76
5.28
5.79
5.56
7.33
7.85
0.88
1.01
1.18
1.51
1.67
1.83
2
2.16
2.65
3.14
3.47
3.79
4.12
5.1
6.08
6.73
7.39
8.37
9.35
10
1.26
1.42
1.62
1.79
1.99
2.19
2.38
2.58
3.17
3.76
4.16
4.55
4.95
6.13
7.31
8.1
8.89
10.07
11.25
12.04
Note on D2: JumpStart: Realer Wert für Radiatoren mit 2 Säulen

## Zehnder Charleston
Zehnder Charleston
Modelle 2-Säuler
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
2026 | 260 | 202 | 62 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 25 | 1.8 | 1.27 | 21.1 | 34.45
2030 | 292 | 234 | 62 | 0.04 | 0.4 | 0.44 | 25 | 2 | 1.27 | 23.6 | 35.35
2035 | 342 | 284 | 62 | 0.05 | 0.4 | 0.51 | 24 | 2.4 | 1.26 | 27.5 | 36.4
2040 | 392 | 334 | 62 | 0.06 | 0.4 | 0.55 | 25 | 2.7 | 1.26 | 31.2 | 36.45
2045 | 442 | 384 | 62 | 0.07 | 0.5 | 0.62 | 24 | 3 | 1.26 | 34.9 | 36.8
2050 | 492 | 434 | 62 | 0.07 | 0.5 | 0.69 | 23 | 3.3 | 1.25 | 38.4 | 37.6
2055 | 542 | 484 | 62 | 0.08 | 0.6 | 0.75 | 23 | 3.6 | 1.25 | 41.9 | 38.05
2060 | 592 | 534 | 62 | 0.09 | 0.6 | 0.82 | 23 | 3.9 | 1.25 | 45.3 | 38.4
2075 | 742 | 684 | 62 | 0.11 | 0.7 | 1.01 | 22 | 4.7 | 1.24 | 55 | 39.5
2090 | 892 | 834 | 62 | 0.14 | 0.8 | 1.21 | 22 | 5.5 | 1.23 | 63.9 | 40.6
2100 | 992 | 934 | 62 | 0.15 | 0.9 | 1.34 | 22 | 6 | 1.22 | 69.5 | 41.95
2110 | 1092 | 1034 | 62 | 0.17 | 1 | 1.47 | 22 | 6.4 | 1.21 | 74.7 | 45.15
2120 | 1192 | 1134 | 62 | 0.18 | 1.1 | 1.6 | 22 | 7.1 | 1.3 | 82.7 | 48
2150 | 1492 | 1434 | 62 | 0.23 | 1.3 | 2 | 23 | 8.9 | 1.29 | 104 | 61.65
2180 | 1792 | 1734 | 62 | 0.28 | 1.5 | 2.39 | 23 | 10.7 | 1.29 | 124 | 72.95
2200 | 1992 | 1934 | 62 | 0.31 | 1.7 | 2.65 | 23 | 11.9 | 1.28 | 138 | 81.3
2220 | 2192 | 2134 | 62 | 0.34 | 1.9 | 2.92 | 23 | 13 | 1.28 | 151 | 89.15
2250 | 2492 | 2434 | 62 | 0.39 | 2.1 | 3.31 | 23 | 14.7 | 1.28 | 171 | 100.4
2280 | 2792 | 2734 | 62 | 0.44 | 2.4 | 3.7 | 23 | 16.3 | 1.27 | 189 | 113.15
2300 | 2992 | 2934 | 62 | 0.47 | 2.5 | 3.97 | 23 | 17.3 | 1.27 | 201 | 120.75
Modelle 3-Säuler
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
3026 | 260 | 194 | 100 | 0.06 | 0.5 | 0.56 | 21 | 2.4 | 1.28 | 27.9 | 34.45
3030 | 300 | 234 | 100 | 0.07 | 0.6 | 0.63 | 20 | 2.8 | 1.28 | 32 | 35.35
3035 | 350 | 284 | 100 | 0.08 | 0.6 | 0.73 | 20 | 3.2 | 1.28 | 37 | 36.4
3040 | 400 | 334 | 100 | 0.09 | 0.7 | 0.83 | 19 | 3.6 | 1.28 | 41.9 | 37.6
3045 | 450 | 384 | 100 | 0.1 | 0.7 | 0.93 | 19 | 4 | 1.27 | 46.8 | 38.05
3050 | 500 | 434 | 100 | 0.11 | 0.8 | 1.03 | 18 | 4.4 | 1.27 | 51.6 | 38.4
3055 | 550 | 484 | 100 | 0.12 | 0.9 | 1.13 | 18 | 4.8 | 1.27 | 56.3 | 39.5
3060 | 600 | 534 | 100 | 0.14 | 0.9 | 1.23 | 18 | 5.2 | 1.27 | 60.9 | 40.6
3075 | 750 | 684 | 100 | 0.17 | 1.1 | 1.52 | 18 | 6.4 | 1.26 | 74.3 | 43.65
3090 | 900 | 834 | 100 | 0.21 | 1.3 | 1.81 | 18 | 7.5 | 1.25 | 87 | 48
3100 | 1000 | 934 | 100 | 0.23 | 1.4 | 2.01 | 18 | 8.2 | 1.25 | 95.1 | 51.4
3110 | 1100 | 1034 | 100 | 0.25 | 1.5 | 2.21 | 18 | 8.9 | 1.25 | 103 | 57.8
3120 | 1200 | 1134 | 100 | 0.28 | 1.6 | 2.4 | 18 | 9.9 | 1.31 | 115 | 68.5
3150 | 1500 | 1434 | 100 | 0.35 | 2 | 2.99 | 18 | 12 | 1.31 | 140 | 87.9
3180 | 1800 | 1734 | 100 | 0.42 | 2.4 | 3.58 | 18 | 14.3 | 1.32 | 166 | 108.35
3200 | 2000 | 1934 | 100 | 0.47 | 2.6 | 3.97 | 18 | 15.7 | 1.32 | 183 | 115.7
3220 | 2200 | 2134 | 100 | 0.51 | 2.9 | 4.36 | 18 | 17.2 | 1.32 | 200 | 128.7
3250 | 2500 | 2434 | 100 | 0.58 | 3.2 | 4.95 | 18 | 19.4 | 1.32 | 225 | 147.4
3280 | 2800 | 2734 | 100 | 0.65 | 3.6 | 5.54 | 18 | 21.6 | 1.33 | 251 | 164.85
3300 | 3000 | 2934 | 100 | 0.7 | 3.9 | 5.93 | 18 | 23.1 | 1.33 | 269 | 177.3
Modelle 4-Säuler
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
4026 | 260 | 194 | 136 | 0.08 | 0.7 | 0.77 | 18 | 3.1 | 1.28 | 36.5 | 38.4
4030 | 300 | 234 | 136 | 0.09 | 0.7 | 0.88 | 18 | 3.6 | 1.28 | 41.9 | 39.55
4035 | 350 | 284 | 136 | 0.11 | 0.8 | 1.01 | 17 | 4.2 | 1.28 | 48.5 | 41.1
4040 | 400 | 334 | 136 | 0.12 | 0.9 | 1.16 | 16 | 4.7 | 1.28 | 54.9 | 42.45
4045 | 450 | 384 | 136 | 0.14 | 1 | 1.29 | 16 | 5.3 | 1.27 | 61.3 | 46.55
4050 | 500 | 434 | 136 | 0.15 | 1 | 1.42 | 16 | 5.8 | 1.27 | 67.6 | 47.7
4055 | 550 | 484 | 136 | 0.17 | 1.1 | 1.55 | 16 | 6.3 | 1.27 | 73.7 | 49.1
4060 | 600 | 534 | 136 | 0.19 | 1.2 | 1.67 | 15 | 6.9 | 1.27 | 79.8 | 50.5
4075 | 750 | 684 | 136 | 0.23 | 1.4 | 2.06 | 15 | 8.4 | 1.26 | 97.4 | 55.6
4090 | 900 | 834 | 136 | 0.28 | 1.7 | 2.45 | 15 | 9.8 | 1.25 | 114 | 63.75
4100 | 1000 | 934 | 136 | 0.31 | 1.8 | 2.7 | 15 | 10.8 | 1.25 | 125 | 68.85
4110 | 1100 | 1034 | 136 | 0.34 | 2 | 2.96 | 15 | 11.6 | 1.25 | 135 | 76.2
4120 | 1200 | 1134 | 136 | 0.37 | 2.1 | 3.22 | 15 | 12.6 | 1.31 | 147 | 85.95
4150 | 1500 | 1434 | 136 | 0.47 | 2.6 | 3.99 | 15 | 15.5 | 1.31 | 180 | 105.5
4180 | 1800 | 1734 | 136 | 0.56 | 3.1 | 4.76 | 15 | 18.3 | 1.32 | 213 | 137.45
4200 | 2000 | 1934 | 136 | 0.63 | 3.4 | 5.28 | 15 | 20.1 | 1.32 | 234 | 153.3
4220 | 2200 | 2134 | 136 | 0.69 | 3.8 | 5.79 | 15 | 22 | 1.32 | 256 | 168
4250 | 2500 | 2434 | 136 | 0.78 | 4.3 | 6.56 | 15 | 24.9 | 1.32 | 289 | 190.65
4280 | 2800 | 2734 | 136 | 0.88 | 4.8 | 7.33 | 15 | 27.8 | 1.33 | 323 | 215.7
4300 | 3000 | 2934 | 136 | 0.94 | 5.1 | 7.85 | 15 | 29.7 | 1.33 | 345 | 229.7
Modelle 5-Säuler
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
5026 | 260 | 194 | 173 | 0.1 | 0.8 | 0.88 | 17 | 3.9 | 1.28 | 45.1 | 46.55
5030 | 300 | 234 | 173 | 0.12 | 0.9 | 1.01 | 16 | 4.5 | 1.28 | 51.7 | 48
5035 | 350 | 284 | 173 | 0.13 | 1 | 1.18 | 15 | 5.2 | 1.28 | 59.9 | 49.25
5040 | 400 | 334 | 173 | 0.15 | 1.1 | 1.51 | 15 | 5.8 | 1.28 | 67.9 | 50.5
5045 | 450 | 384 | 173 | 0.17 | 1.2 | 1.67 | 14 | 6.5 | 1.27 | 75.8 | 63.75
5050 | 500 | 434 | 173 | 0.19 | 1.3 | 1.83 | 14 | 7.2 | 1.27 | 83.5 | 64.8
5055 | 550 | 484 | 173 | 0.2 | 1.3 | 2 | 14 | 7.8 | 1.27 | 91.1 | 66.9
5060 | 600 | 534 | 173 | 0.23 | 1.5 | 2.16 | 13 | 8.5 | 1.27 | 98.6 | 68.85
5075 | 750 | 684 | 173 | 0.29 | 1.8 | 2.65 | 13 | 10.3 | 1.26 | 120 | 72.9
5090 | 900 | 834 | 173 | 0.35 | 2.1 | 3.14 | 13 | 12.1 | 1.25 | 141 | 79
5100 | 1000 | 934 | 173 | 0.39 | 2.3 | 3.47 | 13 | 13.2 | 1.25 | 154 | 82.9
5110 | 1100 | 1034 | 173 | 0.43 | 2.5 | 3.79 | 13 | 14.4 | 1.25 | 167 | 92
5120 | 1200 | 1134 | 173 | 0.47 | 2.7 | 4.12 | 13 | 15.4 | 1.31 | 179 | 106.9
5150 | 1500 | 1434 | 173 | 0.59 | 3.3 | 5.1 | 13 | 18.8 | 1.31 | 219 | 142.15
5180 | 1800 | 1734 | 173 | 0.7 | 3.9 | 6.08 | 13 | 22.3 | 1.32 | 259 | 168.7
5200 | 2000 | 1934 | 173 | 0.78 | 4.3 | 6.73 | 13 | 24.5 | 1.32 | 285 | 188.25
5220 | 2200 | 2134 | 173 | 0.86 | 4.7 | 7.39 | 13 | 26.8 | 1.32 | 312 | 206.25
5250 | 2500 | 2434 | 173 | 0.98 | 5.3 | 8.37 | 13 | 30.3 | 1.32 | 352 | 233.4
5280 | 2800 | 2734 | 173 | 1.1 | 5.9 | 9.35 | 13 | 33.7 | 1.33 | 392 | 258.6
5300 | 3000 | 2934 | 173 | 1.18 | 6.4 | 10 | 13 | 36.1 | 1.33 | 420 | 277.4
Modelle 6-Säuler
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | S (%) | q (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
6026 | 260 | 194 | 210 | 0.12 | 1 | 1.26 | 18 | 4.6 | 1.28 | 53.5 | 53.05
6030 | 300 | 234 | 210 | 0.14 | 1.1 | 1.42 | 15 | 5.3 | 1.28 | 61.3 | 54.95
6035 | 350 | 284 | 210 | 0.16 | 1.2 | 1.62 | 14 | 6.1 | 1.28 | 71 | 57.55
6040 | 400 | 334 | 210 | 0.19 | 1.3 | 1.79 | 14 | 6.9 | 1.28 | 80.5 | 59.5
6045 | 450 | 384 | 210 | 0.21 | 1.4 | 1.99 | 13 | 7.7 | 1.27 | 89.8 | 67.9
6050 | 500 | 434 | 210 | 0.23 | 1.5 | 2.19 | 13 | 8.5 | 1.27 | 99 | 69.85
6055 | 550 | 484 | 210 | 0.26 | 1.6 | 2.38 | 12 | 9.3 | 1.27 | 108 | 72.05
6060 | 600 | 534 | 210 | 0.28 | 1.8 | 2.58 | 12 | 10.1 | 1.27 | 117 | 73.95
6075 | 750 | 684 | 210 | 0.35 | 2.1 | 3.17 | 12 | 12.3 | 1.26 | 143 | 85.2
6090 | 900 | 834 | 210 | 0.42 | 2.5 | 3.76 | 12 | 14.4 | 1.25 | 167 | 86.95
6100 | 1000 | 934 | 210 | 0.47 | 2.7 | 4.16 | 12 | 15.7 | 1.25 | 183 | 92.8
6110 | 1100 | 1034 | 210 | 0.52 | 3 | 4.55 | 12 | 17 | 1.25 | 198 | 110.1
6120 | 1200 | 1134 | 210 | 0.56 | 3.2 | 4.95 | 12 | 18.1 | 1.25 | 210 | 124.95
6150 | 1500 | 1434 | 210 | 0.7 | 4 | 6.13 | 12 | 22 | 1.31 | 256 | 169.65
6180 | 1800 | 1734 | 210 | 0.85 | 4.7 | 7.31 | 12 | 26.1 | 1.32 | 303 | 201.55
6200 | 2000 | 1934 | 210 | 0.94 | 5.2 | 8.1 | 12 | 28.7 | 1.32 | 334 | 221.55
6220 | 2200 | 2134 | 210 | 1.03 | 5.6 | 8.89 | 12 | 31.4 | 1.32 | 365 | 244.3
6250 | 2500 | 2434 | 210 | 1.18 | 6.3 | 10.07 | 12 | 35.4 | 1.32 | 412 | 277.65
6280 | 2800 | 2734 | 210 | 1.33 | 7 | 11.25 | 12 | 39.5 | 1.33 | 459 | 311.05
6300 | 3000 | 2934 | 210 | 1.41 | 7.5 | 12.04 | 12 | 42.2 | 1.33 | 491 | 331.65
Zehnder Charleston Clinic
Modelle 2-Säuler Clinic
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
K2026 | 260 | 202 | 62 | 0.04 | 0.4 | 0.47 | 25 | 2.1 | 1.3 | 23.9 | 66
K2030 | 292 | 234 | 62 | 0.05 | 0.4 | 0.51 | 25 | 2.3 | 1.3 | 26.5 | 66.05
K2035 | 342 | 284 | 62 | 0.06 | 0.4 | 0.58 | 24 | 2.6 | 1.3 | 30.4 | 66.25
K2040 | 392 | 334 | 62 | 0.07 | 0.5 | 0.62 | 25 | 2.9 | 1.3 | 34.2 | 66.7
K2045 | 442 | 384 | 62 | 0.07 | 0.5 | 0.69 | 24 | 3.3 | 1.3 | 37.9 | 67.5
K2050 | 492 | 434 | 62 | 0.08 | 0.6 | 0.75 | 23 | 3.6 | 1.3 | 41.6 | 68.2
K2055 | 542 | 484 | 62 | 0.09 | 0.6 | 0.82 | 23 | 3.9 | 1.3 | 45.2 | 69.55
K2060 | 592 | 534 | 62 | 0.1 | 0.6 | 0.88 | 23 | 4.2 | 1.3 | 48.8 | 71
K2075 | 742 | 684 | 62 | 0.12 | 0.8 | 1.08 | 22 | 5.1 | 1.3 | 59.2 | 74.8
K2090 | 892 | 834 | 62 | 0.14 | 0.9 | 1.28 | 22 | 6 | 1.3 | 69.4 | 84.4
K2100 | 992 | 934 | 62 | 0.16 | 1 | 1.41 | 22 | 6.5 | 1.3 | 76 | 121.55
K2110 | 1092 | 1034 | 62 | 0.18 | 1 | 1.54 | 22 | 7.1 | 1.3 | 82.6 | 124.65
K2120 | 1192 | 1134 | 62 | 0.19 | 1.1 | 1.67 | 22 | 7.8 | 1.33 | 91.1 | 130.15
K2150 | 1492 | 1434 | 62 | 0.24 | 1.3 | 2.07 | 23 | 9.9 | 1.33 | 115 | 142.6
K2180 | 1792 | 1734 | 62 | 0.29 | 1.6 | 2.46 | 23 | 12 | 1.32 | 139 | 159
K2200 | 1992 | 1934 | 62 | 0.32 | 1.8 | 2.72 | 23 | 13.4 | 1.32 | 156 | 170.15
K2220 | 2192 | 2134 | 62 | 0.35 | 1.9 | 2.98 | 23 | 14.8 | 1.32 | 172 | 196.85
K2250 | 2492 | 2434 | 62 | 0.4 | 2.2 | 3.38 | 23 | 16.8 | 1.32 | 195 | 213.45
K2280 | 2792 | 2734 | 62 | 0.45 | 2.4 | 3.77 | 23 | 18.8 | 1.32 | 219 | 240.75
K2300 | 2992 | 2934 | 62 | 0.48 | 2.6 | 4.03 | 23 | 20.2 | 1.31 | 235 | 254.85
Modelle 3-Säuler Clinic
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
K3026 | 260 | 194 | 100 | 0.06 | 0.6 | 0.63 | 21 | 2.7 | 1.27 | 31.2 | 75.15
K3030 | 300 | 234 | 100 | 0.07 | 0.6 | 0.71 | 20 | 3 | 1.27 | 35.4 | 75.65
K3035 | 350 | 284 | 100 | 0.08 | 0.7 | 0.8 | 20 | 3.5 | 1.28 | 40.6 | 76
K3040 | 400 | 334 | 100 | 0.1 | 0.7 | 0.91 | 19 | 3.9 | 1.28 | 45.7 | 76.55
K3045 | 450 | 384 | 100 | 0.11 | 0.8 | 1.01 | 19 | 4.4 | 1.28 | 50.8 | 77
K3050 | 500 | 434 | 100 | 0.12 | 0.9 | 1.1 | 18 | 4.8 | 1.28 | 55.9 | 77.4
K3055 | 550 | 484 | 100 | 0.13 | 0.9 | 1.2 | 18 | 5.2 | 1.28 | 61 | 80.45
K3060 | 600 | 534 | 100 | 0.14 | 1 | 1.3 | 18 | 5.7 | 1.28 | 66 | 85.5
K3075 | 750 | 684 | 100 | 0.18 | 1.2 | 1.59 | 18 | 7 | 1.29 | 81.1 | 88.95
K3090 | 900 | 834 | 100 | 0.21 | 1.3 | 1.89 | 18 | 8.3 | 1.29 | 96.3 | 95.55
K3100 | 1000 | 934 | 100 | 0.24 | 1.5 | 2.08 | 18 | 9.2 | 1.29 | 107 | 137.35
K3110 | 1100 | 1034 | 100 | 0.26 | 1.6 | 2.28 | 18 | 10.1 | 1.3 | 117 | 147.15
K3120 | 1200 | 1134 | 100 | 0.29 | 1.7 | 2.48 | 18 | 10.9 | 1.31 | 127 | 161.4
K3150 | 1500 | 1434 | 100 | 0.36 | 2 | 3.06 | 18 | 13.6 | 1.31 | 158 | 191.1
K3180 | 1800 | 1734 | 100 | 0.43 | 2.4 | 3.65 | 18 | 16.3 | 1.31 | 189 | 228.3
K3200 | 2000 | 1934 | 100 | 0.47 | 2.6 | 4.04 | 18 | 18 | 1.31 | 209 | 242.65
K3220 | 2200 | 2134 | 100 | 0.52 | 2.9 | 4.44 | 18 | 19.7 | 1.31 | 229 | 256.85
K3250 | 2500 | 2434 | 100 | 0.59 | 3.3 | 5.02 | 18 | 22.4 | 1.32 | 260 | 283.5
K3280 | 2800 | 2734 | 100 | 0.66 | 3.7 | 5.61 | 18 | 24.9 | 1.32 | 290 | 330.7
K3300 | 3000 | 2934 | 100 | 0.71 | 4 | 6 | 18 | 26.7 | 1.32 | 311 | 361.05
Modelle 4-Säuler Clinic
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
K4026 | 260 | 194 | 136 | 0.09 | 0.7 | 0.85 | 18 | 3.5 | 1.27 | 40.4 | 82.5
K4030 | 300 | 234 | 136 | 0.1 | 0.8 | 0.95 | 18 | 3.9 | 1.27 | 45.8 | 83.65
K4035 | 350 | 284 | 136 | 0.11 | 0.9 | 1.08 | 17 | 4.5 | 1.28 | 52.5 | 84.65
K4040 | 400 | 334 | 136 | 0.13 | 0.9 | 1.23 | 16 | 5.1 | 1.28 | 59.2 | 85.9
K4045 | 450 | 384 | 136 | 0.15 | 1 | 1.36 | 16 | 5.7 | 1.28 | 65.7 | 87.3
K4050 | 500 | 434 | 136 | 0.16 | 1.1 | 1.49 | 16 | 6.2 | 1.28 | 72.3 | 89.3
K4055 | 550 | 484 | 136 | 0.18 | 1.2 | 1.62 | 16 | 6.8 | 1.28 | 78.8 | 91.15
K4060 | 600 | 534 | 136 | 0.19 | 1.3 | 1.75 | 15 | 7.3 | 1.28 | 85.4 | 93
K4075 | 750 | 684 | 136 | 0.24 | 1.5 | 2.13 | 15 | 9 | 1.29 | 105 | 99.6
K4090 | 900 | 834 | 136 | 0.29 | 1.8 | 2.52 | 15 | 10.8 | 1.29 | 125 | 109.1
K4100 | 1000 | 934 | 136 | 0.32 | 1.9 | 2.78 | 15 | 11.9 | 1.29 | 138 | 138.6
K4110 | 1100 | 1034 | 136 | 0.35 | 2.1 | 3.03 | 15 | 13 | 1.3 | 151 | 158.7
K4120 | 1200 | 1134 | 136 | 0.38 | 2.2 | 3.29 | 15 | 14.2 | 1.31 | 165 | 182.25
K4150 | 1500 | 1434 | 136 | 0.47 | 2.7 | 4.06 | 15 | 17.5 | 1.31 | 204 | 214.25
K4180 | 1800 | 1734 | 136 | 0.57 | 3.1 | 4.83 | 15 | 21 | 1.31 | 244 | 251.55
K4200 | 2000 | 1934 | 136 | 0.63 | 3.4 | 5.35 | 15 | 23.2 | 1.31 | 270 | 270
K4220 | 2200 | 2134 | 136 | 0.7 | 3.7 | 5.86 | 15 | 25.5 | 1.31 | 296 | 296.35
K4250 | 2500 | 2434 | 136 | 0.79 | 4.3 | 6.64 | 15 | 28.8 | 1.32 | 335 | 318.55
K4280 | 2800 | 2734 | 136 | 0.87 | 4.9 | 7.41 | 15 | 32.2 | 1.32 | 375 | 347.75
K4300 | 3000 | 2934 | 136 | 0.95 | 5.4 | 7.92 | 15 | 34.5 | 1.32 | 401 | 375.9
Modelle 5-Säuler Clinic
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
K5026 | 260 | 194 | 173 | 0.11 | 0.9 | 0.95 | 17 | 4.3 | 1.27 | 49.4 | 92.9
K5030 | 300 | 234 | 173 | 0.12 | 1 | 1.08 | 16 | 4.8 | 1.27 | 56 | 93.4
K5035 | 350 | 284 | 173 | 0.14 | 1.1 | 1.25 | 15 | 5.5 | 1.28 | 64.2 | 94.35
K5040 | 400 | 334 | 173 | 0.16 | 1.2 | 1.58 | 15 | 6.2 | 1.28 | 72.3 | 95.85
K5045 | 450 | 384 | 173 | 0.18 | 1.3 | 1.74 | 14 | 6.9 | 1.28 | 80.4 | 97.6
K5050 | 500 | 434 | 173 | 0.2 | 1.4 | 1.91 | 14 | 7.6 | 1.28 | 88.4 | 99.05
K5055 | 550 | 484 | 173 | 0.22 | 1.5 | 2.07 | 14 | 8.3 | 1.28 | 96.4 | 101
K5060 | 600 | 534 | 173 | 0.24 | 1.6 | 2.23 | 13 | 8.9 | 1.28 | 104 | 102.85
K5075 | 750 | 684 | 173 | 0.3 | 1.9 | 2.72 | 13 | 11 | 1.29 | 128 | 112.15
K5090 | 900 | 834 | 173 | 0.36 | 2.2 | 3.21 | 13 | 13.1 | 1.29 | 152 | 123.2
K5100 | 1000 | 934 | 173 | 0.4 | 2.4 | 3.54 | 13 | 14.4 | 1.29 | 168 | 166.2
K5110 | 1100 | 1034 | 173 | 0.44 | 2.6 | 3.87 | 13 | 15.9 | 1.3 | 185 | 188.3
K5120 | 1200 | 1134 | 173 | 0.48 | 2.8 | 4.19 | 13 | 17.3 | 1.31 | 201 | 215.5
K5150 | 1500 | 1434 | 173 | 0.59 | 3.3 | 5.17 | 13 | 21.4 | 1.31 | 249 | 251.65
K5180 | 1800 | 1734 | 173 | 0.71 | 3.9 | 6.15 | 13 | 25.5 | 1.31 | 297 | 294.15
K5200 | 2000 | 1934 | 173 | 0.79 | 4.3 | 6.81 | 13 | 28.4 | 1.31 | 330 | 317.25
K5220 | 2200 | 2134 | 173 | 0.87 | 4.7 | 7.46 | 13 | 31.1 | 1.31 | 362 | 342.8
K5250 | 2500 | 2434 | 173 | 0.99 | 5.4 | 8.44 | 13 | 35.3 | 1.32 | 410 | 368.2
K5280 | 2800 | 2734 | 173 | 1.11 | 6.1 | 9.42 | 13 | 39.4 | 1.32 | 458 | 394.35
K5300 | 3000 | 2934 | 173 | 1.19 | 6.6 | 10.08 | 13 | 42.1 | 1.32 | 490 | 423.55
Modelle 6-Säuler Clinic
H = Bauhöhe L = Baulänge (inkl. Stopfen) N = Nabenabstand T = Bautiefe Heizkörper A = Oberfläche V = Wasserinhalt M = Gewicht sk = Strahlungsanteil qms = Normwasserstrom n = Exponent S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Masse in mm
Technische Daten pro Element
Modell | H | N (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | Sk (%) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
K6026 | 260 | 194 | 210 | 0.13 | 1 | 1.33 | 18 | 5 | 1.27 | 58.1 | 102.85
K6030 | 300 | 234 | 210 | 0.15 | 1.1 | 1.49 | 15 | 5.7 | 1.27 | 65.9 | 103.85
K6035 | 350 | 284 | 210 | 0.17 | 1.3 | 1.69 | 14 | 6.5 | 1.28 | 75.5 | 105.4
K6040 | 400 | 334 | 210 | 0.19 | 1.4 | 1.87 | 14 | 7.3 | 1.28 | 85.1 | 107.05
K6045 | 450 | 384 | 210 | 0.22 | 1.5 | 2.06 | 13 | 8.1 | 1.28 | 94.6 | 108.7
K6050 | 500 | 434 | 210 | 0.24 | 1.6 | 2.26 | 13 | 8.9 | 1.28 | 104 | 110.5
K6055 | 550 | 484 | 210 | 0.26 | 1.8 | 2.46 | 12 | 9.7 | 1.28 | 113 | 113.2
K6060 | 600 | 534 | 210 | 0.29 | 1.9 | 2.65 | 12 | 10.6 | 1.28 | 123 | 115.9
K6075 | 750 | 684 | 210 | 0.36 | 2.2 | 3.25 | 12 | 13 | 1.29 | 151 | 125.6
K6090 | 900 | 834 | 210 | 0.43 | 2.6 | 3.84 | 12 | 15.4 | 1.29 | 179 | 136.2
K6100 | 1000 | 934 | 210 | 0.48 | 2.8 | 4.23 | 12 | 17 | 1.29 | 198 | 174.65
K6110 | 1100 | 1034 | 210 | 0.52 | 3.1 | 4.62 | 12 | 18.7 | 1.3 | 217 | 198.7
K6120 | 1200 | 1134 | 210 | 0.57 | 3.3 | 5.02 | 12 | 20.3 | 1.31 | 236 | 224.9
K6150 | 1500 | 1434 | 210 | 0.71 | 4 | 6.2 | 12 | 25.2 | 1.31 | 293 | 260.4
K6180 | 1800 | 1734 | 210 | 0.85 | 4.8 | 7.38 | 12 | 30 | 1.31 | 349 | 304.75
K6200 | 2000 | 1934 | 210 | 0.95 | 5.2 | 8.17 | 12 | 33.3 | 1.31 | 387 | 331.95
K6220 | 2200 | 2134 | 210 | 1.04 | 5.7 | 8.96 | 12 | 36.5 | 1.31 | 425 | 363.2
K6250 | 2500 | 2434 | 210 | 1.19 | 6.4 | 10.14 | 12 | 41.4 | 1.32 | 481 | 396.75
K6280 | 2800 | 2734 | 210 | 1.34 | 7.1 | 11.32 | 12 | 46.2 | 1.32 | 537 | 430.15
K6300 | 3000 | 2934 | 210 | 1.42 | 7.6 | 12.11 | 12 | 49.4 | 1.32 | 575 | 452.8
Zehnder Charleston Turned
Horizontale Modelle 2- und 3-Säuler
30 WA
Masse in mm
Technische Daten pro Heizkörper
Modell | H | L (mm) | N1 (mm) | N2 (mm) | T (mm) | A (m2) | V (dm3) | M (kg) | qms (kg/h) | Exp. (n) | L=T 50K EN 442 (Watt) | Preis 2025 (CHF)
T 2150/6 | 302 | 1492 | 1434 | 234 | 62 | 1.42 | 7.8 | 12.73 | 65.3 | 1.23 | 759
T 2150/8 | 394 | 1492 | 1434 | 326 | 62 | 1.89 | 10.4 | 16.97 | 83.9 | 1.25 | 975
T 2150/10 | 486 | 1492 | 1434 | 418 | 62 | 2.36 | 13 | 21.21 | 102.8 | 1.26 | 1195
T 2150/12 | 578 | 1492 | 1434 | 510 | 62 | 2.83 | 15.6 | 25.45 | 122.2 | 1.23 | 1420
T 2180/6 | 302 | 1792 | 1734 | 234 | 62 | 1.7 | 9 | 15.16 | 79.5 | 1.22 | 924
T 2180/8 | 394 | 1792 | 1734 | 326 | 62 | 2.26 | 12 | 20.22 | 102.2 | 1.24 | 1187
T 2180/10 | 486 | 1792 | 1734 | 418 | 62 | 2.83 | 15 | 25.27 | 125.1 | 1.25 | 1454
T 2180/12 | 578 | 1792 | 1734 | 510 | 62 | 3.4 | 18 | 30.32 | 148.8 | 1.26 | 1729
T 3150/6 | 302 | 1500 | 1434 | 234 | 100 | 2.11 | 12 | 19.66 | 88.8 | 1.23 | 1032
T 3150/8 | 394 | 1500 | 1434 | 326 | 100 | 2.82 | 16 | 26.22 | 114.4 | 1.25 | 1318
T 3150/10 | 486 | 1500 | 1434 | 418 | 100 | 3.52 | 20 | 32.77 | 137.5 | 1.26 | 1598
T 3150/12 | 578 | 1500 | 1434 | 510 | 100 | 4.22 | 24 | 39.32 | 161 | 1.26 | 1871
T 3180/6 | 302 | 1800 | 1734 | 234 | 100 | 2.53 | 14.4 | 23.45 | 108 | 1.25 | 1255
T 3180/8 | 394 | 1800 | 1734 | 326 | 100 | 3.38 | 19.2 | 31.27 | 138 | 1.27 | 1604
T 3180/10 | 486 | 1800 | 1734 | 418 | 100 | 4.22 | 24 | 39.09 | 167.3 | 1.29 | 1944
T 3180/12 | 578 | 1800 | 1734 | 510 | 100 | 5.06 | 28.8 | 46.91 | 195.9 | 1.26 | 2276
1
6
N
1
L
31
62

## Zehnder Mehrpreis
Zehnder Charleston
Zwischenbauhöhen
Preis nächste Standardhöhe + 25 %
Hochdruck
Betriebsdruck max. 18 bar + 13 %
Anschlüsse
Einhrohranschlüsse vertikal CHF 40.95 System TKM Einrohranschlüsse horizontal nicht möglich |  | Spezialanschlüsse wechselseitig nach unten, pro Anschlusspaar | CHF | 53.35
|  | Spezialanschlüsse gleichseitig nach unten, 50 mm Anschlussmass, Anordnung links, rechts oder mittig, pro Anschlusspaar | CHF | 105.4
|  | Spezialanschlüsse gleichseitig (Easy Access) seitlich mit vordefinierten Nabenabständen für Austauschmodelle oder barrierefreie Ausführungen (Rücklauf auf Standardposition) | CHF | 148.9
Einsatzrohre
Grundpreis pro HK CHF 167.45
Sonderausführungen
Bauhöhe über 3000 mm auf Anfrage Weitere Sonderausführungen auf Anfrage
Sonderlackierung
Thermolackierung Standardausführung RAL 9016 Verkehrsweiss Listenpreis Sonderlackierungen / Oberflächen + 22 % Farben CORE und TREND gemäss Zehnder Farbkarte Übrige RAL-, NCS-S- und Sanitärfarben + 22 % zzgl. Bearbeitungsgebühr pauschal CHF 230.00 netto pro Auftrag und Farbe Geringe Farbunterschiede gegenüber den RAL- oder NCS-Originalfarben sind aufgrund unterschiedlichen Glanzes und anderer Herstellungstechnik möglich. Transparentlackierung + 32 % Gebogene und gewinkelte Ausführungen nicht möglich Ausnahmen Metallic-Lackierungen und RAL-Leuchtfarben auf Anfrage |  | Grundierte Ausführung Preis Standardausführung Die Grundierung schützt den Heizkörper während des Transportes und auf der Baustelle bei trockener Lagerung und eignet sich für das Auftragen eines Deckanstriches. Auf der Baustelle entstandene Schäden und Rostbildungen müssen bauseits gereinigt und vor dem Auftragen der Deckfarbe nachgrundiert werden. Verzinkte Ausführungen + 90 % Galvanische Verzinkung mit anschliessender Thermolackierung bis Abmessungen von max. 3000 x 850 x 450 mm. Liefertermin auf Anfrage.
Fusskonsolen / Befestigungszubehör
Fusskonsolen / Befestigungszubehör siehe Rubrik Zubehör
Thermostatventil
Nur für Zehnder Charleston Completto: Regulierventil Typ UNI-A CHF 372.60 Mit festem Fühler, werkseitig, Typ LH2
Zehnder Charleston Turned
Anschlüsse
Einhrohranschlüsse vertikal System TKM | nicht möglich | Zweirohranschlüsse seitlich Code 1280, 1680, 7290, 7690 |  | CHF 53.35
Einrohranschlüsse horizontal | nicht möglich | Zweirohranschlüsse nach unten Code 3580, 5390 |  | kein Mehrpreis
Sonderlackierung
Thermolackierung |  | Grundierte Ausführung |  | Preis Standardausführung
Thermolackierung Standardausführung RAL 9016 Verkehrsweiss Listenpreis Sonderlackierungen / Oberflächen + 22 % Farben gemäss Zehnder Farbkarte Übrige RAL-, NCS-S- und Sanitärfarben + 22 % zzgl. Bearbeitungsgebühr pauschal CHF 230.00 netto pro Auftrag und Farbe Geringe Farbunterschiede gegenüber den RAL- oder NCS-Originalfarben sind aufgrund unterschiedlichen Glanzes und anderer Herstellungstechnik möglich. Transparentlackierung + 32 % Ausnahmen Metallic-Lackierungen und RAL-Leuchtfarben auf Anfrage |  | Grundierte Ausführung Preis Standardausführung Die Grundierung schützt den Heizkörper während des Transportes und auf der Baustelle bei trockener Lagerung und eignet sich für das Auftragen eines Deckanstriches. Auf der Baustelle entstandene Schäden und Rostbildungen müssen bauseits gereinigt und vor dem Auftragen der Deckfarbe nachgrundiert werden. Verzinkte Ausführungen + 90 % Galvanische Verzinkung mit anschliessender Thermolackierung bis Abmessungen von max. 3000 x 850 x 450 mm. Liefertermin auf Anfrage.
Befestigungszubehör
Befestigungszubehör siehe Rubrik Zubehör

## Andere Länder
Spanien | [6 empty] | Spanien
Baxi - Radiador por elementos (Seite 12) | [6 empty] | IRSAP
A00B07C36F28BROCH2es02pdf.pdf
| 2-Säule |  | 3-Säule
| 60-2 | 75-2 | 45-3 | 60-3 | 75-3 | 90-3
Bauhöhe | 600 | 750 | 450 | 600 | 750 | 900
Bautiefe | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160
Glieder | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Leistung ∆T = 50 °C | 52.8 | 65.1 | 57.1 | 74 | 91.4 | 109.9
Arbonia | 63 | 78 | 62 | 81 | 100 | 117
Zehnder | 60.9 | 74.3 | 68.55 | 89.2 | 108.7 | 127.5
Differenz Arbonia | -16.19% | -16.54% | -7.903% | -8.642% | -8.6% | -6.068%
Differenz Zehnder | -13.3% | -12.38% | -16.7% | -17.04% | -15.92% | -13.8%
Note on E30: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Tiefe 145 mm
Note on E31: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Mittelwerz von 3-Glieder (Tiefe 136 mm) und 4-Glieder (Tiefe 173 mm)

## IRSAP Tabelle
Leistung (W) |  | Bauhöhe
75/65/20 °C |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65 | 14.9 | 23.4 | 26.8 | 27.8 | 30.1 | 33.4 | 36.7 | 38.9 | 39.9 | 40.9 | 43.2 | 46.4 | 47.4 | 48.7 | 52.9 | 53.9 | 57.1 | 60.4 | 61.7 | 62.7 | 69.2 | 82.5 | 103 | 124.3 | 139 | 154.2 | 177.8 | IRSAP 2-Säule
| 101 | 20.3 | 32.5 | 37.3 | 38.7 | 42 | 46.7 | 51.4 | 54.6 | 55.9 | 57.4 | 60.6 | 65.2 | 66.5 | 68.3 | 74.4 | 75.6 | 80.1 | 84.6 | 86.4 | 87.8 | 96.8 | 114.8 | 141.7 | 168.9 | 187.2 | 205.7 | 233.7 | IRSAP 3-Säule
| 139 | 26 | 42.1 | 48.4 | 50.3 | 54.6 | 60.8 | 66.9 | 71.2 | 73 | 74.8 | 79 | 85 | 86.7 | 89.1 | 96.8 | 98.6 | 104.4 | 110.3 | 112.6 | 114.3 | 125.9 | 148.8 | 182.6 | 216 | 238.1 | 260 | 292.8 | IRSAP 4-Säule
| 177 | 31.7 | 51.4 | 59 | 61.3 | 66.5 | 74 | 81.3 | 86.5 | 88.7 | 90.8 | 95.9 | 103.1 | 105.2 | 108.1 | 117.4 | 119.5 | 126.5 | 133.6 | 136.4 | 138.5 | 152.4 | 180 | 220.9 | 261.3 | 288 | 314.7 | 354.5 | IRSAP 5-Säule
| 215 | 37.4 | 60.7 | 69.6 | 72.3 | 78.5 | 87.2 | 95.8 | 101.8 | 104.3 | 106.9 | 112.8 | 121.2 | 123.7 | 127.1 | 137.9 | 140.4 | 148.7 | 156.9 | 160.2 | 162.6 | 178.9 | 211.2 | 259.1 | 306.5 | 337.9 | 369.3 | 416.2 | IRSAP 6-Säule
Exponent |  | Bauhöhe
n |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.29
| 101 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.318 | 1.31 | 1.299
| 139 | 1.326 | 1.258 | 1.265 | 1.267 | 1.272 | 1.279 | 1.286 | 1.291 | 1.293 | 1.296 | 1.3 | 1.307 | 1.31 | 1.312 | 1.322 | 1.324 | 1.331 | 1.338 | 1.341 | 1.343 | 1.34 | 1.335 | 1.328 | 1.321 | 1.317 | 1.312 | 1.306
| 177 | 1.35 | 1.276 | 1.283 | 1.286 | 1.291 | 1.299 | 1.307 | 1.312 | 1.315 | 1.317 | 1.322 | 1.33 | 1.333 | 1.336 | 1.346 | 1.348 | 1.356 | 1.364 | 1.367 | 1.369 | 1.364 | 1.353 | 1.337 | 1.327 | 1.323 | 1.32 | 1.314
| 215 | 1.374 | 1.293 | 1.302 | 1.304 | 1.31 | 1.319 | 1.327 | 1.333 | 1.336 | 1.339 | 1.345 | 1.353 | 1.356 | 1.359 | 1.37 | 1.373 | 1.381 | 1.39 | 1.394 | 1.396 | 1.388 | 1.371 | 1.346 | 1.334 | 1.33 | 1.327 | 1.322
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65 | 0.37 | 0.51 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.8 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.16 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.52 | 1.81 | 2.24 | 2.69 | 3.01 | 3.32 | 3.79
| 101 | 0.41 | 0.6 | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.14 | 1.23 | 1.25 | 1.29 | 1.4 | 1.43 | 1.52 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.85 | 2.37 | 2.95 | 3.54 | 3.93 | 4.32 | 4.9
| 139 | 0.69 | 1 | 1.14 | 1.19 | 1.29 | 1.43 | 1.58 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.87 | 2.01 | 2.05 | 2.11 | 2.3 | 2.34 | 2.48 | 2.63 | 2.69 | 2.73 | 3.02 | 3.6 | 4.48 | 5.35 | 5.92 | 6.5 | 7.36
| 177 | 0.81 | 1.13 | 1.28 | 1.32 | 1.43 | 1.58 | 1.72 | 1.83 | 1.87 | 1.92 | 2.02 | 2.17 | 2.21 | 2.27 | 2.46 | 2.51 | 2.66 | 2.8 | 2.86 | 2.91 | 3.2 | 4.08 | 5.05 | 6.02 | 6.67 | 7.32 | 8.29
| 215 | 0.97 | 1.35 | 1.53 | 1.58 | 1.71 | 1.89 | 2.06 | 2.19 | 2.24 | 2.29 | 2.42 | 2.6 | 2.65 | 2.72 | 2.95 | 3.01 | 3.18 | 3.36 | 3.43 | 3.48 | 3.84 | 4.89 | 6.06 | 7.22 | 8 | 8.78 | 9.94
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65
101
139
177
215
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
W |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65 | 0.32 | 0.4 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.7 | 0.75 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 1.11 | 1.35 | 1.58 | 1.72 | 1.86 | 2.08
| 101 | 0.46 | 0.6 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.16 | 1.18 | 1.24 | 1.3 | 1.33 | 1.35 | 1.47 | 1.7 | 2.07 | 2.43 | 2.68 | 2.92 | 3.29
| 139 | 0.6 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.91 | 0.99 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.23 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | 1.46 | 1.49 | 1.57 | 1.64 | 1.68 | 1.7 | 1.86 | 2.17 | 2.63 | 3.11 | 3.44 | 3.76 | 4.25
| 177 | 0.73 | 0.95 | 1.05 | 1.08 | 1.16 | 1.26 | 1.36 | 1.44 | 1.47 | 1.5 | 1.57 | 1.68 | 1.71 | 1.75 | 1.88 | 1.92 | 2.02 | 2.12 | 2.16 | 2.2 | 2.4 | 2.78 | 3.4 | 4.01 | 4.42 | 4.82 | 5.44
| 215 | 0.86 | 1.13 | 1.25 | 1.29 | 1.38 | 1.5 | 1.63 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.88 | 2 | 2.04 | 2.09 | 2.25 | 2.29 | 2.41 | 2.54 | 2.59 | 2.62 | 2.87 | 3.33 | 4.06 | 4.8 | 5.29 | 5.78 | 6.51
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65
101
139
177
215
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
s |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65
101
139
177
215
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65
101
139
177
215
Modell |  | Bauhöhe
|  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65 | RT 2 0200 YY 01 A4 02 N | RT 2 0300 YY 01 A4 02 N | RT 2 0350 YY 01 A4 02 N | RT 2 0365 YY 01 A4 02 N | RT 2 0400 YY 01 A4 02 N | RT 2 0450 YY 01 A4 02 N | RT 2 0500 YY 01 A4 02 N | RT 2 0535 YY 01 A4 02 N | RT 2 0550 YY 01 A4 02 N | RT 2 0565 YY 01 A4 02 N | RT 2 0600 YY 01 A4 02 N | RT 2 0650 YY 01 A4 02 N | RT 2 0665 YY 01 A4 02 N | RT 2 0685 YY 01 A4 02 N | RT 2 0750 YY 01 A4 02 N | RT 2 0765 YY 01 A4 02 N | RT 2 0815 YY 01 A4 02 N | RT 2 0865 YY 01 A4 02 N | RT 2 0885 YY 01 A4 02 N | RT 2 0900 YY 01 A4 02 N | RT 2 1000 YY 01 A4 02 N | RT 2 1200 YY 01 A4 02 N | RT 2 1500 YY 01 A4 02 N | RT 2 1800 YY 01 A4 02 N | RT 2 2000 YY 01 A4 02 N | RT 2 2200 YY 01 A4 02 N | RT 2 2500 YY 01 A4 02 N
| 101 | RT 3 0200 YY 01 A4 02 N | RT 3 0300 YY 01 A4 02 N | RT 3 0350 YY 01 A4 02 N | RT 3 0365 YY 01 A4 02 N | RT 3 0400 YY 01 A4 02 N | RT 3 0450 YY 01 A4 02 N | RT 3 0500 YY 01 A4 02 N | RT 3 0535 YY 01 A4 02 N | RT 3 0550 YY 01 A4 02 N | RT 3 0565 YY 01 A4 02 N | RT 3 0600 YY 01 A4 02 N | RT 3 0650 YY 01 A4 02 N | RT 3 0665 YY 01 A4 02 N | RT 3 0685 YY 01 A4 02 N | RT 3 0750 YY 01 A4 02 N | RT 3 0765 YY 01 A4 02 N | RT 3 0815 YY 01 A4 02 N | RT 3 0865 YY 01 A4 02 N | RT 3 0885 YY 01 A4 02 N | RT 3 0900 YY 01 A4 02 N | RT 3 1000 YY 01 A4 02 N | RT 3 1200 YY 01 A4 02 N | RT 3 1500 YY 01 A4 02 N | RT 3 1800 YY 01 A4 02 N | RT 3 2000 YY 01 A4 02 N | RT 3 2200 YY 01 A4 02 N | RT 3 2500 YY 01 A4 02 N
| 139 | RT 4 0200 YY 01 A4 02 N | RT 4 0300 YY 01 A4 02 N | RT 4 0350 YY 01 A4 02 N | RT 4 0365 YY 01 A4 02 N | RT 4 0400 YY 01 A4 02 N | RT 4 0450 YY 01 A4 02 N | RT 4 0500 YY 01 A4 02 N | RT 4 0535 YY 01 A4 02 N | RT 4 0550 YY 01 A4 02 N | RT 4 0565 YY 01 A4 02 N | RT 4 0600 YY 01 A4 02 N | RT 4 0650 YY 01 A4 02 N | RT 4 0665 YY 01 A4 02 N | RT 4 0685 YY 01 A4 02 N | RT 4 0750 YY 01 A4 02 N | RT 4 0765 YY 01 A4 02 N | RT 4 0815 YY 01 A4 02 N | RT 4 0865 YY 01 A4 02 N | RT 4 0885 YY 01 A4 02 N | RT 4 0900 YY 01 A4 02 N | RT 4 1000 YY 01 A4 02 N | RT 4 1200 YY 01 A4 02 N | RT 4 1500 YY 01 A4 02 N | RT 4 1800 YY 01 A4 02 N | RT 4 2000 YY 01 A4 02 N | RT 4 2200 YY 01 A4 02 N | RT 4 2500 YY 01 A4 02 N
| 177 | RT 5 0200 YY 01 A4 02 N | RT 5 0300 YY 01 A4 02 N | RT 5 0350 YY 01 A4 02 N | RT 5 0365 YY 01 A4 02 N | RT 5 0400 YY 01 A4 02 N | RT 5 0450 YY 01 A4 02 N | RT 5 0500 YY 01 A4 02 N | RT 5 0535 YY 01 A4 02 N | RT 5 0550 YY 01 A4 02 N | RT 5 0565 YY 01 A4 02 N | RT 5 0600 YY 01 A4 02 N | RT 5 0650 YY 01 A4 02 N | RT 5 0665 YY 01 A4 02 N | RT 5 0685 YY 01 A4 02 N | RT 5 0750 YY 01 A4 02 N | RT 5 0765 YY 01 A4 02 N | RT 5 0815 YY 01 A4 02 N | RT 5 0865 YY 01 A4 02 N | RT 5 0885 YY 01 A4 02 N | RT 5 0900 YY 01 A4 02 N | RT 5 1000 YY 01 A4 02 N | RT 5 1200 YY 01 A4 02 N | RT 5 1500 YY 01 A4 02 N | RT 5 1800 YY 01 A4 02 N | RT 5 2000 YY 01 A4 02 N | RT 5 2200 YY 01 A4 02 N | RT 5 2500 YY 01 A4 02 N
| 215 | RT 6 0200 YY 01 A4 02 N | RT 6 0300 YY 01 A4 02 N | RT 6 0350 YY 01 A4 02 N | RT 6 0365 YY 01 A4 02 N | RT 6 0400 YY 01 A4 02 N | RT 6 0450 YY 01 A4 02 N | RT 6 0500 YY 01 A4 02 N | RT 6 0535 YY 01 A4 02 N | RT 6 0550 YY 01 A4 02 N | RT 6 0565 YY 01 A4 02 N | RT 6 0600 YY 01 A4 02 N | RT 6 0650 YY 01 A4 02 N | RT 6 0665 YY 01 A4 02 N | RT 6 0685 YY 01 A4 02 N | RT 6 0750 YY 01 A4 02 N | RT 6 0765 YY 01 A4 02 N | RT 6 0815 YY 01 A4 02 N | RT 6 0865 YY 01 A4 02 N | RT 6 0885 YY 01 A4 02 N | RT 6 0900 YY 01 A4 02 N | RT 6 1000 YY 01 A4 02 N | RT 6 1200 YY 01 A4 02 N | RT 6 1500 YY 01 A4 02 N | RT 6 1800 YY 01 A4 02 N | RT 6 2000 YY 01 A4 02 N | RT 6 2200 YY 01 A4 02 N | RT 6 2500 YY 01 A4 02 N
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 200 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 535 | 550 | 565 | 600 | 650 | 665 | 685 | 750 | 765 | 815 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500
Bautiefe | 65
101
139
177
215
500 | I2 | 450 | 500 |  | I10 | 450 | 500 | I74 | 450 | 500
136 | B5 | 66.9 | 139 |  | B13 | 101 | 139 | B78 | 101 | 139
66.4798 |  | 46.7 | 66.9 |  |  | 1.26 | 1.286
1.2855 |  | 1.26 | 1.286
#VALUE!
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
0.56
0.63
0.73
0.83
0.93
1.03
1.13
1.23
1.52
1.81
2.01
2.21
2.4
2.99
3.58
3.97
4.36
4.95
5.54
5.93
0.77
0.88
1.01
1.16
1.29
1.42
1.55
1.67
2.06
2.45
2.7
2.96
3.22
3.99
4.76
5.28
5.79
5.56
7.33
7.85
0.88
1.01
1.18
1.51
1.67
1.83
2
2.16
2.65
3.14
3.47
3.79
4.12
5.1
6.08
6.73
7.39
8.37
9.35
10
1.26
1.42
1.62
1.79
1.99
2.19
2.38
2.58
3.17
3.76
4.16
4.55
4.95
6.13
7.31
8.1
8.89
10.07
11.25
12.04

## IRSAP Original
Thermal Power
Modell | Code | Depth | Height | Conn. Centre | Weigh | Capacity | ∆t=50°C |  | ∆t=40°C | ∆t=30°C | ∆t=20°C | Exp. | Max. number of elements
|  | mm | H mm | H' mm | kg | l | Btu/h | Watt | Watt | Watt | Watt | n
200 | RT 2 0200 YY 01 A4 02 N | 65 | 200 | 127 | 0.37 | 0.32 | 43.8 | 14.9 | 11.3 | 7.9 | 4.7 | 1.25 | 40
300 | RT 2 0300 YY 01 A4 02 N | 65 | 300 | 235 | 0.51 | 0.4 | 68.8 | 23.4 | 17.8 | 12.5 | 7.5 | 1.24 | 40
350 | RT 2 0350 YY 01 A4 02 N | 65 | 350 | 285 | 0.58 | 0.44 | 78.6 | 26.8 | 20.3 | 14.2 | 8.6 | 1.24 | 40
365 | RT 2 0365 YY 01 A4 02 N | 65 | 365 | 300 | 0.61 | 0.45 | 81.5 | 27.8 | 21.1 | 14.7 | 8.9 | 1.24 | 40
400 | RT 2 0400 YY 01 A4 02 N | 65 | 400 | 335 | 0.66 | 0.48 | 88.3 | 30.1 | 22.8 | 15.9 | 9.6 | 1.25 | 40
450 | RT 2 0450 YY 01 A4 02 N | 65 | 450 | 385 | 0.73 | 0.51 | 97.9 | 33.4 | 25.3 | 17.6 | 10.6 | 1.25 | 40
500 | RT 2 0500 YY 01 A4 02 N | 65 | 500 | 435 | 0.8 | 0.55 | 107.5 | 36.7 | 27.7 | 19.3 | 11.6 | 1.25 | 40
535 | RT 2 0535 YY 01 A4 02 N | 65 | 535 | 470 | 0.85 | 0.58 | 114.2 | 38.9 | 29.4 | 20.5 | 12.3 | 1.26 | 40
550 | RT 2 0550 YY 01 A4 02 N | 65 | 550 | 485 | 0.87 | 0.59 | 117.1 | 39.9 | 30.1 | 21 | 12.6 | 1.26 | 40
565 | RT 2 0565 YY 01 A4 02 N | 65 | 565 | 500 | 0.89 | 0.6 | 120 | 40.9 | 30.9 | 21.5 | 12.9 | 1.26 | 40
600 | RT 2 0600 YY 01 A4 02 N | 65 | 600 | 535 | 0.95 | 0.63 | 126.6 | 43.2 | 32.6 | 22.6 | 13.6 | 1.26 | 40
650 | RT 2 0650 YY 01 A4 02 N | 65 | 650 | 585 | 1.02 | 0.67 | 136.2 | 46.4 | 35 | 24.3 | 14.5 | 1.27 | 40
665 | RT 2 0665 YY 01 A4 02 N | 65 | 665 | 600 | 1.04 | 0.68 | 139 | 47.4 | 35.7 | 24.8 | 14.8 | 1.27 | 40
685 | RT 2 0685 YY 01 A4 02 N | 65 | 685 | 620 | 1.07 | 0.7 | 142.8 | 48.7 | 36.7 | 25.5 | 15.2 | 1.27 | 40
750 | RT 2 0750 YY 01 A4 02 N | 65 | 750 | 685 | 1.16 | 0.75 | 155.2 | 52.9 | 39.8 | 27.6 | 16.5 | 1.27 | 40
765 | RT 2 0765 YY 01 A4 02 N | 65 | 765 | 700 | 1.18 | 0.76 | 158 | 53.9 | 40.5 | 28.1 | 16.7 | 1.28 | 40
815 | RT 2 0815 YY 01 A4 02 N | 65 | 815 | 750 | 1.26 | 0.8 | 167.6 | 57.1 | 42.9 | 29.7 | 17.7 | 1.28 | 40
865 | RT 2 0865 YY 01 A4 02 N | 65 | 865 | 800 | 1.33 | 0.84 | 177.1 | 60.4 | 45.3 | 31.3 | 18.6 | 1.28 | 40
885 | RT 2 0885 YY 01 A4 02 N | 65 | 885 | 820 | 1.36 | 0.85 | 181 | 61.7 | 46.3 | 32 | 19 | 1.29 | 40
900 | RT 2 0900 YY 01 A4 02 N | 65 | 900 | 835 | 1.38 | 0.87 | 183.9 | 62.7 | 47 | 32.5 | 19.3 | 1.29 | 40
1000 | RT 2 1000 YY 01 A4 02 N | 65 | 1000 | 935 | 1.52 | 0.95 | 203.1 | 69.2 | 51.9 | 35.7 | 21.2 | 1.29 | 40
1200 | RT 2 1200 YY 01 A4 02 N | 65 | 1200 | 1135 | 1.81 | 1.11 | 242.1 | 82.5 | 61.6 | 42.3 | 24.9 | 1.31 | 30
1500 | RT 2 1500 YY 01 A4 02 N | 65 | 1500 | 1435 | 2.24 | 1.35 | 302.2 | 103 | 76.5 | 52.2 | 30.4 | 1.33 | 26
1800 | RT 2 1800 YY 01 A4 02 N | 65 | 1800 | 1735 | 2.69 | 1.58 | 364.7 | 124.3 | 92.4 | 63 | 36.8 | 1.33 | 22
2000 | RT 2 2000 YY 01 A4 02 N | 65 | 2000 | 1935 | 3.01 | 1.72 | 407.9 | 139 | 103.6 | 70.9 | 41.5 | 1.32 | 22
2200 | RT 2 2200 YY 01 A4 02 N | 65 | 2200 | 2135 | 3.32 | 1.86 | 452.3 | 154.2 | 115.1 | 79 | 46.5 | 1.31 | 18
2500 | RT 2 2500 YY 01 A4 02 N | 65 | 2500 | 2435 | 3.79 | 2.08 | 521.7 | 177.8 | 133.2 | 91.9 | 54.4 | 1.29 | 18
Thermal Power
Modell | Code | Depth | Height | Conn. Centre | Weigh | Capacity | ∆t=50°C |  | ∆t=40°C | ∆t=30°C | ∆t=20°C | Exp. | Max. number of elements
|  | mm | H mm | H' mm | kg | l | Btu/h | Watt | Watt | Watt | Watt | n
200 | RT 3 0200 YY 01 A4 02 N | 101 | 200 | 127 | 0.41 | 0.46 | 59.5 | 20.3 | 15.2 | 10.5 | 6.2 | 1.29 | 40
300 | RT 3 0300 YY 01 A4 02 N | 101 | 300 | 235 | 0.6 | 0.6 | 95.4 | 32.5 | 24.6 | 17.2 | 10.4 | 1.25 | 40
350 | RT 3 0350 YY 01 A4 02 N | 101 | 350 | 285 | 0.69 | 0.66 | 109.5 | 37.3 | 28.2 | 19.7 | 11.8 | 1.25 | 40
365 | RT 3 0365 YY 01 A4 02 N | 101 | 365 | 300 | 0.72 | 0.68 | 113.6 | 38.7 | 29.3 | 20.4 | 12.3 | 1.26 | 40
400 | RT 3 0400 YY 01 A4 02 N | 101 | 400 | 335 | 0.78 | 0.72 | 123.3 | 42 | 31.7 | 22.1 | 13.3 | 1.26 | 40
450 | RT 3 0450 YY 01 A4 02 N | 101 | 450 | 385 | 0.87 | 0.79 | 137.1 | 46.7 | 35.2 | 24.5 | 14.7 | 1.26 | 40
500 | RT 3 0500 YY 01 A4 02 N | 101 | 500 | 435 | 0.96 | 0.85 | 150.7 | 51.4 | 38.7 | 26.9 | 16 | 1.27 | 40
535 | RT 3 0535 YY 01 A4 02 N | 101 | 535 | 470 | 1.02 | 0.89 | 160.2 | 54.6 | 41.1 | 28.5 | 17 | 1.27 | 40
550 | RT 3 0550 YY 01 A4 02 N | 101 | 550 | 485 | 1.05 | 0.91 | 164 | 55.9 | 42.1 | 29.1 | 17.4 | 1.28 | 40
565 | RT 3 0565 YY 01 A4 02 N | 101 | 565 | 500 | 1.07 | 0.93 | 168.3 | 57.4 | 43.1 | 29.9 | 17.8 | 1.28 | 40
600 | RT 3 0600 YY 01 A4 02 N | 101 | 600 | 535 | 1.14 | 0.97 | 177.8 | 60.6 | 45.5 | 31.5 | 18.7 | 1.28 | 40
650 | RT 3 0650 YY 01 A4 02 N | 101 | 650 | 585 | 1.23 | 1.03 | 191.2 | 65.2 | 48.9 | 33.8 | 20 | 1.29 | 40
665 | RT 3 0665 YY 01 A4 02 N | 101 | 665 | 600 | 1.25 | 1.05 | 195.2 | 66.5 | 49.9 | 34.5 | 20.4 | 1.29 | 40
685 | RT 3 0685 YY 01 A4 02 N | 101 | 685 | 620 | 1.29 | 1.08 | 200.5 | 68.3 | 51.2 | 35.4 | 21 | 1.29 | 40
750 | RT 3 0750 YY 01 A4 02 N | 101 | 750 | 685 | 1.4 | 1.16 | 218.2 | 74.4 | 55.7 | 38.3 | 22.7 | 1.3 | 40
765 | RT 3 0765 YY 01 A4 02 N | 101 | 765 | 700 | 1.43 | 1.18 | 221.8 | 75.6 | 56.6 | 38.9 | 23 | 1.3 | 40
815 | RT 3 0815 YY 01 A4 02 N | 101 | 815 | 750 | 1.52 | 1.24 | 235.1 | 80.1 | 59.9 | 41.2 | 24.3 | 1.3 | 40
865 | RT 3 0865 YY 01 A4 02 N | 101 | 865 | 800 | 1.61 | 1.3 | 248.4 | 84.6 | 63.2 | 43.4 | 25.5 | 1.31 | 40
885 | RT 3 0885 YY 01 A4 02 N | 101 | 885 | 820 | 1.64 | 1.33 | 253.6 | 86.4 | 64.5 | 44.2 | 26 | 1.31 | 40
900 | RT 3 0900 YY 01 A4 02 N | 101 | 900 | 835 | 1.67 | 1.35 | 257.6 | 87.8 | 65.5 | 44.9 | 26.3 | 1.31 | 40
1000 | RT 3 1000 YY 01 A4 02 N | 101 | 1000 | 935 | 1.85 | 1.47 | 284 | 96.8 | 72.2 | 49.4 | 29 | 1.32 | 40
1200 | RT 3 1200 YY 01 A4 02 N | 101 | 1200 | 1135 | 2.37 | 1.7 | 336.7 | 114.8 | 85.5 | 58.4 | 34.2 | 1.32 | 25
1500 | RT 3 1500 YY 01 A4 02 N | 101 | 1500 | 1435 | 2.95 | 2.07 | 415.9 | 141.7 | 105.3 | 71.9 | 41.9 | 1.33 | 22
1800 | RT 3 1800 YY 01 A4 02 N | 101 | 1800 | 1735 | 3.54 | 2.43 | 495.7 | 168.9 | 125.7 | 85.8 | 50.2 | 1.33 | 22
2000 | RT 3 2000 YY 01 A4 02 N | 101 | 2000 | 1935 | 3.93 | 2.68 | 549.3 | 187.2 | 139.5 | 95.5 | 56 | 1.318 | 22
2200 | RT 3 2200 YY 01 A4 02 N | 101 | 2200 | 2135 | 4.32 | 2.92 | 603.5 | 205.7 | 153.5 | 105.3 | 61.9 | 1.31 | 15
2500 | RT 3 2500 YY 01 A4 02 N | 101 | 2500 | 2435 | 4.9 | 3.29 | 685.8 | 233.7 | 174.9 | 120.4 | 71.1 | 1.299 | 15
Thermal Power
Modell | Code | Depth | Height | Conn. Centre | Weigh | Capacity | ∆t=50°C |  | ∆t=40°C | ∆t=30°C | ∆t=20°C | Exp. | Max. number of elements
|  | mm | H mm | H' mm | kg | l | Btu/h | Watt | Watt | Watt | Watt | n
200 | RT 4 0200 YY 01 A4 02 N | 139 | 200 | 127 | 0.69 | 0.6 | 76.2 | 26 | 19.3 | 13.2 | 7.7 | 1.326 | 40
300 | RT 4 0300 YY 01 A4 02 N | 139 | 300 | 235 | 1 | 0.75 | 123.5 | 42.1 | 31.8 | 22.1 | 13.3 | 1.258 | 40
350 | RT 4 0350 YY 01 A4 02 N | 139 | 350 | 285 | 1.14 | 0.83 | 142 | 48.4 | 36.5 | 25.4 | 15.2 | 1.265 | 40
365 | RT 4 0365 YY 01 A4 02 N | 139 | 365 | 300 | 1.19 | 0.85 | 147.5 | 50.3 | 37.9 | 26.3 | 15.7 | 1.267 | 40
400 | RT 4 0400 YY 01 A4 02 N | 139 | 400 | 335 | 1.29 | 0.91 | 160.3 | 54.6 | 41.1 | 28.5 | 17 | 1.272 | 40
450 | RT 4 0450 YY 01 A4 02 N | 139 | 450 | 385 | 1.43 | 0.99 | 178.4 | 60.8 | 45.7 | 31.6 | 18.8 | 1.279 | 40
500 | RT 4 0500 YY 01 A4 02 N | 139 | 500 | 435 | 1.58 | 1.07 | 196.3 | 66.9 | 50.2 | 34.7 | 20.6 | 1.286 | 40
535 | RT 4 0535 YY 01 A4 02 N | 139 | 535 | 470 | 1.68 | 1.12 | 208.8 | 71.2 | 53.3 | 36.8 | 21.8 | 1.291 | 40
550 | RT 4 0550 YY 01 A4 02 N | 139 | 550 | 485 | 1.72 | 1.15 | 214.1 | 73 | 54.7 | 37.7 | 22.3 | 1.293 | 40
565 | RT 4 0565 YY 01 A4 02 N | 139 | 565 | 500 | 1.76 | 1.17 | 219.4 | 74.8 | 56 | 38.6 | 22.8 | 1.296 | 40
600 | RT 4 0600 YY 01 A4 02 N | 139 | 600 | 535 | 1.87 | 1.23 | 231.8 | 79 | 59.1 | 40.7 | 24 | 1.3 | 40
650 | RT 4 0650 YY 01 A4 02 N | 139 | 650 | 585 | 2.01 | 1.3 | 249.3 | 85 | 63.5 | 43.6 | 25.6 | 1.307 | 40
665 | RT 4 0665 YY 01 A4 02 N | 139 | 665 | 600 | 2.05 | 1.33 | 254.5 | 86.7 | 64.8 | 44.4 | 26.1 | 1.31 | 40
685 | RT 4 0685 YY 01 A4 02 N | 139 | 685 | 620 | 2.11 | 1.36 | 261.5 | 89.1 | 66.5 | 45.6 | 26.8 | 1.312 | 40
750 | RT 4 0750 YY 01 A4 02 N | 139 | 750 | 685 | 2.3 | 1.46 | 284 | 96.8 | 72.1 | 49.3 | 28.8 | 1.322 | 35
765 | RT 4 0765 YY 01 A4 02 N | 139 | 765 | 700 | 2.34 | 1.49 | 289.2 | 98.6 | 73.4 | 50.1 | 29.3 | 1.324 | 35
815 | RT 4 0815 YY 01 A4 02 N | 139 | 815 | 750 | 2.48 | 1.57 | 306.4 | 104.4 | 77.6 | 52.9 | 30.9 | 1.331 | 30
865 | RT 4 0865 YY 01 A4 02 N | 139 | 865 | 800 | 2.63 | 1.64 | 323.5 | 110.3 | 81.8 | 55.7 | 32.4 | 1.338 | 30
885 | RT 4 0885 YY 01 A4 02 N | 139 | 885 | 820 | 2.69 | 1.68 | 330.4 | 112.6 | 83.5 | 56.8 | 33 | 1.341 | 30
900 | RT 4 0900 YY 01 A4 02 N | 139 | 900 | 835 | 2.73 | 1.7 | 335.5 | 114.3 | 84.7 | 57.6 | 33.4 | 1.343 | 30
1000 | RT 4 1000 YY 01 A4 02 N | 139 | 1000 | 935 | 3.02 | 1.86 | 369.4 | 125.9 | 93.4 | 63.5 | 36.9 | 1.34 | 30
1200 | RT 4 1200 YY 01 A4 02 N | 139 | 1200 | 1135 | 3.6 | 2.17 | 436.6 | 148.8 | 110.5 | 75.2 | 43.8 | 1.335 | 22
1500 | RT 4 1500 YY 01 A4 02 N | 139 | 1500 | 1435 | 4.48 | 2.63 | 535.9 | 182.6 | 135.8 | 92.7 | 54.1 | 1.328 | 22
1800 | RT 4 1800 YY 01 A4 02 N | 139 | 1800 | 1735 | 5.35 | 3.11 | 633.9 | 216 | 160.9 | 110 | 64.4 | 1.321 | 22
2000 | RT 4 2000 YY 01 A4 02 N | 139 | 2000 | 1935 | 5.92 | 3.44 | 698.7 | 238.1 | 177.5 | 121.5 | 71.3 | 1.317 | 22
2200 | RT 4 2200 YY 01 A4 02 N | 139 | 2200 | 2135 | 6.5 | 3.76 | 763 | 260 | 194 | 133 | 78.1 | 1.312 | 12
2500 | RT 4 2500 YY 01 A4 02 N | 139 | 2500 | 2435 | 7.36 | 4.25 | 859.1 | 292.8 | 218.8 | 150.2 | 88.5 | 1.306 | 12
Thermal Power
Modell | Code | Depth | Height | Conn. Centre | Weigh | Capacity | ∆t=50°C |  | ∆t=40°C | ∆t=30°C | ∆t=20°C | Exp. | Max. number of elements
|  | mm | H mm | H' mm | kg | l | Btu/h | Watt | Watt | Watt | Watt | n
200 | RT 5 0200 YY 01 A4 02 N | 177 | 200 | 127 | 0.81 | 0.73 | 93 | 31.7 | 23.4 | 15.9 | 9.2 | 1.35 | 40
300 | RT 5 0300 YY 01 A4 02 N | 177 | 300 | 235 | 1.13 | 0.95 | 150.8 | 51.4 | 38.7 | 26.8 | 16 | 1.276 | 40
350 | RT 5 0350 YY 01 A4 02 N | 177 | 350 | 285 | 1.28 | 1.05 | 173.2 | 59 | 44.3 | 30.6 | 18.2 | 1.283 | 40
365 | RT 5 0365 YY 01 A4 02 N | 177 | 365 | 300 | 1.32 | 1.08 | 179.8 | 61.3 | 46 | 31.8 | 18.9 | 1.286 | 40
400 | RT 5 0400 YY 01 A4 02 N | 177 | 400 | 335 | 1.43 | 1.16 | 195.2 | 66.5 | 49.9 | 34.4 | 20.4 | 1.291 | 40
450 | RT 5 0450 YY 01 A4 02 N | 177 | 450 | 385 | 1.58 | 1.26 | 217.1 | 74 | 55.4 | 38.1 | 22.5 | 1.299 | 40
500 | RT 5 0500 YY 01 A4 02 N | 177 | 500 | 435 | 1.72 | 1.36 | 238.7 | 81.3 | 60.8 | 41.7 | 24.6 | 1.307 | 40
535 | RT 5 0535 YY 01 A4 02 N | 177 | 535 | 470 | 1.83 | 1.44 | 253.7 | 86.5 | 64.5 | 44.2 | 26 | 1.312 | 40
550 | RT 5 0550 YY 01 A4 02 N | 177 | 550 | 485 | 1.87 | 1.47 | 260.1 | 88.7 | 66.1 | 45.3 | 26.6 | 1.315 | 40
565 | RT 5 0565 YY 01 A4 02 N | 177 | 565 | 500 | 1.92 | 1.5 | 266.5 | 90.8 | 67.7 | 46.4 | 27.2 | 1.317 | 40
600 | RT 5 0600 YY 01 A4 02 N | 177 | 600 | 535 | 2.02 | 1.57 | 281.4 | 95.9 | 71.4 | 48.8 | 28.5 | 1.322 | 40
650 | RT 5 0650 YY 01 A4 02 N | 177 | 650 | 585 | 2.17 | 1.68 | 302.5 | 103.1 | 76.6 | 52.3 | 30.5 | 1.33 | 40
665 | RT 5 0665 YY 01 A4 02 N | 177 | 665 | 600 | 2.21 | 1.71 | 308.8 | 105.2 | 78.2 | 53.3 | 31 | 1.333 | 40
685 | RT 5 0685 YY 01 A4 02 N | 177 | 685 | 620 | 2.27 | 1.75 | 317.2 | 108.1 | 80.2 | 54.6 | 31.8 | 1.336 | 40
750 | RT 5 0750 YY 01 A4 02 N | 177 | 750 | 685 | 2.46 | 1.88 | 344.3 | 117.4 | 86.9 | 59 | 34.2 | 1.346 | 30
765 | RT 5 0765 YY 01 A4 02 N | 177 | 765 | 700 | 2.51 | 1.92 | 350.6 | 119.5 | 88.4 | 60 | 34.7 | 1.348 | 30
815 | RT 5 0815 YY 01 A4 02 N | 177 | 815 | 750 | 2.66 | 2.02 | 371.3 | 126.5 | 93.5 | 63.3 | 36.5 | 1.356 | 30
865 | RT 5 0865 YY 01 A4 02 N | 177 | 865 | 800 | 2.8 | 2.12 | 391.9 | 133.6 | 98.5 | 66.6 | 38.3 | 1.364 | 30
885 | RT 5 0885 YY 01 A4 02 N | 177 | 885 | 820 | 2.86 | 2.16 | 400.2 | 136.4 | 100.5 | 67.8 | 39 | 1.367 | 30
900 | RT 5 0900 YY 01 A4 02 N | 177 | 900 | 835 | 2.91 | 2.2 | 406.3 | 138.5 | 102 | 68.8 | 39.5 | 1.369 | 30
1000 | RT 5 1000 YY 01 A4 02 N | 177 | 1000 | 935 | 3.2 | 2.4 | 447.2 | 152.4 | 112.4 | 75.9 | 43.7 | 1.364 | 30
1200 | RT 5 1200 YY 01 A4 02 N | 177 | 1200 | 1135 | 4.08 | 2.78 | 528.2 | 180 | 133.1 | 90.2 | 52.1 | 1.353 | 18
1500 | RT 5 1500 YY 01 A4 02 N | 177 | 1500 | 1435 | 5.05 | 3.4 | 648 | 220.9 | 163.9 | 111.6 | 64.9 | 1.337 | 15
1800 | RT 5 1800 YY 01 A4 02 N | 177 | 1800 | 1735 | 6.02 | 4.01 | 766.6 | 261.3 | 194.3 | 132.6 | 77.4 | 1.327 | 15
2000 | RT 5 2000 YY 01 A4 02 N | 177 | 2000 | 1935 | 6.67 | 4.42 | 845.1 | 288 | 214.4 | 146.5 | 85.7 | 1.323 | 15
2200 | RT 5 2200 YY 01 A4 02 N | 177 | 2200 | 2135 | 7.32 | 4.82 | 923.3 | 314.7 | 234.4 | 160.4 | 93.9 | 1.32 | 12
2500 | RT 5 2500 YY 01 A4 02 N | 177 | 2500 | 2435 | 8.29 | 5.44 | 1.040.2 | 354.5 | 264.4 | 181.2 | 106.4 | 1.314 | 12
Thermal Power
Modell | Code | Depth | Height | Conn. Centre | Weigh | Capacity | ∆t=50°C |  | ∆t=40°C | ∆t=30°C | ∆t=20°C | Exp. | Max. number of elements
|  | mm | H mm | H' mm | kg | l | Btu/h | Watt | Watt | Watt | Watt | n
200 | RT 6 0200 YY 01 A4 02 N | 215 | 200 | 127 | 0.97 | 0.86 | 109.7 | 37.4 | 27.5 | 18.5 | 10.6 | 1.374 | 40
300 | RT 6 0300 YY 01 A4 02 N | 215 | 300 | 235 | 1.35 | 1.13 | 178.1 | 60.7 | 45.5 | 31.4 | 18.6 | 1.293 | 40
350 | RT 6 0350 YY 01 A4 02 N | 215 | 350 | 285 | 1.53 | 1.25 | 204.3 | 69.6 | 52.1 | 35.8 | 21.1 | 1.302 | 40
365 | RT 6 0365 YY 01 A4 02 N | 215 | 365 | 300 | 1.58 | 1.29 | 212.2 | 72.3 | 54.1 | 37.1 | 21.9 | 1.304 | 40
400 | RT 6 0400 YY 01 A4 02 N | 215 | 400 | 335 | 1.71 | 1.38 | 230.2 | 78.5 | 58.6 | 40.2 | 23.6 | 1.31 | 40
450 | RT 6 0450 YY 01 A4 02 N | 215 | 450 | 385 | 1.89 | 1.5 | 255.8 | 87.2 | 65 | 44.4 | 26 | 1.319 | 40
500 | RT 6 0500 YY 01 A4 02 N | 215 | 500 | 435 | 2.06 | 1.63 | 281.1 | 95.8 | 71.2 | 48.6 | 28.4 | 1.327 | 40
535 | RT 6 0535 YY 01 A4 02 N | 215 | 535 | 470 | 2.19 | 1.71 | 298.7 | 101.8 | 75.6 | 51.5 | 30 | 1.333 | 40
550 | RT 6 0550 YY 01 A4 02 N | 215 | 550 | 485 | 2.24 | 1.75 | 306.1 | 104.3 | 77.4 | 52.7 | 30.7 | 1.336 | 40
565 | RT 6 0565 YY 01 A4 02 N | 215 | 565 | 500 | 2.29 | 1.79 | 313.6 | 106.9 | 79.3 | 54 | 31.4 | 1.339 | 35
600 | RT 6 0600 YY 01 A4 02 N | 215 | 600 | 535 | 2.42 | 1.88 | 331 | 112.8 | 83.6 | 56.8 | 32.9 | 1.345 | 35
650 | RT 6 0650 YY 01 A4 02 N | 215 | 650 | 585 | 2.6 | 2 | 355.7 | 121.2 | 89.6 | 60.7 | 35.1 | 1.353 | 35
665 | RT 6 0665 YY 01 A4 02 N | 215 | 665 | 600 | 2.65 | 2.04 | 363.1 | 123.7 | 91.4 | 61.9 | 35.7 | 1.356 | 35
685 | RT 6 0685 YY 01 A4 02 N | 215 | 685 | 620 | 2.72 | 2.09 | 372.9 | 127.1 | 93.8 | 63.5 | 36.6 | 1.359 | 25
750 | RT 6 0750 YY 01 A4 02 N | 215 | 750 | 685 | 2.95 | 2.25 | 404.7 | 137.9 | 101.6 | 68.5 | 39.3 | 1.37 | 25
765 | RT 6 0765 YY 01 A4 02 N | 215 | 765 | 700 | 3.01 | 2.29 | 412 | 140.4 | 103.4 | 69.6 | 39.9 | 1.373 | 25
815 | RT 6 0815 YY 01 A4 02 N | 215 | 815 | 750 | 3.18 | 2.41 | 436.2 | 148.7 | 109.2 | 73.4 | 41.9 | 1.381 | 25
865 | RT 6 0865 YY 01 A4 02 N | 215 | 865 | 800 | 3.36 | 2.54 | 460.3 | 156.9 | 115 | 77.1 | 43.9 | 1.39 | 25
885 | RT 6 0885 YY 01 A4 02 N | 215 | 885 | 820 | 3.43 | 2.59 | 470 | 160.2 | 117.4 | 78.6 | 44.7 | 1.394 | 25
900 | RT 6 0900 YY 01 A4 02 N | 215 | 900 | 835 | 3.48 | 2.62 | 477.2 | 162.6 | 119.1 | 79.7 | 45.3 | 1.396 | 25
1000 | RT 6 1000 YY 01 A4 02 N | 215 | 1000 | 935 | 3.84 | 2.87 | 525 | 178.9 | 131.3 | 88.1 | 50.2 | 1.388 | 25
1200 | RT 6 1200 YY 01 A4 02 N | 215 | 1200 | 1135 | 4.89 | 3.33 | 619.8 | 211.2 | 155.5 | 104.9 | 60.1 | 1.371 | 15
1500 | RT 6 1500 YY 01 A4 02 N | 215 | 1500 | 1435 | 6.06 | 4.06 | 760.2 | 259.1 | 191.9 | 130.3 | 75.5 | 1.346 | 15
1800 | RT 6 1800 YY 01 A4 02 N | 215 | 1800 | 1735 | 7.22 | 4.8 | 899.3 | 306.5 | 227.6 | 155.1 | 90.3 | 1.334 | 15
2000 | RT 6 2000 YY 01 A4 02 N | 215 | 2000 | 1935 | 8 | 5.29 | 991.5 | 337.9 | 251.1 | 171.3 | 99.9 | 1.33 | 15
2200 | RT 6 2200 YY 01 A4 02 N | 215 | 2200 | 2135 | 8.78 | 5.78 | 1.083.5 | 369.3 | 274.6 | 187.5 | 109.5 | 1.327 | 12
2500 | RT 6 2500 YY 01 A4 02 N | 215 | 2500 | 2435 | 9.94 | 6.51 | 1.221.3 | 416.2 | 309.9 | 211.9 | 124 | 1.322 | 12

## Cordivari Tabelle
Leistung (W) |  | Bauhöhe
75/65/20 °C |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 17.5 | 25.6 | 33 | 40.1 | 44 | 46.1 | 47.1 | 48.9 | 51 | 52.4 | 57.6 | 58 | 60.1 | 65.1 | 66.5 | 70 | 75.2 | 89.5 | 111.4 | 123.1 | 134.1 | 138.4 | 149.8 | 154.2 | 165.9 | 190.9 | Cordivari 2-Säule
| 107 | 24.8 | 34.7 | 45.1 | 55.2 | 60.9 | 63.8 | 65.2 | 67.8 | 70.8 | 72.8 | 80 | 80.6 | 83.6 | 90.4 | 92.3 | 97.2 | 104.3 | 123.5 | 151.9 | 166.7 | 180.2 | 185.5 | 199 | 204.3 | 217.8 | 245.9 | Cordivari 3-Säule
| 148 | 32 | 46.8 | 59.8 | 72.4 | 79.3 | 83 | 84.7 | 87.9 | 91.6 | 94 | 102.9 | 103.6 | 107.2 | 115.6 | 118 | 123.9 | 132.7 | 156.2 | 191.4 | 209.7 | 226.6 | 233.3 | 250.3 | 256.9 | 274.1 | 310.2 | Cordivari 4-Säule
| 189 | 39.7 | 56.5 | 72.4 | 87.7 | 96.2 | 100.7 | 102.7 | 106.6 | 111 | 114 | 124.8 | 125.7 | 130 | 140.1 | 143 | 150.1 | 160.6 | 188.8 | 230.4 | 251.9 | 271.6 | 279.3 | 299 | 306.7 | 326.4 | 367.4 | Cordivari 5-Säule
| 230 | 48.7 | 67.7 | 87.3 | 106.2 | 116.5 | 121.9 | 124.5 | 129.1 | 134.5 | 138 | 150.9 | 152 | 157.1 | 169 | 172.4 | 180.7 | 192.9 | 224.7 | 270 | 292.5 | 312.7 | 320.4 | 339.8 | 347.2 | 366 | 403.4 | Cordivari 6-Säule
Exponent |  | Bauhöhe
n |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 1.303 | 1.247 | 1.261 | 1.275 | 1.283 | 1.287 | 1.289 | 1.292 | 1.297 | 1.299 | 1.31 | 1.311 | 1.315 | 1.324 | 1.327 | 1.332 | 1.335 | 1.343 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355
| 107 | 1.314 | 1.273 | 1.284 | 1.296 | 1.302 | 1.306 | 1.307 | 1.31 | 1.314 | 1.316 | 1.325 | 1.325 | 1.329 | 1.337 | 1.339 | 1.343 | 1.345 | 1.35 | 1.359 | 1.35 | 1.341 | 1.338 | 1.33 | 1.326 | 1.318 | 1.301
| 148 | 1.317 | 1.265 | 1.28 | 1.296 | 1.305 | 1.309 | 1.312 | 1.316 | 1.32 | 1.324 | 1.335 | 1.336 | 1.341 | 1.352 | 1.355 | 1.358 | 1.355 | 1.348 | 1.338 | 1.346 | 1.353 | 1.356 | 1.364 | 1.366 | 1.374 | 1.389
| 189 | 1.329 | 1.32 | 1.323 | 1.326 | 1.328 | 1.329 | 1.329 | 1.33 | 1.331 | 1.332 | 1.334 | 1.335 | 1.335 | 1.338 | 1.338 | 1.342 | 1.348 | 1.366 | 1.393 | 1.381 | 1.37 | 1.366 | 1.356 | 1.351 | 1.341 | 1.318
| 230 | 1.318 | 1.322 | 1.313 | 1.305 | 1.3 | 1.298 | 1.296 | 1.294 | 1.292 | 1.29 | 1.284 | 1.283 | 1.281 | 1.275 | 1.273 | 1.277 | 1.296 | 1.345 | 1.418 | 1.407 | 1.396 | 1.392 | 1.382 | 1.378 | 1.367 | 1.345
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 0.35 | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.12 | 1.13 | 1.18 | 1.27 | 1.3 | 1.29 | 1.48 | 1.76 | 2.18 | 2.4 | 2.6 | 2.69 | 2.89 | 2.98 | 3.17 | 3.59
| 107 | 0.53 | 0.74 | 0.95 | 1.16 | 1.28 | 1.34 | 1.37 | 1.43 | 1.49 | 1.53 | 1.69 | 1.7 | 1.77 | 1.91 | 1.96 | 1.95 | 2.22 | 2.64 | 3.28 | 3.61 | 3.91 | 4.04 | 4.33 | 4.47 | 4.76 | 5.39
| 148 | 0.71 | 0.99 | 1.27 | 1.55 | 1.71 | 1.79 | 1.84 | 1.91 | 1.99 | 2.05 | 2.26 | 2.28 | 2.37 | 2.56 | 2.61 | 2.6 | 2.96 | 3.53 | 4.37 | 4.81 | 5.22 | 5.4 | 5.78 | 5.96 | 6.35 | 7.19
| 189 | 0.89 | 1.24 | 1.59 | 1.95 | 2.14 | 2.24 | 2.3 | 2.39 | 2.5 | 2.57 | 2.83 | 2.85 | 2.97 | 3.2 | 3.27 | 3.26 | 3.71 | 4.41 | 5.47 | 6.02 | 6.53 | 6.75 | 7.23 | 7.45 | 7.94 | 9
| 230 | 1.07 | 1.49 | 1.92 | 2.34 | 2.58 | 2.7 | 2.76 | 2.87 | 3 | 3.09 | 3.4 | 3.42 | 3.56 | 3.85 | 3.93 | 3.92 | 4.46 | 5.3 | 6.57 | 7.23 | 7.84 | 8.11 | 8.69 | 8.95 | 9.53 | 10.8
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.38
| 107 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.57
| 148 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.76
| 189 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.95
| 230 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 1.01 | 1.14
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
W |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 0.6 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.93 | 1.09 | 1.33 | 1.46 | 1.58 | 1.62 | 1.74 | 1.78 | 1.9 | 2.14
| 107 | 0.42 | 0.54 | 0.66 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.39 | 1.63 | 1.99 | 2.18 | 2.35 | 2.42 | 2.59 | 2.66 | 2.83 | 3.19
| 148 | 0.56 | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.13 | 1.18 | 1.2 | 1.24 | 1.29 | 1.32 | 1.44 | 1.45 | 1.5 | 1.61 | 1.65 | 1.7 | 1.84 | 2.17 | 2.65 | 2.9 | 3.13 | 3.22 | 3.45 | 3.54 | 3.77 | 4.25
| 189 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.41 | 1.47 | 1.5 | 1.55 | 1.61 | 1.65 | 1.8 | 1.81 | 1.87 | 2.01 | 2.05 | 2.13 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.62 | 3.91 | 4.02 | 4.31 | 4.42 | 4.71 | 5.31
| 230 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.77 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.4 | 2.5 | 2.56 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.36 | 4.7 | 4.84 | 5.2 | 5.29 | 5.6 | 6.4
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.7 | 9.6 | 10.6 | 11.5 | 11.9 | 12.9 | 13.3 | 14.3 | 16.4
| 107 | 2.1 | 3 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 9 | 10.6 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16 | 17.1 | 17.6 | 18.7 | 21.1
| 148 | 2.8 | 4 | 5.1 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.9 | 10.1 | 10.7 | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 18 | 19.5 | 20.1 | 21.5 | 22.1 | 23.6 | 26.7
| 189 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 12 | 12.3 | 12.9 | 13.8 | 16.2 | 19.8 | 21.7 | 23.4 | 24 | 25.7 | 26.4 | 28.1 | 31.6
| 230 | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 9.1 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 13 | 13.1 | 13.5 | 14.5 | 14.8 | 15.5 | 16.6 | 19.3 | 23.2 | 25.2 | 26.9 | 27.6 | 29.2 | 29.9 | 31.5 | 34.7
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
s |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22
| 107 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18
| 148 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15
| 189 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13
| 230 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66
107
148
189
230
Modell |  | Bauhöhe
|  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66
107
148
189
230
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Bautiefe | 66 | 0.38427 | 0.57232 | 0.71744 | 0.90549 | 1.0068 | 1.036 | 1.0506 | 1.2086 | 1.1519 | 1.2168 | 1.3327 | 1.34 | 1.2906 | 1.4851 | 1.5499 | 1.5426 | 1.7243 | 2.0574 | 2.5787 | 2.8251 | 3.0999 | 3.1656 | 3.4403 | 3.506 | 3.7735 | 4.2518
| 107 | 0.60152 | 0.84067 | 1.1227 | 1.3619 | 1.4924 | 1.5791 | 1.601 | 1.6878 | 1.7316 | 1.8037 | 2.0063 | 2.0136 | 2.0647 | 2.2528 | 2.2893 | 2.3678 | 2.6079 | 3.1291 | 3.8967 | 4.2664 | 4.6142 | 4.7949 | 5.1354 | 5.2805 | 5.621 | 6.3814
| 148 | 0.81877 | 1.1519 | 1.4851 | 1.8183 | 2.0209 | 2.1223 | 2.1588 | 2.2528 | 2.3541 | 2.3979 | 2.6371 | 2.6946 | 2.8032 | 3.0277 | 3.0642 | 3.1428 | 3.4914 | 4.1651 | 5.1646 | 5.7004 | 6.1714 | 6.3887 | 6.8378 | 7.055 | 7.5114 | 8.5109
| 189 | 1.036 | 1.4203 | 1.8475 | 2.282 | 2.5065 | 2.6225 | 2.7092 | 2.8178 | 2.941 | 3.035 | 3.3107 | 3.3682 | 3.4987 | 3.7525 | 3.8465 | 3.9251 | 4.3823 | 5.1938 | 6.4827 | 7.1417 | 7.7287 | 7.9751 | 8.583 | 8.8295 | 9.4018 | 10.6478
| 230 | 1.2533 | 1.7316 | 2.2172 | 2.7384 | 3.0423 | 3.1729 | 3.2596 | 3.3828 | 3.5206 | 3.6293 | 3.9843 | 4.0419 | 4.187 | 4.5275 | 4.6288 | 4.7073 | 5.2732 | 6.2727 | 7.7579 | 8.5401 | 9.2859 | 9.5688 | 10.2927 | 10.5684 | 11.2922 | 12.7773
500 | F2 | 400 | 500 |  | F10 | 400 | 500 | F74 | 400 | 500
136 | B5 | 72.4 | 148 |  | B13 | 107 | 148 | B77 | 107 | 148
70.2333 |  | 45.1 | 72.4 |  |  | 1.284 | 1.296 |  | 1.1227 | 1.8183
1.295 |  | 1.284 | 1.296
1.7631 |  | 1.1227 | 1.8183
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
0.56
0.63
0.73
0.83
0.93
1.03
1.13
1.23
1.52
1.81
2.01
2.21
2.4
2.99
3.58
3.97
4.36
4.95
5.54
5.93
0.77
0.88
1.01
1.16
1.29
1.42
1.55
1.67
2.06
2.45
2.7
2.96
3.22
3.99
4.76
5.28
5.79
5.56
7.33
7.85
0.88
1.01
1.18
1.51
1.67
1.83
2
2.16
2.65
3.14
3.47
3.79
4.12
5.1
6.08
6.73
7.39
8.37
9.35
10
1.26
1.42
1.62
1.79
1.99
2.19
2.38
2.58
3.17
3.76
4.16
4.55
4.95
6.13
7.31
8.1
8.89
10.07
11.25
12.04

## Cordivari
ardesia 2 Colonne
Altezza H [mm] | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 900 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Interasse I [mm] | 151 | 244 | 344 | 444 | 500 | 530 | 544 | 570 | 600 | 620 | 694 | 700 | 730 | 800 | 820 | 844 | 870 | 944 | 1144 | 1444 | 1600 | 1744 | 1800 | 1944 | 2000 | 2144 | 2444
(90/70/20°C) ΔT 60 = W | 22.2 | 32.1 | 41.5 | 50.6 | 55.6 | 58.3 | 59.6 | 61.9 | 64.7 | 66.5 | 73.2 | 73.7 | 76.4 | 82.8 | 84.7 | 86.9 | 89.2 | 95.9 | 114.3 | 142.6 | 157.6 | 171.7 | 177.2 | 191.7 | 197.4 | 212.3 | 244.4
(75/65/20°C) ΔT 50 = W | 17.5 | 25.6 | 33 | 40.1 | 44 | 46.1 | 47.1 | 48.9 | 51 | 52.4 | 57.6 | 58 | 60.1 | 65.1 | 66.5 | 68.1 | 70 | 75.2 | 89.5 | 111.4 | 123.1 | 134.1 | 138.4 | 149.8 | 154.2 | 165.9 | 190.9
(55/45/20°C) ΔT 30 = W | 9 | 13.5 | 17.3 | 20.9 | 22.9 | 23.9 | 24.4 | 25.3 | 26.3 | 27 | 29.5 | 29.7 | 30.7 | 33.1 | 33.7 | 34.5 | 35.4 | 38 | 45.1 | 55.8 | 61.6 | 67.1 | 69.3 | 75 | 77.2 | 83 | 95.5
Contenuto acqua [lt] | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 0.6 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.78 | 0.93 | 1.09 | 1.33 | 1.46 | 1.58 | 1.62 | 1.74 | 1.78 | 1.9 | 2.14
Peso a vuoto [kg] | 0.35 | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.12 | 1.13 | 1.18 | 1.27 | 1.3 | 1.33 | 1.29 | 1.48 | 1.76 | 2.18 | 2.4 | 2.6 | 2.69 | 2.89 | 2.98 | 3.17 | 3.59
Esponente [n] | 1.303 | 1.247 | 1.261 | 1.275 | 1.283 | 1.287 | 1.289 | 1.292 | 1.297 | 1.299 | 1.31 | 1.311 | 1.315 | 1.324 | 1.327 | 1.331 | 1.332 | 1.335 | 1.343 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355
Portata nominale [kg/h] | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.5 | 7.7 | 9.6 | 10.6 | 11.5 | 11.9 | 12.9 | 13.3 | 14.3 | 16.4
Quota d’irraggiamento [%] | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22
Superficie [m²] | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.38
ALTEZZE PER SOSTITUZIONI
Interassi per sostituzione radiatori in GHISA |  |  | Interassi per sostituzione radiatori in ALLUMINIO |  |  |  | Interassi per sostituzione radiatori LAMELLARI e STAMPATI
ardesia 3 Colonne
DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO
Altezza H [mm] | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 900 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Interasse I [mm] | 151 | 244 | 344 | 444 | 500 | 530 | 544 | 570 | 600 | 620 | 694 | 700 | 730 | 800 | 820 | 844 | 870 | 944 | 1144 | 1444 | 1600 | 1744 | 1800 | 1944 | 2000 | 2144 | 2444
(90/70/20°C) ΔT 60 = W | 31.5 | 43.7 | 56.9 | 69.9 | 77.2 | 81 | 82.8 | 86.1 | 90 | 92.5 | 101.9 | 102.7 | 106.5 | 115.3 | 117.8 | 120.9 | 124.1 | 133.3 | 157.9 | 194.6 | 213.2 | 230.1 | 236.6 | 253.6 | 260.1 | 276.9 | 311.7
(75/65/20°C) ΔT 50 = W | 24.8 | 34.7 | 45.1 | 55.2 | 60.9 | 63.8 | 65.2 | 67.8 | 70.8 | 72.8 | 80 | 80.6 | 83.6 | 90.4 | 92.3 | 94.6 | 97.2 | 104.3 | 123.5 | 151.9 | 166.7 | 180.2 | 185.5 | 199 | 204.3 | 217.8 | 245.9
(55/45/20°C) ΔT 30 = W | 12.7 | 18.1 | 23.4 | 28.5 | 31.3 | 32.8 | 33.5 | 34.7 | 36.2 | 37.2 | 40.7 | 41 | 42.4 | 45.7 | 46.6 | 47.7 | 48.9 | 52.5 | 61.9 | 75.9 | 83.6 | 90.8 | 93.6 | 100.9 | 103.7 | 111.1 | 126.6
Contenuto acqua [lt] | 0.42 | 0.54 | 0.66 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.26 | 1.39 | 1.63 | 1.99 | 2.18 | 2.35 | 2.42 | 2.59 | 2.66 | 2.83 | 3.19
Peso a vuoto [kg] | 0.53 | 0.74 | 0.95 | 1.16 | 1.28 | 1.34 | 1.37 | 1.43 | 1.49 | 1.53 | 1.69 | 1.7 | 1.77 | 1.91 | 1.96 | 2.01 | 1.95 | 2.22 | 2.64 | 3.28 | 3.61 | 3.91 | 4.04 | 4.33 | 4.47 | 4.76 | 5.39
Esponente [n] | 1.314 | 1.273 | 1.284 | 1.296 | 1.302 | 1.306 | 1.307 | 1.31 | 1.314 | 1.316 | 1.325 | 1.325 | 1.329 | 1.337 | 1.339 | 1.342 | 1.343 | 1.345 | 1.35 | 1.359 | 1.35 | 1.341 | 1.338 | 1.33 | 1.326 | 1.318 | 1.301
Portata nominale [kg/h] | 2.1 | 3 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 9 | 10.6 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16 | 17.1 | 17.6 | 18.7 | 21.1
Quota d’irraggiamento [%] | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18
Superficie [m²] | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.57
ardesia 4 Colonne
DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO
Altezza H [mm] | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 900 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Interasse I [mm] | 151 | 244 | 344 | 444 | 500 | 530 | 544 | 570 | 600 | 620 | 694 | 700 | 730 | 800 | 820 | 844 | 870 | 944 | 1144 | 1444 | 1600 | 1744 | 1800 | 1944 | 2000 | 2144 | 2444
(90/70/20°C) ΔT 60 = W | 40.7 | 58.9 | 75.5 | 91.7 | 100.6 | 105.4 | 107.6 | 111.7 | 116.5 | 119.6 | 131.3 | 132.2 | 136.9 | 147.9 | 151 | 154.8 | 158.7 | 169.9 | 199.7 | 244.3 | 268 | 290.1 | 298.7 | 320.9 | 329.6 | 352.1 | 399.6
(75/65/20°C) ΔT 50 = W | 32 | 46.8 | 59.8 | 72.4 | 79.3 | 83 | 84.7 | 87.9 | 91.6 | 94 | 102.9 | 103.6 | 107.2 | 115.6 | 118 | 120.8 | 123.9 | 132.7 | 156.2 | 191.4 | 209.7 | 226.6 | 233.3 | 250.3 | 256.9 | 274.1 | 310.2
(55/45/20°C) ΔT 30 = W | 16.3 | 24.5 | 31.1 | 37.3 | 40.7 | 42.5 | 43.4 | 44.9 | 46.6 | 47.8 | 52 | 52.4 | 54.1 | 58 | 59.1 | 60.4 | 61.9 | 66.4 | 78.5 | 96.6 | 105.5 | 113.5 | 116.7 | 124.7 | 127.8 | 135.9 | 152.5
Contenuto acqua [lt] | 0.56 | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.13 | 1.18 | 1.2 | 1.24 | 1.29 | 1.32 | 1.44 | 1.45 | 1.5 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.7 | 1.84 | 2.17 | 2.65 | 2.9 | 3.13 | 3.22 | 3.45 | 3.54 | 3.77 | 4.25
Peso a vuoto [kg] | 0.71 | 0.99 | 1.27 | 1.55 | 1.71 | 1.79 | 1.84 | 1.91 | 1.99 | 2.05 | 2.26 | 2.28 | 2.37 | 2.56 | 2.61 | 2.68 | 2.6 | 2.96 | 3.53 | 4.37 | 4.81 | 5.22 | 5.4 | 5.78 | 5.96 | 6.35 | 7.19
Esponente [n] | 1.317 | 1.265 | 1.28 | 1.296 | 1.305 | 1.309 | 1.312 | 1.316 | 1.32 | 1.324 | 1.335 | 1.336 | 1.341 | 1.352 | 1.355 | 1.359 | 1.358 | 1.355 | 1.348 | 1.338 | 1.346 | 1.353 | 1.356 | 1.364 | 1.366 | 1.374 | 1.389
Portata nominale [kg/h] | 2.8 | 4 | 5.1 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 18 | 19.5 | 20.1 | 21.5 | 22.1 | 23.6 | 26.7
Quota d’irraggiamento [%] | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15
Superficie [m²] | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.76
ardesia 5 Colonne
DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO
Altezza H [mm] | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 900 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Interasse I [mm] | 151 | 244 | 344 | 444 | 500 | 530 | 544 | 570 | 600 | 620 | 694 | 700 | 730 | 800 | 820 | 844 | 870 | 944 | 1144 | 1444 | 1600 | 1744 | 1800 | 1944 | 2000 | 2144 | 2444
(90/70/20°C) ΔT 60 = W | 50.5 | 71.9 | 92.1 | 111.7 | 122.5 | 128.3 | 130.9 | 135.9 | 141.5 | 145.3 | 159.2 | 160.3 | 165.9 | 178.8 | 182.5 | 186.9 | 191.7 | 205.4 | 242.1 | 297 | 324 | 348.7 | 358.3 | 382.9 | 392.4 | 416.7 | 467.2
(75/65/20°C) ΔT 50 = W | 39.7 | 56.5 | 72.4 | 87.7 | 96.2 | 100.7 | 102.7 | 106.6 | 111 | 114 | 124.8 | 125.7 | 130 | 140.1 | 143 | 146.4 | 150.1 | 160.6 | 188.8 | 230.4 | 251.9 | 271.6 | 279.3 | 299 | 306.7 | 326.4 | 367.4
(55/45/20°C) ΔT 30 = W | 20.1 | 28.8 | 36.8 | 44.6 | 48.8 | 51.1 | 52.1 | 54 | 56.3 | 57.7 | 63.1 | 63.6 | 65.7 | 70.7 | 72.2 | 73.9 | 75.6 | 80.7 | 93.9 | 113.1 | 124.4 | 134.9 | 139 | 149.6 | 153.8 | 164.6 | 187.4
Contenuto acqua [lt] | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.41 | 1.47 | 1.5 | 1.55 | 1.61 | 1.65 | 1.8 | 1.81 | 1.87 | 2.01 | 2.05 | 2.1 | 2.13 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.62 | 3.91 | 4.02 | 4.31 | 4.42 | 4.71 | 5.31
Peso a vuoto [kg] | 0.89 | 1.24 | 1.59 | 1.95 | 2.14 | 2.24 | 2.3 | 2.39 | 2.5 | 2.57 | 2.83 | 2.85 | 2.97 | 3.2 | 3.27 | 3.36 | 3.26 | 3.71 | 4.41 | 5.47 | 6.02 | 6.53 | 6.75 | 7.23 | 7.45 | 7.94 | 9
Esponente [n] | 1.329 | 1.32 | 1.323 | 1.326 | 1.328 | 1.329 | 1.329 | 1.33 | 1.331 | 1.332 | 1.334 | 1.335 | 1.335 | 1.338 | 1.338 | 1.339 | 1.342 | 1.348 | 1.366 | 1.393 | 1.381 | 1.37 | 1.366 | 1.356 | 1.351 | 1.341 | 1.318
Portata nominale [kg/h] | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 12 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.8 | 16.2 | 19.8 | 21.7 | 23.4 | 24 | 25.7 | 26.4 | 28.1 | 31.6
Quota d’irraggiamento [%] | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13
Superficie [m²] | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.95
ardesia 6 Colonne
DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO
Altezza H [mm] | 207 | 300 | 400 | 500 | 556 | 586 | 600 | 626 | 656 | 676 | 750 | 756 | 786 | 856 | 876 | 900 | 926 | 1000 | 1200 | 1500 | 1656 | 1800 | 1856 | 2000 | 2056 | 2200 | 2500
Interasse I [mm] | 151 | 244 | 344 | 444 | 500 | 530 | 544 | 570 | 600 | 620 | 694 | 700 | 730 | 800 | 820 | 844 | 870 | 944 | 1144 | 1444 | 1600 | 1744 | 1800 | 1944 | 2000 | 2144 | 2444
(90/70/20°C) ΔT 60 = W | 61.9 | 86.1 | 110.9 | 134.7 | 147.6 | 154.5 | 157.6 | 163.5 | 170.2 | 174.6 | 190.7 | 192 | 198.4 | 213.2 | 217.4 | 222.4 | 228.1 | 244.2 | 287.1 | 349.7 | 378 | 403.4 | 413 | 437.2 | 446.4 | 469.6 | 515.6
(75/65/20°C) ΔT 50 = W | 48.7 | 67.7 | 87.3 | 106.2 | 116.5 | 121.9 | 124.5 | 129.1 | 134.5 | 138 | 150.9 | 152 | 157.1 | 169 | 172.4 | 176.4 | 180.7 | 192.9 | 224.7 | 270 | 292.5 | 312.7 | 320.4 | 339.8 | 347.2 | 366 | 403.4
(55/45/20°C) ΔT 30 = W | 24.8 | 34.5 | 44.6 | 54.5 | 60 | 62.8 | 64.2 | 66.7 | 69.5 | 71.4 | 78.3 | 78.9 | 81.7 | 88.1 | 90 | 90 | 94.1 | 99.5 | 113.1 | 130.8 | 142.6 | 153.2 | 157.3 | 167.8 | 171.8 | 182 | 202.9
Contenuto acqua [lt] | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.77 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.56 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.36 | 4.7 | 4.84 | 5.2 | 5.29 | 5.6 | 6.4
Peso a vuoto [kg] | 1.07 | 1.49 | 1.92 | 2.34 | 2.58 | 2.7 | 2.76 | 2.87 | 3 | 3.09 | 3.4 | 3.42 | 3.56 | 3.85 | 3.93 | 4.03 | 3.92 | 4.46 | 5.3 | 6.57 | 7.23 | 7.84 | 8.11 | 8.69 | 8.95 | 9.53 | 10.8
Esponente [n] | 1.318 | 1.322 | 1.313 | 1.305 | 1.3 | 1.298 | 1.296 | 1.294 | 1.292 | 1.29 | 1.284 | 1.283 | 1.281 | 1.275 | 1.273 | 1.271 | 1.277 | 1.296 | 1.345 | 1.418 | 1.407 | 1.396 | 1.392 | 1.382 | 1.378 | 1.367 | 1.345
Portata nominale [kg/h] | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 9.1 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 13 | 13.1 | 13.5 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 16.6 | 19.3 | 23.2 | 25.2 | 26.9 | 27.6 | 29.2 | 29.9 | 31.5 | 34.7
Quota d’irraggiamento [%] | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12
Superficie [m²] | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 1.01 | 1.14
Altezza H [mm] | Interasse I [mm] | Tiefe | (90/70/20°C) ΔT 60 = W | (75/65/20°C) ΔT 50 = W | (55/45/20°C) ΔT 30 = W | Contenuto acqua [lt] | Peso a vuoto [kg] | Esponente [n] | Portata nominale [kg/h] | Quota d’irraggiamento [%] | Superficie [m²]
207 | 151 | 66 | 22.2 | 17.5 | 9 | 0.29 | 0.35 | 1.303 | 1.5 | 30 | 0.03
300 | 244 | 66 | 32.1 | 25.6 | 13.5 | 0.37 | 0.49 | 1.247 | 2.2 | 25 | 0.05
400 | 344 | 66 | 41.5 | 33 | 17.3 | 0.45 | 0.63 | 1.261 | 2.8 | 25 | 0.06
500 | 444 | 66 | 50.6 | 40.1 | 20.9 | 0.53 | 0.77 | 1.275 | 3.4 | 25 | 0.08
556 | 500 | 66 | 55.6 | 44 | 22.9 | 0.58 | 0.85 | 1.283 | 3.8 | 25 | 0.09
586 | 530 | 66 | 58.3 | 46.1 | 23.9 | 0.6 | 0.89 | 1.287 | 4 | 25 | 0.09
600 | 544 | 66 | 59.6 | 47.1 | 24.4 | 0.61 | 0.91 | 1.289 | 4.1 | 24 | 0.09
626 | 570 | 66 | 61.9 | 48.9 | 25.3 | 0.63 | 0.95 | 1.292 | 4.2 | 25 | 0.12
656 | 600 | 66 | 64.7 | 51 | 26.3 | 0.66 | 0.99 | 1.297 | 4.4 | 25 | 0.1
676 | 620 | 66 | 66.5 | 52.4 | 27 | 0.67 | 1.02 | 1.299 | 4.5 | 24 | 0.11
750 | 694 | 66 | 73.2 | 57.6 | 29.5 | 0.73 | 1.12 | 1.31 | 5 | 24 | 0.12
756 | 700 | 66 | 73.7 | 58 | 29.7 | 0.74 | 1.13 | 1.311 | 5 | 24 | 0.12
786 | 730 | 66 | 76.4 | 60.1 | 30.7 | 0.76 | 1.18 | 1.315 | 5.2 | 25 | 0.1
856 | 800 | 66 | 82.8 | 65.1 | 33.1 | 0.82 | 1.27 | 1.324 | 5.6 | 24 | 0.13
876 | 820 | 66 | 84.7 | 66.5 | 33.7 | 0.83 | 1.3 | 1.327 | 5.7 | 24 | 0.14
900 | 844 | 66 | 86.9 | 68.1 | 34.5 | 0.85 | 1.33 | 1.331 | 5.9 | 24 | 0.14
926 | 870 | 66 | 89.2 | 70 | 35.4 | 0.78 | 1.29 | 1.332 | 6 | 24 | 0.14
1000 | 944 | 66 | 95.9 | 75.2 | 38 | 0.93 | 1.48 | 1.335 | 6.5 | 24 | 0.15
1200 | 1144 | 66 | 114.3 | 89.5 | 45.1 | 1.09 | 1.76 | 1.343 | 7.7 | 23 | 0.18
1500 | 1444 | 66 | 142.6 | 111.4 | 55.8 | 1.33 | 2.18 | 1.355 | 9.6 | 23 | 0.23
1656 | 1600 | 66 | 157.6 | 123.1 | 61.6 | 1.46 | 2.4 | 1.355 | 10.6 | 23 | 0.25
1800 | 1744 | 66 | 171.7 | 134.1 | 67.1 | 1.58 | 2.6 | 1.355 | 11.5 | 22 | 0.28
1856 | 1800 | 66 | 177.2 | 138.4 | 69.3 | 1.62 | 2.69 | 1.355 | 11.9 | 23 | 0.28
2000 | 1944 | 66 | 191.7 | 149.8 | 75 | 1.74 | 2.89 | 1.355 | 12.9 | 22 | 0.31
2056 | 2000 | 66 | 197.4 | 154.2 | 77.2 | 1.78 | 2.98 | 1.355 | 13.3 | 23 | 0.31
2200 | 2144 | 66 | 212.3 | 165.9 | 83 | 1.9 | 3.17 | 1.355 | 14.3 | 22 | 0.34
2500 | 2444 | 66 | 244.4 | 190.9 | 95.5 | 2.14 | 3.59 | 1.355 | 16.4 | 22 | 0.38
Altezza H [mm] | Interasse I [mm] | Tiefe | (90/70/20°C) ΔT 60 = W | (75/65/20°C) ΔT 50 = W | (55/45/20°C) ΔT 30 = W | Contenuto acqua [lt] | Peso a vuoto [kg] | Esponente [n] | Portata nominale [kg/h] | Quota d’irraggiamento [%] | Superficie [m²]
207 | 151 | 107 | 31.5 | 24.8 | 12.7 | 0.42 | 0.53 | 1.314 | 2.1 | 23 | 0.05
300 | 244 | 107 | 43.7 | 34.7 | 18.1 | 0.54 | 0.74 | 1.273 | 3 | 23 | 0.07
400 | 344 | 107 | 56.9 | 45.1 | 23.4 | 0.66 | 0.95 | 1.284 | 3.9 | 23 | 0.1
500 | 444 | 107 | 69.9 | 55.2 | 28.5 | 0.79 | 1.16 | 1.296 | 4.7 | 22 | 0.12
556 | 500 | 107 | 77.2 | 60.9 | 31.3 | 0.85 | 1.28 | 1.302 | 5.2 | 22 | 0.13
586 | 530 | 107 | 81 | 63.8 | 32.8 | 0.89 | 1.34 | 1.306 | 5.5 | 22 | 0.14
600 | 544 | 107 | 82.8 | 65.2 | 33.5 | 0.91 | 1.37 | 1.307 | 5.6 | 22 | 0.14
626 | 570 | 107 | 86.1 | 67.8 | 34.7 | 0.94 | 1.43 | 1.31 | 5.8 | 22 | 0.15
656 | 600 | 107 | 90 | 70.8 | 36.2 | 0.97 | 1.49 | 1.314 | 6.1 | 22 | 0.15
676 | 620 | 107 | 92.5 | 72.8 | 37.2 | 1 | 1.53 | 1.316 | 6.3 | 22 | 0.16
750 | 694 | 107 | 101.9 | 80 | 40.7 | 1.09 | 1.69 | 1.325 | 6.9 | 21 | 0.18
756 | 700 | 107 | 102.7 | 80.6 | 41 | 1.09 | 1.7 | 1.325 | 6.9 | 22 | 0.18
786 | 730 | 107 | 106.5 | 83.6 | 42.4 | 1.13 | 1.77 | 1.329 | 7.2 | 22 | 0.18
856 | 800 | 107 | 115.3 | 90.4 | 45.7 | 1.21 | 1.91 | 1.337 | 7.8 | 22 | 0.2
876 | 820 | 107 | 117.8 | 92.3 | 46.6 | 1.24 | 1.96 | 1.339 | 7.9 | 22 | 0.2
900 | 844 | 107 | 120.9 | 94.6 | 47.7 | 1.27 | 2.01 | 1.342 | 8.1 | 21 | 0.21
926 | 870 | 107 | 124.1 | 97.2 | 48.9 | 1.26 | 1.95 | 1.343 | 8.4 | 21 | 0.22
1000 | 944 | 107 | 133.3 | 104.3 | 52.5 | 1.39 | 2.22 | 1.345 | 9 | 21 | 0.23
1200 | 1144 | 107 | 157.9 | 123.5 | 61.9 | 1.63 | 2.64 | 1.35 | 10.6 | 21 | 0.28
1500 | 1444 | 107 | 194.6 | 151.9 | 75.9 | 1.99 | 3.28 | 1.359 | 13.1 | 20 | 0.35
1656 | 1600 | 107 | 213.2 | 166.7 | 83.6 | 2.18 | 3.61 | 1.35 | 14.3 | 20 | 0.38
1800 | 1744 | 107 | 230.1 | 180.2 | 90.8 | 2.35 | 3.91 | 1.341 | 15.5 | 20 | 0.41
1856 | 1800 | 107 | 236.6 | 185.5 | 93.6 | 2.42 | 4.04 | 1.338 | 16 | 19 | 0.43
2000 | 1944 | 107 | 253.6 | 199 | 100.9 | 2.59 | 4.33 | 1.33 | 17.1 | 19 | 0.46
2056 | 2000 | 107 | 260.1 | 204.3 | 103.7 | 2.66 | 4.47 | 1.326 | 17.6 | 19 | 0.47
2200 | 2144 | 107 | 276.9 | 217.8 | 111.1 | 2.83 | 4.76 | 1.318 | 18.7 | 19 | 0.5
2500 | 2444 | 107 | 311.7 | 245.9 | 126.6 | 3.19 | 5.39 | 1.301 | 21.1 | 18 | 0.57
Altezza H [mm] | Interasse I [mm] | Tiefe | (90/70/20°C) ΔT 60 = W | (75/65/20°C) ΔT 50 = W | (55/45/20°C) ΔT 30 = W | Contenuto acqua [lt] | Peso a vuoto [kg] | Esponente [n] | Portata nominale [kg/h] | Quota d’irraggiamento [%] | Superficie [m²]
207 | 151 | 148 | 40.7 | 32 | 16.3 | 0.56 | 0.71 | 1.317 | 2.8 | 20 | 0.07
300 | 244 | 148 | 58.9 | 46.8 | 24.5 | 0.72 | 0.99 | 1.265 | 4 | 20 | 0.1
400 | 344 | 148 | 75.5 | 59.8 | 31.1 | 0.88 | 1.27 | 1.28 | 5.1 | 19 | 0.13
500 | 444 | 148 | 91.7 | 72.4 | 37.3 | 1.04 | 1.55 | 1.296 | 6.2 | 19 | 0.16
556 | 500 | 148 | 100.6 | 79.3 | 40.7 | 1.13 | 1.71 | 1.305 | 6.8 | 19 | 0.18
586 | 530 | 148 | 105.4 | 83 | 42.5 | 1.18 | 1.79 | 1.309 | 7.1 | 19 | 0.19
600 | 544 | 148 | 107.6 | 84.7 | 43.4 | 1.2 | 1.84 | 1.312 | 7.3 | 19 | 0.19
626 | 570 | 148 | 111.7 | 87.9 | 44.9 | 1.24 | 1.91 | 1.316 | 7.6 | 19 | 0.2
656 | 600 | 148 | 116.5 | 91.6 | 46.6 | 1.29 | 1.99 | 1.32 | 7.9 | 19 | 0.21
676 | 620 | 148 | 119.6 | 94 | 47.8 | 1.32 | 2.05 | 1.324 | 8.1 | 19 | 0.21
750 | 694 | 148 | 131.3 | 102.9 | 52 | 1.44 | 2.26 | 1.335 | 8.8 | 19 | 0.23
756 | 700 | 148 | 132.2 | 103.6 | 52.4 | 1.45 | 2.28 | 1.336 | 8.9 | 19 | 0.24
786 | 730 | 148 | 136.9 | 107.2 | 54.1 | 1.5 | 2.37 | 1.341 | 9.2 | 19 | 0.25
856 | 800 | 148 | 147.9 | 115.6 | 58 | 1.61 | 2.56 | 1.352 | 9.9 | 19 | 0.27
876 | 820 | 148 | 151 | 118 | 59.1 | 1.65 | 2.61 | 1.355 | 10.1 | 19 | 0.27
900 | 844 | 148 | 154.8 | 120.8 | 60.4 | 1.68 | 2.68 | 1.359 | 10.4 | 18 | 0.28
926 | 870 | 148 | 158.7 | 123.9 | 61.9 | 1.7 | 2.6 | 1.358 | 10.7 | 18 | 0.29
1000 | 944 | 148 | 169.9 | 132.7 | 66.4 | 1.84 | 2.96 | 1.355 | 11.4 | 18 | 0.31
1200 | 1144 | 148 | 199.7 | 156.2 | 78.5 | 2.17 | 3.53 | 1.348 | 13.4 | 18 | 0.37
1500 | 1444 | 148 | 244.3 | 191.4 | 96.6 | 2.65 | 4.37 | 1.338 | 16.5 | 17 | 0.46
1656 | 1600 | 148 | 268 | 209.7 | 105.5 | 2.9 | 4.81 | 1.346 | 18 | 17 | 0.51
1800 | 1744 | 148 | 290.1 | 226.6 | 113.5 | 3.13 | 5.22 | 1.353 | 19.5 | 17 | 0.55
1856 | 1800 | 148 | 298.7 | 233.3 | 116.7 | 3.22 | 5.4 | 1.356 | 20.1 | 16 | 0.57
2000 | 1944 | 148 | 320.9 | 250.3 | 124.7 | 3.45 | 5.78 | 1.364 | 21.5 | 16 | 0.61
2056 | 2000 | 148 | 329.6 | 256.9 | 127.8 | 3.54 | 5.96 | 1.366 | 22.1 | 16 | 0.63
2200 | 2144 | 148 | 352.1 | 274.1 | 135.9 | 3.77 | 6.35 | 1.374 | 23.6 | 16 | 0.67
2500 | 2444 | 148 | 399.6 | 310.2 | 152.5 | 4.25 | 7.19 | 1.389 | 26.7 | 15 | 0.76
Altezza H [mm] | Interasse I [mm] | Tiefe | (90/70/20°C) ΔT 60 = W | (75/65/20°C) ΔT 50 = W | (55/45/20°C) ΔT 30 = W | Contenuto acqua [lt] | Peso a vuoto [kg] | Esponente [n] | Portata nominale [kg/h] | Quota d’irraggiamento [%] | Superficie [m²]
207 | 151 | 189 | 50.5 | 39.7 | 20.1 | 0.7 | 0.89 | 1.329 | 3.4 | 19 | 0.09
300 | 244 | 189 | 71.9 | 56.5 | 28.8 | 0.9 | 1.24 | 1.32 | 4.9 | 19 | 0.12
400 | 344 | 189 | 92.1 | 72.4 | 36.8 | 1.1 | 1.59 | 1.323 | 6.2 | 18 | 0.16
500 | 444 | 189 | 111.7 | 87.7 | 44.6 | 1.3 | 1.95 | 1.326 | 7.5 | 18 | 0.2
556 | 500 | 189 | 122.5 | 96.2 | 48.8 | 1.41 | 2.14 | 1.328 | 8.3 | 18 | 0.22
586 | 530 | 189 | 128.3 | 100.7 | 51.1 | 1.47 | 2.24 | 1.329 | 8.7 | 18 | 0.23
600 | 544 | 189 | 130.9 | 102.7 | 52.1 | 1.5 | 2.3 | 1.329 | 8.8 | 18 | 0.24
626 | 570 | 189 | 135.9 | 106.6 | 54 | 1.55 | 2.39 | 1.33 | 9.2 | 18 | 0.25
656 | 600 | 189 | 141.5 | 111 | 56.3 | 1.61 | 2.5 | 1.331 | 9.5 | 18 | 0.26
676 | 620 | 189 | 145.3 | 114 | 57.7 | 1.65 | 2.57 | 1.332 | 9.8 | 18 | 0.27
750 | 694 | 189 | 159.2 | 124.8 | 63.1 | 1.8 | 2.83 | 1.334 | 10.7 | 18 | 0.29
756 | 700 | 189 | 160.3 | 125.7 | 63.6 | 1.81 | 2.85 | 1.335 | 10.8 | 18 | 0.3
786 | 730 | 189 | 165.9 | 130 | 65.7 | 1.87 | 2.97 | 1.335 | 11.2 | 17 | 0.31
856 | 800 | 189 | 178.8 | 140.1 | 70.7 | 2.01 | 3.2 | 1.338 | 12 | 17 | 0.33
876 | 820 | 189 | 182.5 | 143 | 72.2 | 2.05 | 3.27 | 1.338 | 12.3 | 17 | 0.34
900 | 844 | 189 | 186.9 | 146.4 | 73.9 | 2.1 | 3.36 | 1.339 | 12.6 | 17 | 0.35
926 | 870 | 189 | 191.7 | 150.1 | 75.6 | 2.13 | 3.26 | 1.342 | 12.9 | 17 | 0.36
1000 | 944 | 189 | 205.4 | 160.6 | 80.7 | 2.3 | 3.71 | 1.348 | 13.8 | 17 | 0.39
1200 | 1144 | 189 | 242.1 | 188.8 | 93.9 | 2.7 | 4.41 | 1.366 | 16.2 | 16 | 0.46
1500 | 1444 | 189 | 297 | 230.4 | 113.1 | 3.3 | 5.47 | 1.393 | 19.8 | 16 | 0.58
1656 | 1600 | 189 | 324 | 251.9 | 124.4 | 3.62 | 6.02 | 1.381 | 21.7 | 15 | 0.64
1800 | 1744 | 189 | 348.7 | 271.6 | 134.9 | 3.91 | 6.53 | 1.37 | 23.4 | 15 | 0.69
1856 | 1800 | 189 | 358.3 | 279.3 | 139 | 4.02 | 6.75 | 1.366 | 24 | 15 | 0.71
2000 | 1944 | 189 | 382.9 | 299 | 149.6 | 4.31 | 7.23 | 1.356 | 25.7 | 14 | 0.77
2056 | 2000 | 189 | 392.4 | 306.7 | 153.8 | 4.42 | 7.45 | 1.351 | 26.4 | 14 | 0.79
2200 | 2144 | 189 | 416.7 | 326.4 | 164.6 | 4.71 | 7.94 | 1.341 | 28.1 | 14 | 0.84
2500 | 2444 | 189 | 467.2 | 367.4 | 187.4 | 5.31 | 9 | 1.318 | 31.6 | 13 | 0.95
Altezza H [mm] | Interasse I [mm] | Tiefe | (90/70/20°C) ΔT 60 = W | (75/65/20°C) ΔT 50 = W | (55/45/20°C) ΔT 30 = W | Contenuto acqua [lt] | Peso a vuoto [kg] | Esponente [n] | Portata nominale [kg/h] | Quota d’irraggiamento [%] | Superficie [m²]
207 | 151 | 230 | 61.9 | 48.7 | 24.8 | 0.8 | 1.07 | 1.318 | 4.2 | 19 | 0.11
300 | 244 | 230 | 86.1 | 67.7 | 34.5 | 1.1 | 1.49 | 1.322 | 5.8 | 19 | 0.15
400 | 344 | 230 | 110.9 | 87.3 | 44.6 | 1.3 | 1.92 | 1.313 | 7.5 | 18 | 0.19
500 | 444 | 230 | 134.7 | 106.2 | 54.5 | 1.6 | 2.34 | 1.305 | 9.1 | 18 | 0.24
556 | 500 | 230 | 147.6 | 116.5 | 60 | 1.7 | 2.58 | 1.3 | 10 | 18 | 0.27
586 | 530 | 230 | 154.5 | 121.9 | 62.8 | 1.77 | 2.7 | 1.298 | 10.5 | 18 | 0.28
600 | 544 | 230 | 157.6 | 124.5 | 64.2 | 1.8 | 2.76 | 1.296 | 10.7 | 18 | 0.29
626 | 570 | 230 | 163.5 | 129.1 | 66.7 | 1.85 | 2.87 | 1.294 | 11.1 | 18 | 0.3
656 | 600 | 230 | 170.2 | 134.5 | 69.5 | 1.9 | 3 | 1.292 | 11.6 | 18 | 0.31
676 | 620 | 230 | 174.6 | 138 | 71.4 | 2 | 3.09 | 1.29 | 11.9 | 18 | 0.32
750 | 694 | 230 | 190.7 | 150.9 | 78.3 | 2.2 | 3.4 | 1.284 | 13 | 17 | 0.35
756 | 700 | 230 | 192 | 152 | 78.9 | 2.2 | 3.42 | 1.283 | 13.1 | 17 | 0.36
786 | 730 | 230 | 198.4 | 157.1 | 81.7 | 2.25 | 3.56 | 1.281 | 13.5 | 17 | 0.37
856 | 800 | 230 | 213.2 | 169 | 88.1 | 2.4 | 3.85 | 1.275 | 14.5 | 17 | 0.4
876 | 820 | 230 | 217.4 | 172.4 | 90 | 2.5 | 3.93 | 1.273 | 14.8 | 17 | 0.41
900 | 844 | 230 | 222.4 | 176.4 | 90 | 2.5 | 4.03 | 1.271 | 15.2 | 17 | 0.42
926 | 870 | 230 | 228.1 | 180.7 | 94.1 | 2.56 | 3.92 | 1.277 | 15.5 | 17 | 0.43
1000 | 944 | 230 | 244.2 | 192.9 | 99.5 | 2.8 | 4.46 | 1.296 | 16.6 | 17 | 0.47
1200 | 1144 | 230 | 287.1 | 224.7 | 113.1 | 3.2 | 5.3 | 1.345 | 19.3 | 16 | 0.56
1500 | 1444 | 230 | 349.7 | 270 | 130.8 | 4 | 6.57 | 1.418 | 23.2 | 15 | 0.69
1656 | 1600 | 230 | 378 | 292.5 | 142.6 | 4.36 | 7.23 | 1.407 | 25.2 | 15 | 0.76
1800 | 1744 | 230 | 403.4 | 312.7 | 153.2 | 4.7 | 7.84 | 1.396 | 26.9 | 14 | 0.83
1856 | 1800 | 230 | 413 | 320.4 | 157.3 | 4.84 | 8.11 | 1.392 | 27.6 | 14 | 0.85
2000 | 1944 | 230 | 437.2 | 339.8 | 167.8 | 5.2 | 8.69 | 1.382 | 29.2 | 14 | 0.92
2056 | 2000 | 230 | 446.4 | 347.2 | 171.8 | 5.29 | 8.95 | 1.378 | 29.9 | 13 | 0.94
2200 | 2144 | 230 | 469.6 | 366 | 182 | 5.6 | 9.53 | 1.367 | 31.5 | 13 | 1.01
2500 | 2444 | 230 | 515.6 | 403.4 | 202.9 | 6.4 | 10.8 | 1.345 | 34.7 | 12 | 1.14

## FIR Iron
Leistung (W) |  | Bauhöhe
75/65/20 °C |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 12.66 | 25.24 | 28.96 |  | 32.63 |  | 36.26 | 39.87 | 43.46 | 44.53 | 47.02 | 51.64 | 57.65 | 65.8 | 68.22 | 72.8 | 75.26 |  | 83.2 | 89.35 | 110.64 | 132.23 | 146.83 | 161.63 | 184.23 | 207.56 | 223.1 | FIR Iron 2-Säule
| 101 | 17.51 | 35.4 | 40.5 | 42.01 | 45.52 | 47.01 | 50.47 | 55.38 | 60.25 | 61.7 | 65.07 | 71.31 | 79.4 | 90.3 | 93.57 | 99.69 | 102.97 | 109.07 | 112.34 | 121.7 | 149.8 | 178.08 | 197.1 | 216.28 | 245.44 | 275.09 | 295.18 | FIR Iron 3-Säule
| 139 | 22.83 | 45.56 | 52.04 | 53.96 | 58.4 | 60.29 | 64.68 | 70.88 | 77.03 | 78.86 | 83.12 | 90.97 | 101.15 | 114.8 | 118.92 | 126.57 | 130.67 | 138.29 | 142.38 | 154.04 | 188.95 | 223.92 | 247.36 | 270.93 | 306.3 | 342.82 | 367.25 | FIR Iron 4-Säule
| 177 | 28.71 | 55.98 | 63.99 | 66.36 | 71.87 |  | 79.64 | 87.32 | 94.93 | 97.2 | 102.48 | 112.2 | 124.8 | 141.7 | 146.79 |  | 161.31 | 170.72 | 175.77 | 190.17 | 233.18 | 276.14 | 304.85 | 333.68 | 377.21 | 421.18 | 450.78 | FIR Iron 5-Säule
| 215 | 34.8 | 66.39 | 75.93 | 78.76 | 85.33 | 88.12 | 94.6 | 103.76 | 112.83 | 115.54 | 121.83 | 133.42 | 148.45 | 168.5 | 174.65 | 185.91 | 191.95 | 203.15 | 209.16 | 226.29 | 277.41 | 328.35 | 362.34 | 396.42 | 447.78 | 499.53 | 534.3 | FIR Iron 6-Säule
Exponent |  | Bauhöhe
n |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 1.21 | 1.22 | 1.23 |  | 1.23 |  | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 |  | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.3
| 101 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.32
| 139 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.3 | 1.32
| 177 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 |  | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.31 | 1.31 |  | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.3
| 215 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.3 | 1.28
Masse (kg/Gl.) pro Glied |  | Bauhöhe
M |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 0.3 | 0.52 | 0.6 |  | 0.68 |  | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 1.08 | 1.21 | 1.39 | 1.44 | 1.54 | 1.59 |  | 1.75 | 1.9 | 2.36 | 2.82 | 3.12 | 3.43 | 3.89 | 4.34 | 4.65
| 101 | 0.45 | 0.78 | 0.89 | 0.91 | 1 | 1.03 | 1.12 | 1.23 | 1.34 | 1.38 | 1.46 | 1.6 | 1.79 | 2.05 | 2.13 | 2.28 | 2.36 | 2.46 | 2.59 | 2.81 | 3.49 | 4.17 | 4.62 | 5.07 | 5.75 | 6.43 | 6.88
| 139 | 0.61 | 1.05 | 1.2 | 1.22 | 1.35 | 1.37 | 1.49 | 1.64 | 1.79 | 1.84 | 1.94 | 2.14 | 2.39 | 2.73 | 2.84 | 3.04 | 3.14 | 3.24 | 3.44 | 3.74 | 4.64 | 5.53 | 6.13 | 6.73 | 7.63 | 8.53 | 9.12
| 177 | 0.76 | 1.3 | 1.49 | 1.54 | 1.67 |  | 1.86 | 2.04 | 2.23 | 2.29 | 2.42 | 2.66 | 2.97 | 3.22 | 3.53 |  | 3.91 | 4.15 | 4.28 | 4.65 | 5.77 | 6.88 | 7.63 | 8.38 | 9.49 | 10.61 | 11.35
| 215 | 0.93 | 1.57 | 1.86 | 1.86 | 2.02 | 2.08 | 2.24 | 2.46 | 2.68 | 2.75 | 2.91 | 3.2 | 3.58 | 4.09 | 4.24 | 4.3 | 4.69 | 4.98 | 5.14 | 5.58 | 6.92 | 8.25 | 9.15 | 10.04 | 11.37 | 12.71 | 13.6
Fläche pro Glied (m2/Gl.) |  | Bauhöhe
A |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63
101
139
177
215
Wasserinhalt pro Glied (l/Gl.) |  | Bauhöhe
W |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 0.27 | 0.4 | 0.44 |  | 0.49 |  | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 0.8 | 0.9 | 0.93 | 0.99 | 1.02 |  | 1.11 | 1.19 | 1.46 | 1.72 | 1.9 | 2.08 | 2.34 | 2.61 | 2.79
| 101 | 0.39 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.7 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 1.04 | 1.15 | 1.3 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.55 | 1.6 | 1.73 | 2.11 | 2.49 | 2.75 | 3.01 | 3.39 | 3.78 | 4.03
| 139 | 0.51 | 0.75 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | 1.2 | 1.26 | 1.37 | 1.51 | 1.7 | 1.76 | 1.87 | 1.93 | 2.04 | 2.1 | 2.27 | 2.77 | 3.27 | 3.61 | 3.94 | 4.45 | 4.95 | 5.29
| 177 | 0.63 | 0.93 | 1.03 | 1.06 | 1.14 |  | 1.24 | 1.34 | 1.45 | 1.48 | 1.55 | 1.69 | 1.86 | 2.1 | 2.17 |  | 2.38 | 2.52 | 2.59 | 2.8 | 3.42 | 4.04 | 4.46 | 4.87 | 5.5 | 6.12 | 6.53
| 215 | 0.75 | 1.11 | 1.23 | 1.27 | 1.35 | 1.39 | 1.48 | 1.6 | 1.73 | 1.76 | 1.85 | 2.01 | 2.22 | 2.5 | 2.59 | 2.75 | 2.84 | 3 | 3.1 | 3.33 | 4.08 | 4.82 | 5.31 | 5.81 | 6.55 | 7.29 | 7.79
Norm- Wasserstrom pro Glied (kg/h Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63
101
139
177
215
Strahlungsanteil (%) |  | Bauhöhe
s |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63
101
139
177
215
Preis pro Glied (CHF/Gl.) |  | Bauhöhe
qm |  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 31.76 | 13.53 | 13.69 |  | 13.99 |  | 14.18 | 14.54 | 14.7 | 14.79 | 14.9 | 15.19 | 15.77 | 17 | 17.85 | 18.24 | 24.52 |  | 32.24 | 36.8 | 44.65 | 47.66 | 49.46 | 73.05 | 79.6 | 85.53 | 88.97
| 101 | 32.53 | 14.5 | 14.73 | 14.83 | 14.95 | 15.13 | 15.15 | 15.25 | 15.83 | 16.03 | 16.33 | 16.84 | 17.65 | 18.78 | 20.45 | 20.99 | 28.28 | 32.72 | 36.71 | 42.47 | 51.59 | 55.49 | 59.29 | 83.07 | 91.07 | 98.99 | 105.78
| 139 | 36.55 | 17.28 | 17.79 | 17.96 | 18.25 | 18.57 | 18.75 | 19.28 | 19.77 | 19.94 | 20.3 | 20.98 | 21.85 | 23.05 | 25.03 | 25.15 | 34.14 | 40.61 | 43.88 | 51.24 | 62.14 | 67.84 | 72.47 | 95.18 | 103.07 | 116.01 | 125.02
| 177 | 41.97 | 30.99 | 31.65 | 31.85 | 32.37 |  | 33.04 | 33.72 | 34.4 | 34.61 | 35.08 | 35.96 | 37.12 | 38.07 | 41.41 |  | 57.81 | 65.19 | 70.98 | 79.23 | 89.21 | 97.28 | 102.1 | 141.99 | 155.65 | 174.25 | 189.09
| 215 | 45.08 | 35.24 | 35.67 | 35.92 | 36.62 | 37.01 | 37.49 | 38.31 | 39.15 | 39.45 | 40.04 | 40.37 | 41.8 | 43.26 | 47.26 | 48.46 | 66.68 | 73.61 | 81.91 | 87.5 | 101.94 | 110.82 | 116.74 | 159.84 | 176 | 202.53 | 218.03
Modell |  | Bauhöhe
|  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63 | 2016 | 2030 | 2035 |  | 2040 |  | 2045 | 2050 | 2055 | 2057 | 2060 | 2067 | 2075 | 20865 | 2090 | 2097 | 2100 |  | 2110 | 2120 | 2150 | 2180 | 2200 | 2220 | 2250 | 2280 | 2300
| 101 | 3016 | 3030 | 3035 | 3037 | 3040 | 3042 | 3045 | 3050 | 3055 | 3057 | 3060 | 3067 | 3075 | 21865 | 3090 | 3097 | 3100 | 3107 | 3110 | 3120 | 3150 | 3180 | 3200 | 3220 | 3250 | 3280 | 3300
| 139 | 4016 | 4030 | 4035 | 4037 | 4040 | 4042 | 4045 | 4050 | 4055 | 4057 | 4060 | 4067 | 4075 | 22865 | 4090 | 4097 | 4100 | 4107 | 4110 | 4120 | 4150 | 4180 | 4200 | 4220 | 4250 | 4280 | 4300
| 177 | 5016 | 5030 | 5035 | 5037 | 5040 |  | 5045 | 5050 | 5055 | 5057 | 5060 | 5067 | 5075 | 23865 | 5090 |  | 5100 | 5107 | 5110 | 5120 | 5150 | 5180 | 5200 | 5220 | 5250 | 5280 | 5300
| 215 | 6016 | 6030 | 6035 | 6037 | 6040 | 1000 | 6045 | 6050 | 6055 | 6057 | 6060 | 6067 | 6075 | 24865 | 6090 | 1000 | 6100 | 6107 | 6110 | 6120 | 6150 | 6180 | 6200 | 6220 | 6250 | 6280 | 6300
THGE pro Glied (kg CO2/Gl.) |  | Bauhöhe
|  | 155 | 300 | 350 | 365 | 400 | 415 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 665 | 750 | 865 | 900 | 965 | 1000 | 1065 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 63
101
139
177
215
500 | J2 | 450 | 500 |  | J10 | 450 | 500 | J74 | 450 | 500
136 | B5 | 70.88 | 139 |  | B13 | 101 | 139 | B78 | 101 | 139
70.4306 |  | 50.47 | 70.88 |  |  | 1.24 | 1.26
1.2596 |  | 1.24 | 1.26
#VALUE!
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
0.56
0.63
0.73
0.83
0.93
1.03
1.13
1.23
1.52
1.81
2.01
2.21
2.4
2.99
3.58
3.97
4.36
4.95
5.54
5.93
0.77
0.88
1.01
1.16
1.29
1.42
1.55
1.67
2.06
2.45
2.7
2.96
3.22
3.99
4.76
5.28
5.79
5.56
7.33
7.85
0.88
1.01
1.18
1.51
1.67
1.83
2
2.16
2.65
3.14
3.47
3.79
4.12
5.1
6.08
6.73
7.39
8.37
9.35
10
1.26
1.42
1.62
1.79
1.99
2.19
2.38
2.58
3.17
3.76
4.16
4.55
4.95
6.13
7.31
8.1
8.89
10.07
11.25
12.04

## Basis Radiator
Leistung (W) |  | Bauhöhe | [20 empty] | Typ 11 | Leistung (W) |  | Breite | [13 empty] | Typ 20 | Leistung (W) |  | Breite | [7 empty] | Typ 21 | Leistung (W) |  | Breite | [13 empty] | Typ 22 | Leistung (W) |  | Breite | [13 empty] | Typ 33 | Leistung (W) |  | Breite
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |  |  |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |  |  |  | 500 | 600 | [9 empty] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
Bautiefe | 62 | 21.1 | 23.6 | 27.5 | 31.2 | 34.9 | 38.4 | 41.9 | 45.3 | 55 | 63.9 | 69.5 | 74.7 | 82.7 | 104 | 124 | 138 | 151 | 171 | 189 | 201 |  |  | Bauhöhe | 300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |  | Bauhöhe | 1600 | 9100 | 10920 | [7 empty] | Bauhöhe | 30 | 310.8 | 388.5 | 466.2 | 543.9 | 621.6 | 699.3 | 777 | 854.7 | 932.4 | 1087.8 | 1243.2 | 1398.6 | 1554 | 1709.4 |  | Bauhöhe | 30 | 441.2 | 551.5 | 661.8 | 772.1 | 882.4 | 992.7 | 1103 | 1213.3 | 1323.6 | 1544.2 | 1764.8 | 1985.4 | 2206 | 2426.6 |  | Bauhöhe | 30 | 441.2 | 551.5 | 661.8 | 772.1 | 882.4 | 992.7 | 1103 | 1213.3 | 1323.6 | 1544.2 | 1764.8 | 1985.4 | 2206 | 3148.2
| 100 | 27.9 | 32 | 37 | 41.9 | 46.8 | 51.6 | 56.3 | 60.9 | 74.3 | 87 | 95.1 | 103 | 115 | 140 | 166 | 183 | 200 | 225 | 251 | 269 |  |  |  | 400 | 2580 | 3225 | 3870 | 4515 | 5160 | 5805 | 6450 | 7095 | 7740 | 9030 | 10320 | 11610 | 12900 | 14190 |  |  | 1800 | 10250 | 12300 | [8 empty] | 40 | 394.4 | 493 | 591.6 | 690.2 | 788.8 | 887.4 | 986 | 1084.6 | 1183.2 | 1380.4 | 1577.6 | 1774.8 | 1972 | 2169.2 |  |  | 40 | 509.6 | 637 | 764.4 | 891.8 | 1019.2 | 1146.6 | 1274 | 1401.4 | 1528.8 | 1783.6 | 2038.4 | 2293.2 | 2548 | 2802.8 |  |  | 40 | 509.6 | 637 | 764.4 | 891.8 | 1019.2 | 1146.6 | 1274 | 1401.4 | 1528.8 | 1783.6 | 2038.4 | 2293.2 | 2548 | 3995.2
| 136 | 36.5 | 41.9 | 48.5 | 54.9 | 61.3 | 67.6 | 73.7 | 79.8 | 97.4 | 114 | 125 | 135 | 147 | 180 | 213 | 234 | 256 | 289 | 323 | 345 |  |  |  | 500 | 3120 | 3900 | 4680 | 5460 | 6240 | 7020 | 7800 | 8580 | 9360 | 10920 | 12480 | 14040 | 15600 | 17160 |  |  | 2000 | 11375 | 13650 | [8 empty] | 50 | 471.2 | 589 | 706.8 | 824.6 | 942.4 | 1060.2 | 1178 | 1295.8 | 1413.6 | 1649.2 | 1884.8 | 2120.4 | 2356 | 2591.6 |  |  | 50 | 609.6 | 762 | 914.4 | 1066.8 | 1219.2 | 1371.6 | 1524 | 1676.4 | 1828.8 | 2133.6 | 2438.4 | 2743.2 | 3048 | 3352.8 |  |  | 50 | 609.6 | 762 | 914.4 | 1066.8 | 1219.2 | 1371.6 | 1524 | 1676.4 | 1828.8 | 2133.6 | 2438.4 | 2743.2 | 3048 | 4787.2
| 176 | 45.1 | 51.7 | 59.9 | 67.9 | 75.8 | 83.5 | 91.1 | 98.6 | 120 | 141 | 154 | 167 | 179 | 219 | 259 | 285 | 312 | 352 | 392 | 420 |  |  |  | 600 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | [13 empty] | 60 | 541.2 | 676.5 | 811.8 | 947.1 | 1082.4 | 1217.7 | 1353 | 1488.3 | 1623.6 | 1894.2 | 2164.8 | 2435.4 | 2706 | 2976.6 |  |  | 60 | 701.6 | 877 | 1052.4 | 1227.8 | 1403.2 | 1578.6 | 1754 | 1929.4 | 2104.8 | 2455.6 | 2806.4 | 3157.2 | 3508 | 3858.8 |  |  | 60 | 70160 | 87700 | 105240 | 122780 | 140320 | 157860 | 175400 | 192940 | 210480 | 245560 | 280640 | 315720 | 350800 | 5530.8
| 210 | 53.5 | 61.3 | 71 | 80.5 | 89.8 | 99 | 108 | 117 | 143 | 167 | 183 | 198 | 210 | 256 | 303 | 334 | 365 | 412 | 459 | 491 |  |  |  | 900 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | [13 empty] | 90 | 719.6 | 899.5 | 1079.4 | 1259.3 | 1439.2 | 1619.1 | 1799 | 1978.9 | 2158.8 | 2518.6 | 2878.4 | 3238.2 | 3598 | 3957.8 |  |  | 90 | 937.2 | 1171.5 | 1405.8 | 1640.1 | 1874.4 | 2108.7 | 2343 | 2577.3 | 2811.6 | 3280.2 | 3748.8 | 4217.4 | 4686 | 5154.6 |  |  | 90 | 937.2 | 1171.5 | 1405.8 | 1640.1 | 1874.4 | 2108.7 | 2343 | 2577.3 | 2811.6 | 3280.2 | 3748.8 | 4217.4 | 4686 | 7517.4
n |  | Bauhöhe | [21 empty] | n |  | Breite | [14 empty] | n |  | Breite | [8 empty] | n |  | Breite | [14 empty] | n |  | Breite | [14 empty] | n |  | Breite
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |  |  |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |  |  |  | 500 | 600 | [9 empty] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
Bautiefe | 62 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 |  |  | Bauhöhe | 300 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 |  | Bauhöhe | 1600 | 1.3219 | 1.3243 | [7 empty] | Bauhöhe | 30 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 |  | Bauhöhe | 30 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 |  | Bauhöhe | 30 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113
| 100 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 |  |  |  | 400 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 |  |  | 1800 | 1.3219 | 1.3243 | [8 empty] | 40 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 |  |  | 40 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3239 |  |  | 40 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3234
| 136 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 |  |  |  | 500 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 |  |  | 2000 | 1.3219 | 1.3243 | [8 empty] | 50 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 |  |  | 50 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 |  |  | 50 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355
| 176 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 |  |  |  | 600 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3267 | [13 empty] | 60 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 |  |  | 60 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 |  |  | 60 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476
| 210 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 |  |  |  | 900 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | [13 empty] | 90 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 |  |  | 90 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 |  |  | 90 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3443
MK |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.065 | 0.073 | 0.085 | 0.097 | 0.108 | 0.119 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.198 | 0.215 | 0.231 | 0.256 | 0.322 | 0.384 | 0.427 | 0.467 | 0.529 | 0.585 | 0.622
| 100 | 0.086 | 0.099 | 0.114 | 0.13 | 0.145 | 0.16 | 0.174 | 0.188 | 0.23 | 0.269 | 0.294 | 0.319 | 0.356 | 0.433 | 0.514 | 0.566 | 0.619 | 0.696 | 0.777 | 0.832
| 136 | 0.113 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.209 | 0.228 | 0.247 | 0.301 | 0.353 | 0.387 | 0.418 | 0.455 | 0.557 | 0.659 | 0.724 | 0.792 | 0.894 | 1 | 1.068
| 176 | 0.14 | 0.16 | 0.185 | 0.21 | 0.235 | 0.258 | 0.282 | 0.305 | 0.371 | 0.436 | 0.477 | 0.517 | 0.554 | 0.678 | 0.801 | 0.882 | 0.965 | 1.089 | 1.213 | 1.3
| 210 | 0.166 | 0.19 | 0.22 | 0.249 | 0.278 | 0.306 | 0.334 | 0.362 | 0.443 | 0.517 | 0.566 | 0.613 | 0.65 | 0.792 | 0.938 | 1.034 | 1.13 | 1.275 | 1.42 | 1.519
Gewicht (kg) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.4 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 1.01 | 1.21 | 1.34 | 1.47 | 1.6 | 2 | 2.39 | 2.65 | 2.92 | 3.31 | 3.7 | 3.97
| 100 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 1.03 | 1.13 | 1.23 | 1.52 | 1.81 | 2.01 | 2.21 | 2.4 | 2.99 | 3.58 | 3.97 | 4.36 | 4.95 | 5.54 | 5.93
| 136 | 0.77 | 0.88 | 1.01 | 1.16 | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.67 | 2.06 | 2.45 | 2.7 | 2.96 | 3.22 | 3.99 | 4.76 | 5.28 | 5.79 | 5.56 | 7.33 | 7.85
| 176 | 0.88 | 1.01 | 1.18 | 1.51 | 1.67 | 1.83 | 2 | 2.16 | 2.65 | 3.14 | 3.47 | 3.79 | 4.12 | 5.1 | 6.08 | 6.73 | 7.39 | 8.37 | 9.35 | 10
| 210 | 1.26 | 1.42 | 1.62 | 1.79 | 1.99 | 2.19 | 2.38 | 2.58 | 3.17 | 3.76 | 4.16 | 4.55 | 4.95 | 6.13 | 7.31 | 8.1 | 8.89 | 10.07 | 11.25 | 12.04
Oberfläche (m2) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.47
| 100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.7
| 136 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.94
| 176 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.59 | 0.7 | 0.78 | 0.86 | 0.98 | 1.1 | 1.18
| 210 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.7 | 0.85 | 0.94 | 1.03 | 1.18 | 1.33 | 1.41
THGE (kg CO2) |  | Bauhöhe
|  | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000
Bautiefe | 62 | 0.4637 | 0.4929 | 0.58692 | 0.65904 | 0.75307 | 0.80417 | 0.89089 | 0.98492 | 1.2095 | 1.4842 | 1.6221 | 1.8028 | 1.9406 | 2.4473 | 2.9466 | 3.2651 | 3.591 | 4.0903 | 4.5897 | 4.9155
| 100 | 0.66634 | 0.76037 | 0.87629 | 0.99222 | 1.1081 | 1.2241 | 1.34 | 1.4988 | 1.8393 | 2.2227 | 2.4546 | 2.6864 | 2.9539 | 3.685 | 4.4162 | 4.9155 | 5.3719 | 6.1031 | 6.8343 | 7.3336
| 136 | 0.90549 | 1.0287 | 1.2095 | 1.3619 | 1.5426 | 1.6805 | 1.8612 | 2.0347 | 2.4911 | 2.9904 | 3.3016 | 3.6202 | 3.9388 | 4.9301 | 5.8785 | 6.5586 | 7.1885 | 7.4069 | 9.1282 | 9.7654
| 176 | 1.0716 | 1.2524 | 1.4194 | 1.7462 | 1.9488 | 2.1515 | 2.3185 | 2.5641 | 3.1793 | 3.7945 | 4.2071 | 4.6124 | 5.025 | 6.2555 | 7.4431 | 8.261 | 9.0862 | 10.3167 | 11.5471 | 12.365
| 210 | 1.4349 | 1.6375 | 1.8694 | 2.1223 | 2.3541 | 2.586 | 2.8534 | 3.0853 | 3.8164 | 4.5476 | 5.0542 | 5.5535 | 6.0172 | 7.4796 | 8.9848 | 9.9479 | 10.9109 | 12.4161 | 13.9214 | 14.8415
500 | H2 | 450 | 500 |  | H10 | 450 | 500 | H42 | 450 | 500 | [11 empty] | 6.2 | 11 | 1000 | AG2 | 900 | 1000 |  | AG10 | 900 | 1000 | AA42 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 | 1000 | AU2 | 600 | 0 | AU10 | 600 | 0 | AS42 | 0 | 0 | 11 | 1000 | BT2 | 220 | 0 | BT10 | 220 | 0 | BF42 | 0 | 0 | [6 empty] | 11 | 1000 | CL2 | 220 | 0 | CL10 | 220 | 0 | BX42 | 0 | 0 | [6 empty] | 11 | 1000 | DD2 | 220 | 0 | DD10 | 220 | 0 | CP42 | 0 | 0
136 | B5 | 67.6 | 136 |  | B13 | 100 | 136 | B45 | 100 | 136 | [11 empty] | 6.6 | 20 | 500 | Z5 | 400 | 500 |  | Z13 | 400 | 500 | Z43 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 | 500 | AR3 | 0 | 1600 | AR11 | 0 | 1600 | AR43 | 0 | 0 | 20 | 500 | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | BE43 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 500 | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | BW43 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 500 | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | Kein grösserer Wert | #REF! | #REF! | CO43 | 0 | 0
67.6 |  | 46.8 | 67.6 |  |  | 1.27 | 1.27 |  | 1.1081 | 1.6805 | [11 empty] | 6.6 | 21 | 7800 |  | 5805 | 7800 |  |  | 1.3219 | 1.3243 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21 | 706.25 |  | 600 | 0 |  | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | [6 empty] | 21 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | [6 empty] | 21 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
1.27 |  | 1.27 | 1.27 | [18 empty] | 10.2 | 22 | 1.3243 |  | 1.3219 | 1.3243 | [12 empty] | 22 | 706.25 |  | 600 | 0 | [6 empty] | 22 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 22 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 22 | #REF! |  | #REF! | #REF!
1.6805 |  | 1.1081 | 1.6805 | [18 empty] | 15.7 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 33 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 33 | #REF! |  | 0 | 0 | [12 empty] | 33 | #REF! |  | 0 | 0 | [12 empty] | 33 | #REF! |  | 0 | 0
Formulas:
Φ = Φn x (ΔT/ ΔTn)n | [5 empty] | 24.1358
|  |  |  | 75 | 90
ΔT = (tin–tut) / (ln ( (tin – trum) / (tut – trum) ) ) |  |  |  | 65 | 70
|  |  |  | 20 | 20
ΔTn | 49.8329 |  |  | 49.8329 | 59.4403
THGE
Stahl (kg) | 0.73
Pulverbeschichten, Stahl (m2) | 4.38 | 120 | g/m2 (80 micras, 1.5 g/cm3)
[12 empty] | 0.56 | 0.06
[12 empty] | 0.63 | 0.07
[12 empty] | 0.73 | 0.08
[12 empty] | 0.83 | 0.09
[12 empty] | 0.93 | 0.1
[12 empty] | 1.03 | 0.11
[12 empty] | 1.13 | 0.12
[12 empty] | 1.23 | 0.14
[12 empty] | 1.52 | 0.17
[12 empty] | 1.81 | 0.21
[12 empty] | 2.01 | 0.23
[12 empty] | 2.21 | 0.25
[12 empty] | 2.4 | 0.28
[12 empty] | 2.99 | 0.35
[12 empty] | 3.58 | 0.42
[12 empty] | 3.97 | 0.47
[12 empty] | 4.36 | 0.51
[12 empty] | 4.95 | 0.58
[12 empty] | 5.54 | 0.65
[12 empty] | 5.93 | 0.7
[12 empty] | 0.77 | 0.08
[12 empty] | 0.88 | 0.09
[12 empty] | 1.01 | 0.11
[12 empty] | 1.16 | 0.12
[12 empty] | 1.29 | 0.14
[12 empty] | 1.42 | 0.15
[12 empty] | 1.55 | 0.17
[12 empty] | 1.67 | 0.19
[12 empty] | 2.06 | 0.23
[12 empty] | 2.45 | 0.28
[12 empty] | 2.7 | 0.31
[12 empty] | 2.96 | 0.34
[12 empty] | 3.22 | 0.37
[12 empty] | 3.99 | 0.47
[12 empty] | 4.76 | 0.56
[12 empty] | 5.28 | 0.63
[12 empty] | 5.79 | 0.69
[12 empty] | 5.56 | 0.78
[12 empty] | 7.33 | 0.88
[12 empty] | 7.85 | 0.94
[12 empty] | 0.88 | 0.1
[12 empty] | 1.01 | 0.12
[12 empty] | 1.18 | 0.13
[12 empty] | 1.51 | 0.15
[12 empty] | 1.67 | 0.17
[12 empty] | 1.83 | 0.19
[12 empty] | 2 | 0.2
[12 empty] | 2.16 | 0.23
[12 empty] | 2.65 | 0.29
[12 empty] | 3.14 | 0.35
[12 empty] | 3.47 | 0.39
[12 empty] | 3.79 | 0.43
[12 empty] | 4.12 | 0.47
[12 empty] | 5.1 | 0.59
[12 empty] | 6.08 | 0.7
[12 empty] | 6.73 | 0.78
[12 empty] | 7.39 | 0.86
[12 empty] | 8.37 | 0.98
[12 empty] | 9.35 | 1.1
[12 empty] | 10 | 1.18
[12 empty] | 1.26 | 0.12
[12 empty] | 1.42 | 0.14
[12 empty] | 1.62 | 0.16
[12 empty] | 1.79 | 0.19
[12 empty] | 1.99 | 0.21
[12 empty] | 2.19 | 0.23
[12 empty] | 2.38 | 0.26
[12 empty] | 2.58 | 0.28
[12 empty] | 3.17 | 0.35
[12 empty] | 3.76 | 0.42
[12 empty] | 4.16 | 0.47
[12 empty] | 4.55 | 0.52
[12 empty] | 4.95 | 0.56
[12 empty] | 6.13 | 0.7
[12 empty] | 7.31 | 0.85
[12 empty] | 8.1 | 0.94
[12 empty] | 8.89 | 1.03
[12 empty] | 10.07 | 1.18
[12 empty] | 11.25 | 1.33
[12 empty] | 12.04 | 1.41